65059 | 287 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-05 16:40 | 2014-04-05 16:40 | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 11:49:24 | 2014-12-04 08:13:37 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-05-16 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 вследствие короткого замыкания провода фазы «В» на траверсу из-за срыва изолятора фазы «В» на оп.№155 | Срыв (разрушение) изолятора ШФ-20 оп.155 ф.5 ПС В.Баскунчак |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.49100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 7 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 вследствие короткого замыкания провода фазы «В» на траверсу из-за срыва изолятора фазы «В» на оп.№155 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] Срыв (разрушение) изолятора 4.12 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Срыв (разрушение) изолятора ШФ-20 оп.155 ф.5 ПС В.Баскунчак *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №155 ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 05.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 78 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63271 | 97 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-05 16:37 | 2014-04-05 16:37 | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 10:18:26 | 2015-01-21 09:38:33 | 2014-01-17 | 2014-04-08 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "А", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, наброс ветки на опоре № 6/86/54. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.082500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 508 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 122 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 122 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 122 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 122 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Ленино ВЛ 10 кВ №5 Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "А", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, наброс ветки на опоре № 6/86/54. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ" ф.5 ПС Ленино явился наброс ветки на опоре № 6/86/54 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 30.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63219 | 90 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 16:24:41 | 2014-05-13 08:25:59 | 2014-01-17 | 2014-04-08 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "С", на ПС Никольская от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, обрыв соединения провода (А-50) в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56. | Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С"в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №90 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Никольская ВЛ 10 кВ №5 Никольская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "С", на ПС Никольская от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, обрыв соединения провода (А-50) в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.5 ПС Никольская явился обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С"в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54-558/92/56 ф.5 ПС Никольская. Ответственное лицо: Главный инженер Насыров В.К. 06.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 87 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64040 | 441 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 16:44 | 2014-04-05 16:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:39:50 | 2014-04-18 15:30:49 | 2014-01-28 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 16:35 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Загиста" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» от МТЗ. 05.04.2014г. в 16:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №441 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ОТФ ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35/10кВ Загиста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 16:35 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Загиста" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» от МТЗ. 05.04.2014г. в 16:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 06.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста». Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 25.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63856 | 296 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 17:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:52:53 | 2015-01-30 13:16:20 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 г. в 16 часов 30 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 16 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 17 часов 30 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 16 часов 30 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 16 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 17 часов 30 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате сильного ветра. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63834 | 285 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-05 16:20 | 2014-04-05 16:33 | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:05:37 | 2014-05-21 14:27:40 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ Придорожная. | Осмотром, на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная, на Р-206 выявлено подгорание ножей. В 16-20 ВЛ была выведена в ремонт по внеплановой заявке для регулировки разъединителя Р-206. | Без повреждений. |  | Своевременно, при плановых работах на ВЛ, не была произведена регулировка разъединителя. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Раз"единитель;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. |  | ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.752100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 485 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 485 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 476 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Придорожная ВЛ №1 10 кВ Придорожная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ Придорожная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром, на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная, на Р-206 выявлено подгорание ножей. В 16-20 ВЛ была выведена в ремонт по внеплановой заявке для регулировки разъединителя Р-206. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при плановых работах на ВЛ, не была произведена регулировка разъединителя. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести осмотры разъединителей по ВЛ №1 10 кВ Придорожная на предмет состояния ножей. Выявленные дефекты устранить при плановом отключении ВЛ. Ответственное лицо: Бровкин В.А. 30.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63179 | 116 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-05 16:04 | 2014-04-05 16:04 | 2014-04-05 16:07 | 2014-04-05 16:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:46:45 | 2014-12-19 16:08:39 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 2 | 6 | Режим работы ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" нормальный. | 16:04 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:07 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 971 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 468 0 3 категории 5 469 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 468 469 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 464 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 468 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС) ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:04 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:07 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 116.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63562 | 472 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-05 15:47 | 2014-04-05 15:47 | 2014-04-05 17:17 | 2014-04-05 17:17 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 19:30:56 | 2014-12-31 13:03:12 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ не отключалась. ПОврежден шлейф ф. "А" на первой оп. ВЛ-0,4 кВ Л-1 | [5 empty] | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №472 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец оборуд. ПС КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ не отключалась. ПОврежден шлейф ф. "А" на первой оп. ВЛ-0,4 кВ Л-1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №472.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63209 | 186 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 15:50 | 2014-04-05 15:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:53:19 | 2014-12-23 14:41:26 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63643 | 828 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 16:22:36 | 2015-01-20 10:42:12 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. |  | не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№3ктп №126 ВЛ 04кв№3ктп№126ВЛ-10кв№4 ПС Ал-Лозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Григорьев В.П. 10.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64220 | 903 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-05 15:43 | 2014-04-05 15:43 | 2014-04-05 17:07 | 2014-04-05 17:07 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:32:53 | 2015-01-19 10:55:32 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №903 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Б-1 ВЛ -6 кв Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Б-1 ВЛ-6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63194 | 88 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-05 15:42 | 2014-04-05 15:42 | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 16:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:19:34 | 2014-08-07 08:32:11 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора№6-7 Отключён АВ | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка. .ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора№6-7 Отключён АВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63254 | 368 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 16:26 | 2014-04-05 16:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:29:44 | 2014-06-30 11:44:22 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | пролет1-2 перетяжка провода нет | [5 empty] | Трофименко Ю.Е. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ0.4кВ№1 ВЛ10кВ№704,КТП№586 ВЛ0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: пролет1-2 перетяжка провода нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Трофименко Ю.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64617 | 271 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 17:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:43:23 | 2015-01-21 08:11:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.893333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63844 | 831 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-05 15:34 | 2014-04-05 15:34 | 2014-04-05 17:11 | 2014-04-05 17:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:37:24 | 2015-01-20 09:19:33 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ-0,4 кВ включен после осмотра | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10кВ №9 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ-0,4 кВ включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №145 по ВЛ-10кВ № 9 ПС Боковская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Боковского УЭС Лосев С.В. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63217 | 32 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 16:15 | 2014-04-05 16:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 16:21:43 | 2014-12-21 16:17:12 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-1л-0,4 кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-1л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77467 | 257 | 32165307 | Левобережные ЭС (Волжский РЭС) | 2014-04-05 15:18 | 2014-04-05 15:18 | 2014-04-05 18:24 | 2014-04-05 18:24 | 1 | 0 |  | 2014-12-12 08:43:54 | 2014-12-23 16:45:00 |  |  | 2014-12-22 |  |  | Режим работы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая - нормальный. | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Волжского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП№518 и обнаружен отключенный автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№2-4. После устранения повреждения линия введена в работу. | Поврежден провод марки А-25. |  |  |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321653[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[07] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Неуспешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Волжского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП№518 и обнаружен отключенный автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№2-4. После устранения повреждения линия введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур. 3.4.10 321653[07] Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур. 4.13 321653[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая провести верховой осмотр на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации распределительных сетей 0,4-10кВ Анесов Е.Д. 13.08.2015 г. 321653[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63400 | 282 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 08:40:46 | 2014-05-21 11:54:54 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. | На ПС Садовая В-6кВ №11 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 17-10 успешно. Контроль изоляции в норме. Без напряжения оставалась: Котельная - 1шт. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.328000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 48 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №11 6 кВ Садовая ВЛ №11 6 кВ Садовая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Садовая В-6кВ №11 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 17-10 успешно. Контроль изоляции в норме. Без напряжения оставалась: Котельная - 1шт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Марулин М.В. 09.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64030 | 440 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 15:12 | 2014-04-05 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:27:21 | 2014-04-22 14:59:14 | 2014-01-23 | 2014-04-09 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 15 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при обходе ПС было онаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №440 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 15 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при обходе ПС было онаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 21.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 30.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64022 | 439 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-05 15:07 | 2014-04-05 15:07 | 2014-04-05 15:12 | 2014-04-05 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:20:57 | 2014-04-22 15:06:59 | 2014-01-24 | 2014-04-09 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 15 часов 07 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружена отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" была введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования не обнаружено. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №439 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 27 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Манц ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 15 часов 07 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружена отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 21.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Ответственное лицо: мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63180 | 115 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-05 15:02 | 2014-04-05 15:02 | 2014-04-05 17:47 | 2014-04-05 17:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:47:34 | 2014-08-11 09:46:49 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" нормальный. | 15:02 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 17:47 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.077000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.27800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 199 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ Кумылженская ВЛ №2 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:02 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 17:47 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 Устранить выявленные неисправности . Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 115.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63109 | 74 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-05 15:00 | 2014-04-05 15:00 | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 17:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 08:53:01 | 2014-12-15 16:24:02 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 | Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №74 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-2КТП-106 ф.11 псТумак ВЛ-0,4 кВ Л-2КТП-106 ф. 11пс Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63361 | 185 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 16:06 | 2014-04-05 18:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 15:14:48 | 2014-12-23 16:20:29 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-18 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха" Киквидзенского района электрических сетей в работе. 05 апреля 2014 года в Киквидзенском районе наблюдалось прохождение фронта неблагоприятной погоды, сопровождавшегося порывистым ветром с дождем. | 05 апреля 2014 года в 14:56 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" МВ-Лин-16 ПС "Мачеха". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. Линия включена 05 апреля 2014 года в 18:14. Отключались: больницы - 1; водозаборы - 2; детские сады - 1; котельные - 1; связь - 2; школы - 2. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.274167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.92000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1918 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.235 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 635 0 3 категории 5 640 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 635 640 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 614 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 15 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 635 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха" Киквидзенского района электрических сетей в работе. 05 апреля 2014 года в Киквидзенском районе наблюдалось прохождение фронта неблагоприятной погоды, сопровождавшегося порывистым ветром с дождем. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 14:56 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" МВ-Лин-16 ПС "Мачеха". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. Линия включена 05 апреля 2014 года в 18:14. Отключались: больницы - 1; водозаборы - 2; детские сады - 1; котельные - 1; связь - 2; школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. 3.4.7 321656[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №17-18 линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. Ответственное лицо: мастер Мачешанского участка КРЭС 12.05.2014 г. 321656[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63182 | 114 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-05 14:52 | 2014-04-05 14:52 | 2014-04-05 15:39 | 2014-04-05 15:39 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:48:29 | 2014-08-11 09:47:38 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-17 | 3 | 6 | Режим работы ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". 14:52 ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 15:39 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 39 м. (местного), 15 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 39 м. (местного), 15 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.05700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 629 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 629 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 601 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ Арчединская ВЛ №12 10 кВ Арчединская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". 14:52 ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 15:39 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" произошел из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-11341 от ПС "Арчединская", по причине прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] Обрыв шлейфа. 4.1 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 28.04.2014 г. 321654[05] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 02.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 114.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63211 | 5 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:24 | 2014-04-05 16:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 16:00:49 | 2014-12-23 09:56:53 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №5 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63769 | 744 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:03 | 2014-04-05 16:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-12 20:48:38 | 2014-05-06 16:09:24 | 2014-03-18 | 2014-04-05 | 2014-04-22 | 5 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская находилась в работе. | ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская отключена от руки для устранения повреждения. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №744 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская отключена от руки для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Повреждение изолятора на опоре №100 из-за старения. Год ввода в работу 1978г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская в пролётах опор №100-106. Ответственное лицо: мастер Жук.УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту №744.pdf 2. Лист осмотра к акту №744.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63853 | 830 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-05 14:46 | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 17:08 | 2014-04-05 17:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:49:24 | 2015-01-20 09:18:19 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмртре.АВ-0,4кВ включен после осмотра | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.62400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 по ВЛ-10 кВ №4 В-Чирская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 По ВЛ-10 кВ № 4В -Чирская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмртре.АВ-0,4кВ включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 212 по ВЛ10кВ 3 4 ПС В-Чирская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76827 | 121 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-05 14:45 | 2014-04-05 14:45 | 2014-04-06 14:06 | 2014-04-06 17:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 08:58:31 | 2014-12-30 11:25:23 | 2014-08-28 | 2014-04-11 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ №12 6 кВ РП-100 | В РП-100 отключился В-6 кВ №12 из-за повреждения на абонентском участке линии. | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 06 м. (местного), 17 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №12 6 кВ 100 КЛ №12 6 кВ 100 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ №12 6 кВ РП-100 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-100 отключился В-6 кВ №12 из-за повреждения на абонентском участке линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода на абонентском участке КВЛ-6 кВ №12 РП-100 в пролетах опор №30 - №31. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64019 | 438 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-05 14:44 | 2014-04-05 14:44 | 2014-04-05 14:47 | 2014-04-05 14:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:15:39 | 2014-12-19 15:00:09 | 2014-01-28 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 14:44 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 05.04.2014г. в 14:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №438 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 14:44 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 05.04.2014г. в 14:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 07.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 25.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64335 | 172 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-05 14:42 | 2014-04-05 14:42 | 2014-04-05 16:25 | 2014-04-05 16:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:01:47 | 2015-01-21 10:13:18 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ВЛ-0.4 Л-1 - обрыв провода оп.16-2. ВЛ-0.4 Л-2 - обрыв провода оп.22-23 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е | [7 empty] | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.206000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 152 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1,Л-2 ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1.Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-0.4 Л-1 - обрыв провода оп.16-2. ВЛ-0.4 Л-2 - обрыв провода оп.22-23 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63208 | 31 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 14:36 | 2014-04-05 14:36 | 2014-04-05 17:52 | 2014-04-05 17:52 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:49:52 | 2014-12-23 09:55:44 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-2 оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №31 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-2 оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63033 | 743 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-05 14:30 | 2014-04-05 14:30 | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 15:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-05 17:02:40 | 2015-01-14 13:21:18 |  |  | 2014-04-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ № 7 находилась в работе. | 05.04.2014 г. в 14:30 отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДД ОДГ Литвиненко А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №743 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ № 7 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 14:30 отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиР РС Донсков П.А, 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Литвиненко А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64012 | 437 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-05 14:22 | 2014-04-05 14:22 | 2014-04-05 14:33 | 2014-04-05 14:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:08:47 | 2014-04-22 15:00:47 | 2013-02-14 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 14-22 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 05.04.2014 14-33 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №437 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 14-22 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 05.04.2014 14-33 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 произвести внеочередной-обход осмотр ВЛ-кВ "Ферма-2,3." от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 30.04.2014 г. 328153[02] 2 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 15.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63120 | 279 | 32165101 | Волгоградские ЭС (ПО Волгоградские ЭС) | 2014-04-05 14:19 | 2014-04-05 14:19 | 2014-04-05 16:44 | 2014-04-06 17:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 09:26:42 | 2014-05-21 11:03:04 | 2014-03-20 | 2014-04-11 | 2014-04-17 | 7 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110 №13 "А" от ПС 110/35/10 кВ Дубовка. ВЛ 110 кВ №13 "А" находилась в работе в нормальном режиме. | 05.04.2014 в 14-19 на ПС 110/35/10 кВ Дубовка В ВЛ 110 кВ 13 "А" отключился от первой ступени ТЗНП. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Выпали следующие блинкера: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП. Причиной отключения явилось повреждение провода в пролётах опор №№ 202/2-202/3 на отпайке к ПС Родники. Без напряжения остались ПС 110/35/10 кВ Придорожная, ПС 110/35/10 кВ Родники, ПС 110/10 кВ ГНС, ПС 35/10 кВ Давыдовка, ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое, а также: Водозаборы - 1; Детские сады - 2; Котельные - 1; Связь - 2; Скважины - 16; ФАП - 4; Школы - 4. ПС 110/35/10 кВ Придорожная запитана по ВЛ 35 кВ №39 в 16-22. | 1. Деформация верхней травесы на опоре №202/3, с приближением гирлянды с подвесными изоляторами к телу опоры. 2. Повреждение верхнего повива проволок провода АС-120 на опоре №202/3. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер ПО ВЭС Хасай А.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321651[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321651[01] 4.1, Нарушение структуры материала 321651[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.678167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 3279 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.522 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2955 0 3 категории 5 2975 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2955 2975 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2910 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 44 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2955 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110 №13 "А" от ПС 110/35/10 кВ Дубовка. ВЛ 110 кВ №13 "А" находилась в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 14-19 на ПС 110/35/10 кВ Дубовка В ВЛ 110 кВ 13 "А" отключился от первой ступени ТЗНП. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Выпали следующие блинкера: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП. Причиной отключения явилось повреждение провода в пролётах опор №№ 202/2-202/3 на отпайке к ПС Родники. Без напряжения остались ПС 110/35/10 кВ Придорожная, ПС 110/35/10 кВ Родники, ПС 110/10 кВ ГНС, ПС 35/10 кВ Давыдовка, ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое, а также: Водозаборы - 1; Детские сады - 2; Котельные - 1; Связь - 2; Скважины - 16; ФАП - 4; Школы - 4. ПС 110/35/10 кВ Придорожная запитана по ВЛ 35 кВ №39 в 16-22. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с порывами более 21 м/с. 3.4.10 321651[01] Деформация верхней траверсы на опоре №202/3, из-за изменения механических свойств металлоконструкции (в эксплуатации с 1987 года) при ветровых нагрузках 29.03.2014-30.03.2014 года и повторяющихся ветровых нагрузках 05.04.2014 года. 4.1 321651[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Деформация верхней травесы на опоре №202/3, с приближением гирлянды с подвесными изоляторами к телу опоры. 2. Повреждение верхнего повива проволок провода АС-120 на опоре №202/3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеплановый осмотр состояния металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ №13 "А" на отпайке ПС Родники, обратив особое внимание на габатиты и состояние проводов, с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Друкер Э.Р. 31.07.2014 г. 321651[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Узлы крепления *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 27 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Расслоение,расщепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 27 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Хасай А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Мохнаткин П.В. Начальник СЛЭП ПО ВЭС Друкер Э.Р. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Артамонов А.М. Начальник СИЗП ПО ВЭС Лебедев В.П. Начальник СРЗАИ ПО ВЭС Харинин И.В. Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-325.pdf 2. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-326.pdf 3. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-324.pdf 4. Объяснительная зам. начальника СЛЭП Шайкина В.С..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63207 | 184 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-05 14:15 | 2014-04-05 14:15 | 2014-04-05 14:18 | 2014-04-05 14:18 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:40:58 | 2014-12-23 14:40:47 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63445 | 201 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2014-04-05 14:07 | 2014-04-05 14:07 | 2014-04-05 14:45 | 2014-04-05 14:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 10:34:20 | 2014-12-23 15:42:59 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 07 м. (местного), 14 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 07 м. (местного), 14 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77094 | 164 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-05 14:05 | 2014-04-05 14:05 | 2014-04-05 16:00 | 2014-04-05 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 22:53:11 | 2014-12-26 11:33:24 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2542. | В ТП-2542 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №5 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2542, на опоре №5 обрыв алюминиевой вязки. |  | Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 от ВЛ 6 кВ № 22 ПС Ельшанская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2542. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2542 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №5 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №5, приведшее к ее обрыву. 4.3 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2542, на опоре №5 обрыв алюминиевой вязки. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63043 | 745 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-05 14:00 | 2014-04-05 14:00 | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 17:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-05 20:14:31 | 2014-08-11 09:26:17 |  |  | 2014-04-15 |  |  | До возникновения технологического ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 находилась в работе. | ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363. | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №745 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 49 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 49 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в полете опор № 2-5 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1971. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная в пролете опор № 1-10. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 745 05.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 745 05.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63310 | 220 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) | 2014-04-05 13:58 | 2014-04-05 13:58 | 2014-04-05 17:15 | 2014-04-05 17:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 11:35:33 | 2014-04-29 09:33:52 | 2014-01-24 | 2014-04-11 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 13 часов 58 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 14 часов 05 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" выведена в ремонт. 05.04.2014г в 17 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ"Яшалтинская" введена вработу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская"повреждений оборудования не выявлено. |  | Нет нарушений. |  |  | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 11 | гл. инженер Ковалев А.И. | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | по Яшалтинскому РЭС | АКТ №220 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Ферма-3 ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 13 часов 58 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 14 часов 05 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" выведена в ремонт. 05.04.2014г в 17 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ"Яшалтинская" введена вработу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская"повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 26.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 05.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63185 | 85 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) | 2014-04-05 13:30 | 2014-04-05 13:30 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 14:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:53:11 | 2014-11-19 08:32:31 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица осуществлялось по схеме нормального режима. | В РП Старица от МТЗ отключился В-10кВ ф.9. Введен в работу без отпайки №12,причина не установлена. | Без повреждений. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.560000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 42 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ВЛ 10 кВ №9 РП Старица Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП Старица от МТЗ отключился В-10кВ ф.9. Введен в работу без отпайки №12,причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н 30.04.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64205 | 426 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-05 13:24 | 2014-04-05 13:24 | 2014-04-05 14:35 | 2014-04-05 14:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 10:59:42 | 2014-06-30 11:40:58 | 2011-08-26 | 2014-04-08 | 2014-04-27 |  | 1 | ВЛ-10кВ ф.211 от ПС СМ2 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.211. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. Потребители были запитаны 05.04.2014г.в 14-35ч. Длительность технологического нарушения 71 минута. | Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №426 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.201167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1796 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 539 0 3 категории 5 539 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 539 539 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 539 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.211 от ПС СМ2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.211. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. Потребители были запитаны 05.04.2014г.в 14-35ч. Длительность технологического нарушения 71 минута. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительной эксплуатации с 1984 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. 4.21 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 в СРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.04.2014 г. 323255[05] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 22.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 5 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_05.04.2014_для ВЛ-10 кВ №211_неотложная.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63032 | 742 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 14:36 | 2014-04-05 14:36 | 1 | 0 |  | 2014-04-05 16:31:33 | 2015-01-14 13:50:46 |  |  | 2014-04-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ № ЖБИ находилась в работе. | Отключился АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ № 2. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Литвиненко А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №742 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.038000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 137 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 1 1 2 категории частичное 4 214 0 3 категории 5 214 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 215 215 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 215 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 215 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ № ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ № 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Литвиненко А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64304 | 304 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 17:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 08:54:53 | 2014-12-08 17:03:18 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10кВ «Керчик» ПС Ш-18 | В 13 часов 20 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №218 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-10 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.575000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ Керчик ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10кВ «Керчик» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 20 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №218 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-10 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 218. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63561 | 471 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-05 13:11 | 2014-04-05 13:11 | 2014-04-05 14:12 | 2014-04-05 14:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 19:24:48 | 2014-12-31 13:03:06 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ не отключалась. Выведена в ремонт для перетяжки ввода | [5 empty] | ст.ДОДГ Боданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №471 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 11 м. (местного), 13 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 11 м. (местного), 13 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ не отключалась. Выведена в ремонт для перетяжки ввода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №471.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Боданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64429 | 477 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-05 13:09 | 2014-04-05 13:09 | 2014-04-05 13:44 | 2014-04-05 13:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 17:07:59 | 2014-04-28 10:02:34 | 2014-01-24 | 2014-04-14 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 13:09 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Володаровская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" под действием МТЗ. В 13:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №477 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 13:09 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Володаровская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" под действием МТЗ. В 13:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 06.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская". Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 25.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63192 | 87 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-05 13:07 | 2014-04-05 13:07 | 2014-04-05 14:10 | 2014-04-05 14:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:17:30 | 2014-08-07 08:34:44 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора №8-10 откючён АВ | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 07 м. (местного), 13 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 07 м. (местного), 13 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 237 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-231ф8псНикольская 171 ф.17 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП231ф8псНикольская и -171 ф.и Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора №8-10 откючён АВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63419 | 381 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-05 12:59 | 2014-04-05 12:59 | 2014-04-05 13:54 | 2014-04-05 13:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 09:35:08 | 2015-01-20 09:02:10 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | устранили обрыв провода в пролете опор №8-10 на ВЛ-0,4кВ №2 Отключили рубильник ВЛ-0,4кВ №2 | обрыв провода |  | нет |  |  | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 54 м. (местного), 13 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 54 м. (местного), 13 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 53 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6кВ №308 ТП №305 ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ -6кВ №308 ТП№305 ВЛ-0,4кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: устранили обрыв провода в пролете опор №8-10 на ВЛ-0,4кВ №2 Отключили рубильник ВЛ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: обрыв провода 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 305 Ответственное лицо: мастер УЭС Безкоровайный А.В. 09.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63961 | 436 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 12:58 | 2014-04-05 12:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:14:38 | 2014-04-18 15:26:52 | 2013-02-14 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Насосная У-Э от ПС 110/35/10 "Красненская" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 12-56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Красненская" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" от МТЗ. 05.04.2014 12-58 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №436 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Насосная У-Э от ПС 110/35/10 "Красненская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 12-56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Красненская" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" от МТЗ. 05.04.2014 12-58 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 15.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63855 | 295 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-05 12:45 | 2014-04-05 12:45 | 2014-04-05 14:55 | 2014-04-05 14:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:51:08 | 2014-04-21 11:43:29 | 2014-01-28 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 г. в 12 часов 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от МТЗ. 05.04.2014 г. в 12 часов 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. 05.04.2014 г. в 14 часов 55 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Бакаев М.М. -гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Малодербетовскому РЭС | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Харгата ВЛ 10 кВ 1 Харгата ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 12 часов 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от МТЗ. 05.04.2014 г. в 12 часов 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. 05.04.2014 г. в 14 часов 55 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249 вследствии погодных изменений. 3.4.13 328150[05] Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249 4.16 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 78 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63267 | 219 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) | 2014-04-05 12:35 | 2014-04-05 12:35 | 2014-04-05 12:42 | 2014-04-05 12:42 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 09:58:30 | 2014-04-29 09:33:22 | 2014-01-24 | 2014-04-11 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 12 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 12 часов 42 минуты по команде ДД ОДС на ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" введена в работу. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет нарушений. |  |  | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 11 | гл. инженер Ковалев А.И. | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | по Яшалтинскому РЭС | АКТ №219 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Ферма-3 ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 12 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 12 часов 42 минуты по команде ДД ОДС на ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 26.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 05.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63128 | 75 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 14:25 | 2014-04-05 14:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 10:03:37 | 2014-12-15 16:25:41 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обрыв проводов в пролете опор №1-2 | Обрыв проводов в пролете опор №1-2 |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №75 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 28 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-496 ф. 21 псЗеленга оборуд. ПС ТП ВЛ-0,4кВ Л-3,КТП№496,ф№21 ПС Зеленга оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролете опор №1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов в пролете опор №1-2 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов в пролете опор №1-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63917 | 166 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 12:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:46:30 | 2015-01-09 11:35:16 | 2014-03-20 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 г. в 12:24 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №166 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 12:24 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63942 | 167 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 12:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 14:47:15 | 2015-01-09 11:35:39 | 2014-03-20 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 в 12:24 от МТЗ отключился В-Л-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Котельные - 1; Связь - 1; Скважины - 2; Школы - 1. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №167 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 108 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 108 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 93 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 12:24 от МТЗ отключился В-Л-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Котельные - 1; Связь - 1; Скважины - 2; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительской отпайке ЛЭП. 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф.Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63957 | 435 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-05 12:21 | 2014-04-05 12:21 | 2014-04-05 12:22 | 2014-04-05 12:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:08:08 | 2014-04-22 15:06:26 | 2014-01-24 | 2014-04-09 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 12 часов 21 минуту дежурым э/монтером ПС 110/10 "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 12 часов 22 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская была введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования не обнаружено. |  | Не выявлено |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №435 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 12 часов 21 минуту дежурым э/монтером ПС 110/10 "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 12 часов 22 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 21.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63085 | 744 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 15:52 | 2014-04-05 15:52 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 19:52:44 | 2014-08-11 09:27:08 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6112. | Повреждение провода А16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №744 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6112. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов.. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 16 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. . 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Октябрьская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра 6112.pdf 2. Расчет 6112.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63206 | 183 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:53 | 2014-04-05 12:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:29:10 | 2014-12-23 16:17:44 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов в пролете опор №14-15. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] 4.20, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов в пролете опор №14-15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: схлестывание проводов в пролете опор №14-15. 3.4.7 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64219 | 902 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-05 12:13 | 2014-04-05 12:13 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 14:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:32:18 | 2015-01-19 10:56:17 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №902 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63640 | 827 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-05 12:10 | 2014-04-05 12:10 | 2014-04-05 12:58 | 2014-04-05 12:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 15:58:28 | 2015-01-20 10:42:07 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №827 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 55 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№2ктп №65 ВЛ 04кв№2ктп№65 ВЛ-10кв№8 ПС Маньковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. Особое внимание обратить на состояние проводов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 10.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63579 | 138 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 12:00 | 2014-04-05 12:00 | 2014-04-05 13:15 | 2014-04-05 13:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 10:33:38 | 2014-11-19 19:10:01 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) Отключение В-6кВот МТЗ№ 605 ПС 110/6 Южная | Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) |  | Эксплуатационный износ |  |  | Савекин А.В. | ;Раз"единитель;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 6100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3068 0 3 категории 5 3068 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3068 3068 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3064 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3068 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) Отключение В-6кВот МТЗ№ 605 ПС 110/6 Южная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Эксплуатационный износ *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать ремонт оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель ) Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63055 | 741 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 08:10:44 | 2014-05-06 11:38:23 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет находилась в работе. | 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6522. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №741 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6522. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв провода впролетах опор 2/1-2/2 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1972 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра6522.pdf 2. Расчет 6522.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63442 | 200 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 12:15 | 2014-04-05 12:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 10:26:00 | 2014-12-23 15:40:42 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64618 | 272 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 11:08 | 2014-04-05 11:08 | 2014-04-05 13:37 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:44:05 | 2014-08-07 08:36:04 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №272 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.620833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 171 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 637 0 3 категории 5 637 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 637 637 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 637 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-320 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63854 | 294 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 14:13 | 2014-04-05 14:13 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:49:25 | 2014-04-30 10:39:37 | 2014-01-30 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. мастеру Больше-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии поВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Больше-Царынского УЭС УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1"после устранения дефекта по команде ДД ОДС введена в работу. | По ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" обнаружено: Сорван изолятор Ф "В" оп.666. |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Буваев О.Б.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Октябрьскому РЭС | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.078000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.026 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки от ПС 220 Большой Царын Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. мастеру Больше-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии поВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Больше-Царынского УЭС УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1"после устранения дефекта по команде ДД ОДС введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Сорван изолятор Ф "В" оп.666 4.16 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" обнаружено: Сорван изолятор Ф "В" оп.666. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные при осмотре дефекты по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 12.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 25.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 36 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64341 | 803 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-05 10:49 | 2014-04-05 10:49 | 2014-04-05 12:34 | 2014-04-05 12:34 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:13:34 | 2015-01-21 10:12:59 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода оп.3-4. Сильный ветер | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №803 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.143500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.082 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 84 0 3 категории 5 84 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 84 84 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 84 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 84 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2 ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода оп.3-4. Сильный ветер *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63252 | 367 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:24:59 | 2014-06-30 11:45:23 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | пролет опор№1/8-1/9 падение ветки нет | [5 empty] | Трофименко Ю.Е. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 34 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП№506 ВЛ0.4кВ№1 ВЛ10кВ№402 КТП№506 ВЛ0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: пролет опор№1/8-1/9 падение ветки нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Трофименко Ю.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64339 | 179 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-05 10:35 | 2014-04-05 10:35 | 2014-04-05 13:36 | 2014-04-05 13:36 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 09:07:23 | 2015-01-25 11:24:19 | 2014-01-17 | 2014-04-08 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима |  | Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. Сильный ветер. |  | Недостатки технического обслуживания.Неблагоприятные погодные условия. |  |  | Мухамбетова Ф.Е | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 36 м. (местного), 13 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 36 м. (местного), 13 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063350 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неблагоприятные погодные условия. 3.4.10 323300[08] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 4.12 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. Сильный ветер. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания.Неблагоприятные погодные условия. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Восстановить габарит провода ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 оп.35-36 Ответственное лицо: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. 21.05.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64492 | 19 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 18:04 | 2014-04-05 18:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 16:00:37 | 2014-08-11 09:48:28 | 2014-03-20 | 2014-04-21 | 2014-05-04 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Светлана" - нормальный. | 05.04.2014 в 10.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 18:04. осн.маг оп№ 119-121 обрыв провода. Защиты ЛЭП: МТЗ | Обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. |  | Длительный срок эксплуатации провода - 41 год. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.64000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 710 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 161 0 3 категории 5 161 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 161 161 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 161 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 161 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Светлана ВЛ №1 10 кВ Светлана Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Светлана" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 10.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 18:04. осн.маг оп№ 119-121 обрыв провода. Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный срок эксплуатации провода - 41 год. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Дужик В.В. 06.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 38 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63380 | 453 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-05 09:58 | 2014-04-05 09:58 | 2014-04-05 10:02 | 2014-04-05 10:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 16:07:18 | 2014-12-30 14:13:39 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 09 часов 58 минуту на ПС 110 кВ Орловская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. | Повреждений еет. |  | нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1358 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.683 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 58 минуту на ПС 110 кВ Орловская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений еет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Орловская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 453.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63193 | 498 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 09:46 | 2014-04-05 09:46 | 2014-04-05 11:37 | 2014-04-05 11:37 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:17:46 | 2014-12-23 09:11:28 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-1 оп№1-2 обрыв провода А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №498 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-1 оп№1-2 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64486 | 503 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-05 09:39 | 2014-04-05 09:39 | 2014-04-05 13:03 | 2014-04-05 13:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 13:48:24 | 2014-08-11 09:49:07 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-05-04 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка"- нормальный. | 05.04.14 в 09:39 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №73 отпайки 14. После устранения повреждения линия введена в работу 05.04.2014 в 13:03. о - 14 оп - 73 обрыв провода. . Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 6 метров. |  | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 26 лет. |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №503 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 39 м. (местного), 09 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 39 м. (местного), 09 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.612000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.76000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Валуевка ВЛ №4 10 кВ Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка"- нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.14 в 09:39 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №73 отпайки 14. После устранения повреждения линия введена в работу 05.04.2014 в 13:03. о - 14 оп - 73 обрыв провода. . Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 6 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 26 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №14 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка" выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ 23.11.2016 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 6 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63163 | 184 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-05 09:32 | 2014-04-05 09:32 | 2014-04-05 13:43 | 2014-04-05 13:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 12:41:33 | 2014-05-07 16:27:33 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1402 от ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014г в 09 часов 32 минуты на ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ №1402. В результате осмотра ВЛ обнаружено, что из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №56 произошло перегорание и обрыв провода в пролете опор №55-56. | Разрушение изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56. |  | Нет |  |  | Инженер 1категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-07 | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.270000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1207 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.065 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1402 от ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 09 часов 32 минуты на ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ №1402. В результате осмотра ВЛ обнаружено, что из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №56 произошло перегорание и обрыв провода в пролете опор №55-56. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за старения фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56 и аварийному отключению линии. Линия находится в эксплуатации с 1980 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ выполнялся в 2006 году, изоляторы по магистрали ВЛ не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. 3.4.7 323258[03] Из-за старения изоляции фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56. 4.1 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1402 ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 07.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 8 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №184 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63204 | 182 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-05 09:25 | 2014-04-05 09:25 | 2014-04-05 09:45 | 2014-04-05 09:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:23:34 | 2014-12-23 15:59:12 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] 4.20, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65178 | 105 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-05 09:17 | 2014-04-05 09:17 | 2014-04-05 12:06 | 2014-04-05 12:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 15:43:14 | 2014-06-23 08:16:35 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-05-17 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская | Повреждение ПК-10 | Причиной повреждения ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская посложило перекрытие птицей фазы "А" на корпус КТП. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №105 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[07] 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 06 м. (местного), 12 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 06 м. (местного), 12 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 20 Л-1 Базковская КТП № 20 Л-1 Базковская оборуд. ПС ПК-10 кВ ПК-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ПК-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 09:17 поступил сигнал от ОАО "Транссервис" об отсутствии электроэнергии. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ призвела осмотр КТП № 20 Л-1 Базковская и установила перегорели ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП. После замены ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская оборудование было включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 159 минут. 4.17 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская посложило перекрытие птицей фазы "А" на корпус КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профремонт КТП № 20 Л-1 Базковская, предусмотреть уплотнения корпуса во избежания проникновения животных. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПКТ *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие посторонние воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63098 | 183 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-05 09:06 | 2014-04-05 09:06 | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 11:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:24:20 | 2014-05-07 16:28:03 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 09 часов 06 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1019. В результате проведения внепланового осмотра ВЛ на РТП-64 к КТП 10/0,4 кВ №64 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". | Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.440000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.69900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1765 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.233 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 597 0 3 категории 5 603 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 597 603 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 573 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 597 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 09 часов 06 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1019. В результате проведения внепланового осмотра ВЛ на РТП-64 к КТП 10/0,4 кВ №64 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывистого ветра до 25 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. КТП находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр КТП выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт данной ВЛ проводился в 2007 году. Работы на КТП №64 не проводились, КТП находилось в удовлетворительном состоянии. 3.4.7 323258[02] Под действием порывистого ветра до 25 м/с и длительного срока эксплуатации КТП более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 3 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №183 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63851 | 293 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-05 08:50 | 2014-04-05 08:50 | 2014-04-05 12:15 | 2014-04-05 12:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:47:22 | 2015-01-30 13:16:53 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 09 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 12 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлест проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 55 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 09 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 12 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 07.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63655 | 485 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-05 08:46 | 2014-04-05 08:46 | 2014-04-05 09:40 | 2014-04-05 09:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 18:50:47 | 2014-08-08 16:45:08 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Ответственное лицо: Касперов А.А. 05.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №485 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63042 | 743 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-05 08:30 | 2014-04-05 08:30 | 2014-04-05 14:53 | 2014-04-05 14:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-05 20:10:49 | 2014-05-07 17:19:23 |  |  | 2014-04-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174 находилась в работе. | ОРП НУЭС отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174. | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №743 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП НУЭС отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 12-14 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода вработу ВЛ-1990. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская в пролете опор № 10-20. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 743 05.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 743 05.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63850 | 292 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-05 08:20 | 2014-04-05 08:20 | 2014-04-05 10:49 | 2014-04-05 10:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:45:42 | 2014-04-21 11:36:04 | 2014-01-22 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме | 05.04.2014г в 08 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 05.04.2014г. в 08 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 05.04.2014 в 10 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждений нет, Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 |  | Нет |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Кетченеровскому РЭС | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 от ПС 35 Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 08 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 05.04.2014г. в 08 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 05.04.2014 в 10 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет, Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" Ответственное лицо: мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 17.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый и обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Боваев С.В.-мастер Сарпинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63188 | 497 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 08:10 | 2014-04-05 08:10 | 2014-04-05 08:49 | 2014-04-05 08:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:56:23 | 2014-12-23 16:42:45 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-3Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №497 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 08 ч. 49 м. (местного), 08 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 08 ч. 49 м. (местного), 08 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64303 | 303 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 08:05 | 2014-04-05 08:05 | 2014-04-05 14:23 | 2014-04-05 14:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 08:47:01 | 2014-12-08 17:03:00 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10кВ «Первомайка» ПС Ш-31 | В 08 часов 05 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №341 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №10-11 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.630000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10 кВ Первомайка ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10кВ «Первомайка» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 05 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №341 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №10-11 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №341. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63097 | 182 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:00 | 2014-04-05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:21:03 | 2014-05-07 16:28:43 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 07 часов 58 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. При проведении послеаварийного осмотра ВЛ на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". | Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.49300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3264 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.104 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 297 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 07 часов 58 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. При проведении послеаварийного осмотра ВЛ на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185. Линия находится в эксплуатации с 1968 года. Последний плановый осмотр ВЛ выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2005 году. 3.4.7 323258[02] Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем и длительного срока эксплуатации линии более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 12.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №182 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64218 | 901 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:24 | 2014-04-05 09:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:31:44 | 2015-01-19 10:57:03 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К-4 | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№3-4 | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №901 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 68 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 68 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 68 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К-4 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. 3.4.7 323252[03] Повышенный провис провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП №219 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭСАбрамов В.В. 26.04.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63378 | 95 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 2014-04-05 07:50 |  |  | 2014-04-05 07:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 16:04:38 | 2014-06-20 15:05:15 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-18 | 2 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. | 05.04.2014 года в 07:50 на ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3. АПВ сработала успешно, после осмотра оборудования подстанции КРУН 10кВ замечаний не выявлено. ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" включена в работу. Перерыва в электроснабжении потребителей нет. | Поврежденного оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тиховская не обнаружено. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. | Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. | ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 07:50 на ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3. АПВ сработала успешно, после осмотра оборудования подстанции КРУН 10кВ замечаний не выявлено. ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" включена в работу. Перерыва в электроснабжении потребителей нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тиховская не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Тиховского УЭС Скилков П.М. 30.04.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64201 | 262 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-05 07:45 | 2014-04-05 07:45 | 2014-04-05 10:30 | 2014-04-05 10:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 10:03:59 | 2015-01-30 13:17:27 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 07час. 45мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 05.04.2014г. в 08час. 05мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила обрыв нулевого провода в пролете опор № 11,12. 05.04.2014г. в 10час. 30мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12. |  |  |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №262 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП №12 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП №12, по ВЛ-10кВ Красинский от ПС Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 07час. 45мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 05.04.2014г. в 08час. 05мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила обрыв нулевого провода в пролете опор № 11,12. 05.04.2014г. в 10час. 30мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 20.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64302 | 302 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 07:13 | 2014-04-05 07:13 | 2014-04-05 12:04 | 2014-04-05 12:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 08:39:15 | 2014-12-08 17:02:40 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10кВ «Озерки» ПС Ш-31 | В 08 часов 05 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №346 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №346. | Нагрузка выше номинальной. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.485000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10 кВ Озерки ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10кВ «Озерки» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 05 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №346 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №346. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64130 | 94 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-05 07:02 | 2014-04-05 07:02 | 2014-04-05 14:17 | 2014-04-05 14:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 16:01:22 | 2014-06-24 15:51:57 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Колундаевская | Повреждение изолятора на Р-10 КТП № 394. МТЗ | Разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, причина ухудшение изоляционных свойств, загрязнение поверхности, образование микротрещин и в результате поверхностное перекрытие, пробой и разрушение изолятора. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.072500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на Р-10 КТП № 394. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение по территории Шолоховского района циклона сопровождавщегося осадками ввиде дождя и усилением ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 07:02 на ПС 35/10 кВ Колундаевская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4. После осмотра ВЛ 10 кВ №4 установлено разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394. После устранения повреждения произведено РПВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, РПВ успешно. Перерыв электроснабжения потребителей составил 435 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, причина ухудшение изоляционных свойств, загрязнение поверхности, образование микротрещин и в результате поверхностное перекрытие, пробой и разрушение изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт Р-10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колундаевская, запланировать замену на очередной капитальный ремонт. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: 400 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63353 | 449 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-05 06:40 | 2014-04-05 06:40 | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 11:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 14:48:53 | 2015-01-12 11:32:57 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 06 часов 40 минут на ПС 110 кВ Волочаевская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изолятора на опоре 1-03/48. После замены изолятора ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская введена в работу. | Разрушен изолятор ШС-10 |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.069333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 40 минут на ПС 110 кВ Волочаевская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изолятора на опоре 1-03/48. После замены изолятора ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре 1-03/48. 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская Ответственное лицо: Главный инженер Орлоского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 449.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64195 | 300 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 06:30 | 2014-04-05 06:30 | 2014-04-05 11:25 | 2014-04-05 11:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 18:54:11 | 2014-12-08 17:02:32 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ «Чумаки» ПС Ш-32 | В 06 часов 30 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №148 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено оплавление контактов на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №148. | Нагрузка выше номинальной. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.21, Неклассифицированные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 25 м. (местного), 11 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 25 м. (местного), 11 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.344167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ «Чумаки» ПС Ш-32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 30 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №148 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено оплавление контактов на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №148. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64258 | 121 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-05 06:01 | 2014-04-05 06:01 | 2014-04-05 10:30 | 2014-04-06 16:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 15:10:27 | 2015-01-30 16:47:32 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-27 | 10 | 7 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Зимняцкая" и ПС "Седовская"осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 06.01 при КЗ на ВЛ-35кВ №43 от действия МТЗ произошло отключение МВ-35 Т1 на ПС "Теркинская". При РПВ от КУ МВ-35кВ не включился. При включении ВЛ-35 № 43 от ВЛ-35 № 20 пропало напряжение по ВЛ-35 № 20 блинкеров защит на ПС Теркинская не выпадало. Неисправность в цепях РЗА. При осмотре ВЛ-35кВ №43-1 на опоре №42 обнаружена гирлянда дефектных изоляторов фаза "В". Скважины - 1; ФАП - 3; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ с "землей" | Пробой диодного моста в реле РП-341 ПС "Теркинская". Разрушение изоляторов на опоре №42 ВЛ-35кВ №43-1. |  | Сверхнормативный срок эксплуатации реле РП-341 ПС "Теркинская". |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | Начальник СТК МЭС УПКиОТ Татаринов А.В. | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.039700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1319 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.678 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 666 0 3 категории 5 666 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 666 666 Электросетевые организации 7 1 4 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 4 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 638 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 666 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 35 кВ Заречная ВЛ №20 35 кВ Заречная ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» оборуд. ПС 1 сек 35 кВ 1 сек 35 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Зимняцкая" и ПС "Седовская"осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 06.01 при КЗ на ВЛ-35кВ №43 от действия МТЗ произошло отключение МВ-35 Т1 на ПС "Теркинская". При РПВ от КУ МВ-35кВ не включился. При включении ВЛ-35 № 43 от ВЛ-35 № 20 пропало напряжение по ВЛ-35 № 20 блинкеров защит на ПС Теркинская не выпадало. Неисправность в цепях РЗА. При осмотре ВЛ-35кВ №43-1 на опоре №42 обнаружена гирлянда дефектных изоляторов фаза "В". Скважины - 1; ФАП - 3; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ с "землей" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на ВЛ-35кВ №43 произошло по причине разрушения гирлянды изоляторов фаза "В" опора№42 из-за метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 Отключение МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" произошло по причине отказа защиты ВЛ-35кВ №43 из-за пробоя диодного моста в реле РП-341 возникшего из-за сверхнормативного срока эксплуатации (29 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой диодного моста в реле РП-341 ПС "Теркинская". Разрушение изоляторов на опоре №42 ВЛ-35кВ №43-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Сверхнормативный срок эксплуатации реле РП-341 ПС "Теркинская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35кВ №43. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП 27.06.2014 г. 321654 2 Устранить неисправности выявленные в ходе осмотра ВЛ-35кВ №43. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП 31.07.2014 г. 321654 3 На ПС "Теркинская" произвести замену реле РП-341 со сверхнормативным сроком эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ 30.05.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПСГ6-А *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Максимальная токовая (простая) *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Повреждение элементов *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: Начальник СТК МЭС УПКиОТ Татаринов А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 121.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 10 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
63094 | 180 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:18 | 2014-04-05 01:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:15:00 | 2014-05-07 16:29:06 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2013 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 18 м. (местного), 01 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 18 м. (местного), 01 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.686000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.19800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2013 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №180 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63095 | 181 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:00 | 2014-04-05 01:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:17:34 | 2014-05-07 16:29:31 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1107. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.139000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 3114 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.033 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1128 0 3 категории 5 1138 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1128 1138 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1099 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1128 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1107. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №181 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63092 | 179 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-04 23:30 | 2014-04-04 23:30 | 2014-04-05 12:25 | 2014-04-05 12:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:06:59 | 2014-05-07 16:29:55 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 23 часа 30 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.44700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 23 часа 30 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №179 от.04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63183 | 103 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-05 01:53 | 2014-04-05 01:53 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:49:27 | 2014-12-19 15:51:42 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская" нормальный. | 23:23 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 05.04.2014 в 01:53 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 23 ч. 23 м. (местного), 23 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 23 ч. 23 м. (местного), 23 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 53 м. (местного), 01 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 53 м. (местного), 01 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.172500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 427 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 156 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 156 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 149 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 156 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ Карагичевская ВЛ №7 10 кВ Карагичевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23:23 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 05.04.2014 в 01:53 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 103.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63065 | 298 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-04 22:55 | 2014-04-04 22:55 | 2014-04-05 08:25 | 2014-04-05 16:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 11:30:02 | 2014-06-26 14:32:25 | 2014-03-18 | 2014-04-06 | 2014-04-16 | 6 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ №280 МТЗ | Силовой трансформатор 250 кВА |  | не выявлено. |  |  | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой; |  |  | 71 | Начальник МКРЭС Симко А.П. | Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. | приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.275000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.32300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №280 ТП №280 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ №280 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение диэлектрической прочности. 3.4.7 323257[04] пробой изоляции и замыкание высоковольтной обмотки на корпус трансформатора. 4.12 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Силовой трансформатор 250 кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 выполнить внеочередной отбор проб масла у силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 12.06.2014 г. 323257[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Импортные *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Югославия *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с интенсивным земледелием *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. DSC06184 (Large).JPG Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64370 | 343 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-04 22:50 | 2014-04-04 22:50 | 2014-04-05 11:03 | 2014-04-05 13:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 14:06:37 | 2015-01-10 13:52:45 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-01 | 2 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") МТЗ | Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.56800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 874 0 3 категории 5 874 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 874 874 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 874 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 874 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") 3.4.8 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Нправить владельцу электроустановки письмо о приведении оборудование согласно ПТЭ Ответственное лицо: Гл инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 21.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64077 | 125 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-04 21:53 | 2014-04-04 21:53 | 2014-04-05 00:37 | 2014-04-05 00:37 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:49:08 | 2014-06-09 14:52:49 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Семеновская". | 04 апреля 2014 года в 21 час 53 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Семеновская" в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС "Семеновская" обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ. 05 апреля 2014 года в 00 часов 37 минут после замены проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ, ПС "Семеновская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 164 минуты. | Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская". Тип изолятора - ИПУ-10. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;КРУ или КРУН;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: КРУ или КРУН Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 134 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 134 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 134 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 134 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Семёновская ПС 35 кВ Семёновская оборуд. ПС проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Семеновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 21 час 53 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Семеновская" в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС "Семеновская" обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ. 05 апреля 2014 года в 00 часов 37 минут после замены проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ, ПС "Семеновская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 164 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская"с 1982 года. 3.4.7 323252[07] Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская". Тип изолятора - ИПУ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр КРУН-10 кВ Милютинской группы ПС на предмет отсутствия трещин и загрязнений на проходных изоляторах 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: КРУ или КРУН *** 5.2. Марка: КРН-III-10 *** 5.3. Параметры: 12.5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 32 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 125 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63091 | 178 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-04 21:29 | 2014-04-04 21:29 | 2014-04-04 22:21 | 2014-04-04 22:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:04:55 | 2014-05-07 16:30:26 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 21 час 29 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. В результате осмотра ВЛ на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 находящегося на балансе СТ "Гагарин" обнаружено повреждение опорного изолятора 10кВ фазы "В". 04.04.2014 года в 22 часа 21 минута на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарин" отключен РТП-10кВ и на ПС 110/35/10кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 включена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 21 ч. 29 м. (местного), 21 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 21 ч. 29 м. (местного), 21 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.778000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.198 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 21 час 29 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. В результате осмотра ВЛ на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 находящегося на балансе СТ "Гагарин" обнаружено повреждение опорного изолятора 10кВ фазы "В". 04.04.2014 года в 22 часа 21 минута на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарин" отключен РТП-10кВ и на ПС 110/35/10кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина". ЭКСПЛУАТАЦИЯ Раздел 5. Таблица 5.3. Правила технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей 323258[02] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате повреждения опорного изолятора 10кВ фазы "В" на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина", возникло короткое замыкание на линии, повлекшее к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо владельцу абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина" о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №178 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64619 | 23 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 20:17 | 2014-04-04 20:17 | 2014-04-04 22:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:45:01 | 2015-01-21 08:11:38 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №23 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.470833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 229 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 210 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 210 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 210 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 210 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-58 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63706 | 330 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-04 19:16 | 2014-04-04 19:16 | 2014-04-04 19:51 | 2014-04-04 19:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 11:08:19 | 2014-06-24 09:16:17 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 260 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77093 | 195 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-04 20:40 | 2014-04-04 20:40 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 22:46:44 | 2014-12-26 11:32:48 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №1, ТП-3037. | В ТП-3037 перегорели ПН гр.1. Осмотром ВЛ-0,4 кВ №1. ул.Центральная установлено: в пролете опор №5-6 имеются следы перекрытия между проводами ВЛ, стрела провеса провода сверх допустимого значения. | Без повреждений. |  | Своевременно не было выявлено изменение стрелы провеса провода сверх допустимого значения. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.221000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.157 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №1, ТП-3037. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-3037 перегорели ПН гр.1. Осмотром ВЛ-0,4 кВ №1. ул.Центральная установлено: в пролете опор №5-6 имеются следы перекрытия между проводами ВЛ, стрела провеса провода сверх допустимого значения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При порывах ветра происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено изменение стрелы провеса провода сверх допустимого значения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63800 | 257 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-04 19:00 | 2014-04-04 19:00 | 2014-04-04 21:15 | 2014-04-04 21:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 20:38:29 | 2014-12-15 14:48:42 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №177 ВЛ-10кВ «Огиб» ПС Ш-26 | В 19 часов 00 минуты отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП № 177 . | Нагрузка выше номинальной. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.067500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ-10 кВ Огиб ПС Ш-26 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №177 ВЛ-10кВ «Огиб» ПС Ш-26 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 00 минуты отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП № 177 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Увеличение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 из-за кратковременного увеличения нагрузки во время повторяющихся погодных явлений 3.4.10 323250[04] Повреждение плавкой вставки предохранителя 4.13 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63203 | 181 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:40 | 2014-04-04 18:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:16:54 | 2014-12-23 14:39:47 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64621 | 221 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:37 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:46:48 | 2015-01-21 08:11:02 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №221 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64622 | 273 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 20:42 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:47:54 | 2015-01-21 08:11:21 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №273 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 194 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 171 0 3 категории 5 171 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 171 171 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 171 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 171 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-320 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63348 | 448 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-04 18:19 | 2014-04-04 18:19 | 2014-04-04 18:26 | 2014-04-04 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 14:37:36 | 2014-12-31 13:03:00 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Сеятель от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 19 м. (местного), 18 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 19 м. (местного), 18 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 78 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Сеятель от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сеятель на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер сальского РЭС 18.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 448.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63305 | 180 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-04 18:05 | 2014-04-04 18:05 | 2014-04-04 18:10 | 2014-04-04 18:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 11:22:02 | 2014-12-23 15:46:08 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64217 | 900 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-04 17:46 | 2014-04-04 17:46 | 2014-04-04 19:04 | 2014-04-04 19:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:31:13 | 2015-01-19 10:57:49 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №900 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63114 | 691 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-04 17:13 | 2014-04-04 17:13 | 2014-04-04 17:22 | 2014-04-04 17:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 09:04:21 | 2014-08-08 14:50:20 |  |  | 2014-04-17 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 17 часов 13 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №691 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 53 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 17 часов 13 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №691 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63492 | 163 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-04 15:54 | 2014-04-04 15:55 | 2014-04-04 16:50 | 2014-04-04 16:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 13:46:10 | 2014-05-21 15:22:37 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 04.04.2014 г. в 14:20 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 "Вязовка". В-Л-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" отключен от КУ в 15:56. 04.04.2014 г. в 16:50 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - обрыв вязки на опоре № 132/7. |  | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №132/7 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №163 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[04] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 35 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2594 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1058 0 3 категории 5 1069 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1058 1069 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1043 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1058 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ Вязовка ВЛ №8 10 кВ Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 г. в 14:20 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 "Вязовка". В-Л-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" отключен от КУ в 15:56. 04.04.2014 г. в 16:50 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №132/7 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 4.1 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - обрыв вязки на опоре № 132/7. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №132/7 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 30.04.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 36 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 13 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64076 | 124 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-04 15:52 | 2014-04-04 15:52 | 2014-04-04 18:56 | 2014-04-04 18:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:47:17 | 2014-06-09 14:53:22 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-25 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". | 04 апреля 2014 года в 15 часов 52 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №4. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 18 часов 56 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 184 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.377200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 183 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.123 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 223 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 223 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2 ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 15 часов 52 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №4. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 18 часов 56 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 184 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 23.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63181 | 496 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 15:40 | 2014-04-04 15:40 | 2014-04-04 18:51 | 2014-04-04 18:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:47:37 | 2014-12-23 09:09:30 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №496 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63168 | 494 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 15:35 | 2014-04-04 15:35 | 2014-04-04 16:11 | 2014-04-04 16:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:22:22 | 2014-12-23 08:49:55 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63289 | 475 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-04 15:30 | 2014-04-04 15:30 | 2014-04-04 16:30 | 2014-04-04 16:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:55:06 | 2014-12-23 11:29:09 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №475 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63160 | 493 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 15:25 | 2014-04-04 15:25 | 2014-04-04 16:42 | 2014-04-04 16:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:55:12 | 2014-12-23 08:48:02 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64989 | 756 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-04 16:55 | 2014-04-07 16:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 10:43:54 | 2015-04-06 16:57:02 | 2014-03-18 | 2014-04-06 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ПС Р-15 запитана от КЛ 35 кВ 157 (ПС Р-1). Все потребители запитаны. ПС Р-2.ВВ 35 кВ КЛ 257 отключился от "ТО". | Кабель типа ОСБ 3х150 |  | Нет |  |  | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Силовой кабель; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №756 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.282000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 60.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 9500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 3.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС Р-15 запитана от КЛ 35 кВ 157 (ПС Р-1). Все потребители запитаны. ПС Р-2.ВВ 35 кВ КЛ 257 отключился от "ТО". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии длительной эксплуатации с1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте 3.4.7 323255 Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150) 4.6 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабель типа ОСБ 3х150 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При ремонте применять муфты фирмы RAYCHTM. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 2 При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 3 Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ-0,1 Гц. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Медь многопроволочная *** 5.3. Параметры: ОСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1953 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 73 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63328 | 447 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-04 14:19 | 2014-04-04 14:19 | 2014-04-04 14:27 | 2014-04-04 14:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 13:40:48 | 2014-12-30 14:59:14 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 14 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Богородицкая от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 8 минут.Причина не установлена | Повреждений нет. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | N314 | Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко | Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.063 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Богородицкая от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 8 минут.Причина не установлена *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Богородицкая на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит Ответственное лицо: Главный инженер песчанокопского РЭС 28.04.2014 г. 323254[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 447.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63202 | 179 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-04 14:00 | 2014-04-04 14:00 | 2014-04-04 14:38 | 2014-04-04 14:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 15:08:48 | 2014-12-23 16:07:36 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63402 | 456 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-04 13:58 | 2014-04-04 14:02 | 2014-04-04 14:04 | 2014-04-04 14:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 08:48:02 | 2014-12-30 12:45:48 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №456 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 15.05.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 456.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63112 | 690 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-04 13:53 | 2014-04-04 13:53 | 2014-04-04 13:55 | 2014-04-04 13:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 09:01:37 | 2014-08-08 14:50:38 |  |  | 2014-04-17 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 13 часов 53 минуты на КТП 10/0,4кВ №92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №92 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №690 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 69 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 69 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 57 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 13 часов 53 минуты на КТП 10/0,4кВ №92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №92 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №690 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63110 | 689 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-04 13:34 | 2014-04-04 13:34 | 2014-04-04 13:58 | 2014-04-04 13:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 08:53:24 | 2014-08-08 14:50:54 |  |  | 2014-04-17 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 13 часов 34 минуты на КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №37 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №689 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 13 часов 34 минуты на КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №37 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №689 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64853 | 327 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-04 13:32 | 2014-04-04 13:32 | 2014-04-04 15:43 | 2014-04-04 15:43 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 21:32:31 | 2015-01-19 14:07:13 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0.4кВ | перегорел ПН-0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ 10 кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие повторяющихся стихийных явлений 3.4.10 323250[02] Повреждение плавкой вставки предохранителя 4.1 323250[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 04.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63158 | 492 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 13:19 | 2014-04-04 13:19 | 2014-04-04 16:53 | 2014-04-04 16:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:44:29 | 2014-12-23 08:47:04 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№ 1-3 обрыв провода А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 66 0 3 категории 5 66 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 66 66 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 66 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№ 1-3 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63822 | 96 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 13:16 | 2014-04-04 13:16 | 2014-04-04 14:39 | 2014-04-04 14:39 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:40:53 | 2014-12-23 08:38:28 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№11 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 93 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№11 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63005 | 69 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-04 13:05 | 2014-04-04 13:05 | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-04 14:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-04 18:19:36 | 2015-01-21 10:11:18 |  |  | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нагрев контакта АВ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №69 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.294500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.44558 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.186 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 62 0 3 категории 5 62 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 62 62 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 62 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 62 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП 309 КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр оборуд. ПС АВ-0,4 кВ Л-2 АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нагрев контакта АВ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63742 | 833 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-04 12:58 | 2014-04-04 14:48 | 2014-04-04 16:01 | 2014-04-04 16:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 15:27:49 | 2014-06-23 08:16:46 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 №3 КТП 10/0,4 № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 Вёшенская-1 | разрегулирование стрелы провеса проводов оп № 4-5, произведена перетяжка проводов, Н№ 22 | Повреждёно оборудование: провод в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, видны следы пожёгов. Произведена перетяжка и ремонт провода. |  |  |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | [6 empty] | АКТ №833 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 48 м. (местного), 14 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.109500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.47000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 №3 КТП 10/0,4 № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: разрегулирование стрелы провеса проводов оп № 4-5, произведена перетяжка проводов, Н№ 22 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Усиление ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] Разрегулироание стрелы провеса в пролете опор ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, схлест проводов. 4.1 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждёно оборудование: провод в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, видны следы пожёгов. Произведена перетяжка и ремонт провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести замену вязки проводов и изоляторов ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 в пролете опор № 1-11 при проведении очередного капремонта ВЛ. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 11.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63510 | 128 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 16:51 | 2014-04-04 16:51 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 14:47:43 | 2014-08-11 15:12:25 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТО №10 ПС110/6Судостроительная | каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая |  |  |  |  | Савекин А.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 312 0 3 категории 5 312 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 312 312 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 309 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 312 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ№10 ПС110/6Судостроительная 6кВ№10 ПС 110/6 Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТО №10 ПС110/6Судостроительная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63534 | 133 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 14:10 | 2014-04-04 14:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 15:55:18 | 2014-11-19 15:32:39 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключенние В-6кВ от МТЗ №12 ПС110/6Судостроительная | повреждение КЛ 6 ТП 133 - ТП 632 |  | Изменение свойств изоляции в процессе эксплуатации |  |  | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.087500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.44200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 5900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2100 0 3 категории 5 2100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2100 2100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2100 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ№12 ПС110/6Судостроительная 6кВ№12 ПС 110/6 Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключенние В-6кВ от МТЗ №12 ПС110/6Судостроительная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 6 ТП 133 - ТП 632 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменение свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ-6кВ на участке ТП 133 - ТП 632 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 09.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6кВна участкеТП 133 - ТП 632 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 09.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63848 | 291 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-04 12:07 | 2014-04-04 12:07 | 2014-04-04 15:15 | 2014-04-04 15:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:43:54 | 2014-04-21 11:44:28 | 2014-01-28 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014 г. в 12 часов 07 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 04.04.2014 г. в 12 часов 17 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 04.04.2014 г. в 15 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Бакаев М.М. -гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Малодербетовскому РЭС | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[05] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Шароны ВЛ 10 кВ 10 Шароны ПС Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 г. в 12 часов 07 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 04.04.2014 г. в 12 часов 17 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 04.04.2014 г. в 15 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[05] Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 4.3 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 64 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63820 | 97 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 11:46 | 2014-04-04 11:46 | 2014-04-04 12:38 | 2014-04-04 12:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:29:11 | 2014-12-23 08:37:24 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№17 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№17 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63819 | 95 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 11:35 | 2014-04-04 11:35 | 2014-04-04 12:48 | 2014-04-04 12:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:21:24 | 2014-12-23 08:36:17 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№12 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№12 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63817 | 94 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 11:33 | 2014-04-04 11:33 | 2014-04-04 14:15 | 2014-04-04 14:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:15:15 | 2014-12-23 08:31:01 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№2;3;5 выправка опор ;замена бандажей | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№2;3;5 выправка опор ;замена бандажей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63270 | 178 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-04 11:30 | 2014-04-04 11:30 | 2014-04-04 12:13 | 2014-04-04 13:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 10:17:45 | 2014-12-23 16:06:14 | 2014-03-20 | 2014-04-07 | 2014-04-18 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" Киквидзенского района электрических сетей в работе. | 04 апреля 2014 года в 11:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-4 ПС "Киквидзе-2" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2". Осмотром линии выявлено перекрытие птицей (ворона) фазы "В" на траверсу опоры №5 Лин-4-2. Линия включена 04 апреля 2014 года в 13:02. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10080 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 200 0 3 категории 5 200 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 200 200 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 200 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 200 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2 ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" Киквидзенского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 11:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-4 ПС "Киквидзе-2" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2". Осмотром линии выявлено перекрытие птицей (ворона) фазы "В" на траверсу опоры №5 Лин-4-2. Линия включена 04 апреля 2014 года в 13:02. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" для выявления посторонних предметов на проводах. Ответственное лицо: мастер Киквидзенского участка КРЭС 05.05.2014 г. 321656[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63744 | 93 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-04 11:18 | 2014-04-04 11:18 | 2014-04-04 11:29 | 2014-04-04 11:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 15:46:59 | 2014-06-23 08:16:57 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 | не установлена , запланирован осмотр МТЗ и ТО | Повреждённого оборудования ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 не обнаружено. РПВ успешно. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 29 м. (местного), 11 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 29 м. (местного), 11 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1095 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 407 0 3 категории 5 407 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 407 407 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 407 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 407 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена , запланирован осмотр МТЗ и ТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 не обнаружено. РПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1, по результатам осмотра наметить мероприятия. 11.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64623 | 24 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 11:16 | 2014-04-04 11:16 | 2014-04-04 15:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:48:40 | 2015-01-21 08:10:46 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №24 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.037500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64451 | 17 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-04 10:20 | 2014-04-04 10:20 | 2014-04-04 11:50 | 2014-04-04 11:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 08:32:17 | 2014-08-11 09:56:14 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-05-04 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. | 04.04.2014 в 10:20 для устранения однофазного короткого замыкания ВЛ-10кВ 31 от ПС Старая Полтавка отключена от КУ. При проведении внепланового осмотра обнаружен разрушенный опорный изолятор на ТП №63. ТР-Т1-10 ТП№63 отключен, линия введена в работу в 11:50. обнаружена неисправность на КТП-63/100 (разрушение проходного изолятора) ТР-Т1 -10 отключён 1Л-Старая-Полтавка-10 введена в работу без замечаний. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден проходной изолятор типа ИО-10/630 в количестве 1шт. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.207000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1005 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 486 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 10:20 для устранения однофазного короткого замыкания ВЛ-10кВ 31 от ПС Старая Полтавка отключена от КУ. При проведении внепланового осмотра обнаружен разрушенный опорный изолятор на ТП №63. ТР-Т1-10 ТП№63 отключен, линия введена в работу в 11:50. обнаружена неисправность на КТП-63/100 (разрушение проходного изолятора) ТР-Т1 -10 отключён 1Л-Старая-Полтавка-10 введена в работу без замечаний. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 26 лет. 3.4.10 321653[08] Разрушение проходного изолятора вызвано прохождением через него тока однофазного замыкания на "землю", который возник вследствие снижения сопротивления изоляции из-за появления множественного количества микротрещин в теле изолятора в результате старения изоляции. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден проходной изолятор типа ИО-10/630 в количестве 1шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ТП 10/0,4кВ тщательно осматривать и проводить испытания проходной изоляции в шкафу ВН. Ответственное лицо: старший мастер по ремонту и эксплуатации оборудования р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В. 14.05.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63845 | 289 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 12:34 | 2014-04-04 12:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:39:10 | 2014-04-21 11:36:33 | 2014-01-22 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 04.04.2014 в 12 часов 34 минуту после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 04.04.2014 в 12 часов 34 минуту после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 52 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63847 | 290 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 11:55 | 2014-04-04 11:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:42:00 | 2014-04-21 11:37:00 | 2014-01-22 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" ПС 1100/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 30 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефетк не обнаружили. 04.04.2014 в 11 часов 55 минут по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Дефект не обнаружен. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.041000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2290 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 983 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 983 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" ПС 1100/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 30 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефетк не обнаружили. 04.04.2014 в 11 часов 55 минут по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект не обнаружен. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64444 | 121 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 2014-04-04 10:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 14:44:26 | 2014-12-23 08:02:31 | 2014-03-20 | 2014-04-23 | 2014-05-03 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 от ПС "Кайсацкая" = нормально. | не выявлено. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Нет. |  |  |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер РЭС Бабенко Ю.С. | - | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01545 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 561 0 3 категории 5 573 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 561 573 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 561 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 от ПС "Кайсацкая" = нормально. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет. 3.4.13 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Не разрабатывались. 23.05.2014 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Якоби В.А. Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ НовиковВ.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64896 | 52 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 2014-04-04 10:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 11:48:56 | 2014-12-23 08:10:19 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-05-10 | 3 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. | 04.04.2014 в 10:07 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. При осмотре причина короткого замыкания не выявлена. не выявлено; С.З.П (школа;котельная;дет.сад) МТЗ-10 | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №52 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03024 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 576 0 3 категории 5 576 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 576 576 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 576 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 576 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 5Л-Кайсацкая-10 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 10:07 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. При осмотре причина короткого замыкания не выявлена. не выявлено; С.З.П (школа;котельная;дет.сад) МТЗ-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС ЯкобиВ.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 002.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64216 | 899 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-04 10:05 | 2014-04-04 10:05 | 2014-04-04 14:10 | 2014-04-04 14:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:30:44 | 2015-01-19 10:58:10 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. При осмотре ВЛ 0,4кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет |  | Нет |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №899 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Вишневецкая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. При осмотре ВЛ 0,4кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 25.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62967 | 62 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-04 09:15 | 2014-04-04 09:52 | 2014-04-04 14:43 | 2014-04-04 14:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-04 15:11:29 | 2015-01-25 10:58:49 | 2014-01-17 | 2014-04-04 | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка МТЗ | Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №62 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.152500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.67300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 20 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1683 0 3 категории 5 1683 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1683 1683 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1683 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №27 Володаровка ВЛ 10 кВ №27 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка в следствии недостаточного технического обслуживания. 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка Ответственное лицо: мастер ВРЭС Беккулов Б.Н. 04.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты монтажа и строительства *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63339 | 80 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2014-04-04 08:11 | 2014-04-04 08:11 | 2014-04-04 10:46 | 2014-04-04 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 14:13:41 | 2014-05-22 15:26:46 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-18 | 5 | 5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №4 в работе от Iс. 10кВ ПС "Алешкино". | 04.04.2014 в 08:11 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на Iс-10кВ ПС "Алешкино". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №4. При осмотре участка ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" обнаружен обрыв вязки провода на опоре №85, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №4 «Алешкино» введена в работу 04.04.2014 в 10:46. Было обесточено 5 социально-значимых объекта: водозаборы-2, котельные-1, объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 155 минут. | Обрыв вязки провода на опоре №85 по ВЛ-10кВ №4 "Алешкино". |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 1400-П/252 | Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.3, Нарушение механического соединения 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.178250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Алешкино ВЛ №4 10 кВ Алешкино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №4 в работе от Iс. 10кВ ПС "Алешкино". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 08:11 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на Iс-10кВ ПС "Алешкино". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №4. При осмотре участка ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" обнаружен обрыв вязки провода на опоре №85, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №4 «Алешкино» введена в работу 04.04.2014 в 10:46. Было обесточено 5 социально-значимых объекта: водозаборы-2, котельные-1, объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов. 3.4.10 321655[03] Замыкание на землю на I секции 10кВ ПС "Алешкино" произошло из-за касания провода заземленных элементов опоры №85, произошедшего вследствие обрыва вязки провода к штыревому изолятору. 4.3 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №85 по ВЛ-10кВ №4 "Алешкино". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" оп.№80 - оп.№88. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 4 Алешкино.tif 2. Объяснительная 4 Алешкино.PDF 3. Паспорт 4 Алешкино.jpg 4. Паспорт 4 Алешкино ..jpg 5. Лист осмотра 4 Алешкино.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63889 | 837 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-04 07:01 | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 14:24 | 2014-04-07 14:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 12:14:45 | 2015-01-20 09:18:11 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 07 ч. 01 м. (местного), 07 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[02] 4.11, Электродуговое повреждение 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывы ветра 3.4.10 323253[02] Схлестывание проводов 4.11 323253[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №167 по ВЛ 10кВ №4 ПС Каргинская в пролетах опр №№ 2/6-3/6 Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 04.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64624 | 17 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-04 06:30 | 2014-04-04 06:30 | 2014-04-04 11:45 | 2014-04-04 11:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:49:26 | 2015-01-21 09:08:19 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. №2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.307500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 185 0 3 категории 5 185 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 185 185 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 184 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 185 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-214 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. №2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62878 | 356 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-04 05:38 | 2014-04-04 05:38 | 2014-04-04 10:14 | 2014-04-04 10:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-04 10:15:35 | 2014-07-14 16:01:45 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-14 |  |  | ВЛ-10кВ ф.263 от ПС БГ2 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ2 действием ТО отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. При АПВ - "земля" - отключен КУ. Был произведен осмотр электрооборудования ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. Замерами напряжения обнаружены сгоревшие ПК-10кВ ф."А", "В", "С". Оборудование ТП №36 выведено в ремонт. Потребители запитаны 04.04.2014г. в 10-14ч. Длительность технологического нарушения 276 минут. | ПК-10 - 3 шт. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. | по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 05 ч. 38 м. (местного), 05 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 05 ч. 38 м. (местного), 05 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.828000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 147 0 3 категории 5 147 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 147 147 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 147 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 147 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП№36 ВЛ10кВ№263 КТП№36 оборуд. ПС ПК-10 ПК-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.263 от ПС БГ2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ2 действием ТО отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. При АПВ - "земля" - отключен КУ. Был произведен осмотр электрооборудования ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. Замерами напряжения обнаружены сгоревшие ПК-10кВ ф."А", "В", "С". Оборудование ТП №36 выведено в ремонт. Потребители запитаны 04.04.2014г. в 10-14ч. Длительность технологического нарушения 276 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПК-10 - 3 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Произвести замеры петли "фаза-нуль" на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. По результатам замеров проверить правильность выбора номиналов предохранителей 0,4кВ отходящих ВЛ. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 28.04.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПК *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение контакта,разрыв эл.цепи *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63950 | 261 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-04 00:19 | 2014-04-04 00:19 | 2014-04-04 00:59 | 2014-04-04 00:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:02:18 | 2014-04-18 15:31:56 | 2014-01-28 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г. в 00:19 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» от МТЗ. 04.04.2014г. в 00:59 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 00 ч. 19 м. (местного), 00 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 00 ч. 19 м. (местного), 00 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 4959 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.690 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1624 0 3 категории 5 1633 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1624 1633 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1624 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1624 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ПМК-9 ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г. в 00:19 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» от МТЗ. 04.04.2014г. в 00:59 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35/10 кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. 22.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63925 | 236 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-03 23:45 | 2014-04-03 23:45 | 2014-04-04 00:01 | 2014-04-04 00:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 14:04:31 | 2014-04-18 15:27:19 | 2013-02-14 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014 23-45 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 04.04.2014 00-01 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 23 ч. 45 м. (местного), 23 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 23 ч. 45 м. (местного), 23 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 23-45 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 04.04.2014 00-01 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И, 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64625 | 274 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 20:53 | 2014-04-03 20:53 | 2014-04-03 22:12 | 2014-04-03 22:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:50:24 | 2014-12-19 16:34:20 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось посхеме нормального режима | нарушение контакта на опоре | нарушение контакта на опоре |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №274 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 20 ч. 53 м. (местного), 20 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 20 ч. 53 м. (местного), 20 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.329167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.47800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 895 0 3 категории 5 895 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 895 895 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 895 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 895 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось посхеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нарушение контакта на опоре *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64626 | 223 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 18:57 | 2014-04-03 18:57 | 2014-04-03 22:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:51:19 | 2015-01-21 08:10:30 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №223 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.06600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 97 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -138 ф.622 ПС Царевская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64628 | 275 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 18:45 | 2014-04-03 18:45 | 2014-04-03 20:14 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:53:05 | 2015-01-21 08:10:12 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 6-7 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №275 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 20 ч. 14 м. (местного), 20 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.593333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63842 | 288 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-03 18:15 | 2014-04-03 18:15 | 2014-04-03 19:35 | 2014-04-03 19:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:36:57 | 2015-01-30 13:17:58 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. мастеру Б-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 18 ч. 35 м с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Октябрьского УЭС выехала на сомотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. с разрешения ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" введена в работу. | Cхлест проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039990 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 340 0 3 категории 5 566 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 340 566 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 190 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 150 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 340 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110 Б.Царын-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. мастеру Б-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 18 ч. 35 м с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Октябрьского УЭС выехала на сомотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. с разрешения ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Произошел схлест проводов вследствии ветровых нагрузок. 3.4.13 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Cхлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" . Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 07.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 30.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64074 | 123 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-03 14:53 | 2014-04-03 14:53 | 2014-04-03 14:53 | 2014-04-04 11:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:43:37 | 2014-06-09 14:53:56 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 3 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/10 кВ "Б-3". | 03 апреля 2014 года в 14 часов 53 минуты при осмотре оборудования ПС "Б-3" в ЗРУ-10 кВ обнаружены посторонние шумы между СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ. Выведены в ремонт 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ, потребитель переведен на РСШ-10 кВ. 04 апреля 2014 года в 11 часов 46 минут СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ включены в работу по нормальной схеме после чистки изоляции и профилактических испытаний. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Шины сборные;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Б-3 110/35/10 кВ ПС Б-3 110/35/10 кВ оборуд. ПС СВВ-2 10 кВ СВВ-2 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/10 кВ "Б-3". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 14 часов 53 минуты при осмотре оборудования ПС "Б-3" в ЗРУ-10 кВ обнаружены посторонние шумы между СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ. Выведены в ремонт 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ, потребитель переведен на РСШ-10 кВ. 04 апреля 2014 года в 11 часов 46 минут СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ включены в работу по нормальной схеме после чистки изоляции и профилактических испытаний. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ между 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС "Б-3" произошло по причине старения изоляции оборудования, находящегося в эксплуатации с 1971 года. 3.4.7 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести чистку изоляции 1, 3 СШ-10 кВ и РСШ-10 кВ в ЗРУ-10 кВ на ПС "Б-3". Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 30.07.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 123 ПО СВЭС .PDF Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63923 | 234 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-03 14:34 | 2014-04-03 14:34 | 2014-04-03 16:25 | 2014-04-03 16:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:58:31 | 2014-04-18 15:27:49 | 2013-02-14 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г в 14 час 34 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. 03.04.2014 г. в 15 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Уттинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/ 35/10 кВ "Утта-2". В результате обхода - осмотра было обнаружено: сорван изолятор на опорЕ №81 ф.В. 03.04.2014 г. в 16часов 25 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: сорван изолятор на оп.№81 ф.В |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г в 14 час 34 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. 03.04.2014 г. в 15 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Уттинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/ 35/10 кВ "Утта-2". В результате обхода - осмотра было обнаружено: сорван изолятор на опорЕ №81 ф.В. 03.04.2014 г. в 16часов 25 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] сорван изолятор на оп.№81 ф.В 4.3 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: сорван изолятор на оп.№81 ф.В *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64629 | 61 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 13:44 | 2014-04-03 13:44 | 2014-04-03 16:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:53:52 | 2015-01-21 08:09:54 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел РПС | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №61 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.691667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 224 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -257 ф.8 ПС первомайская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел РПС *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65056 | 897 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 14:01 | 2014-04-03 14:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 11:19:15 | 2014-12-04 08:14:11 | 2014-01-17 | 2014-04-04 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ружима | На ПС 110/6кВ Джелга отключился от МТО В-6кВ ф.3 вследствие схлёста проводов в пролете оп.4-5 | Без повреждения оборудования |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Электродуговое повреждение;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №897 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.71700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Электродуговое повреждение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1838 0 3 категории 5 1838 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1838 1838 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1838 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1838 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №3 Джелга ВЛ 6 кВ №3 Джелга Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ружима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/6кВ Джелга отключился от МТО В-6кВ ф.3 вследствие схлёста проводов в пролете оп.4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Привести в соответствие с требованиями ПУЭ стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ф.3 ПС Джелга Ответственное лицо: старший мастер участка АРЭС И.С.Сухинин 03.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63858 | 332 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-03 13:30 | 2014-04-03 13:30 | 2014-04-03 14:51 | 2014-04-03 14:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:55:05 | 2014-06-24 09:16:41 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.62400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 165 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м по ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[05] Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63491 | 162 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 14:49 | 2014-04-03 14:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 13:38:04 | 2015-01-09 13:00:41 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №162 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63696 | 232 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-03 12:20 | 2014-04-03 12:20 | 2014-04-03 13:40 | 2014-04-03 13:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:28:56 | 2014-04-21 10:58:49 | 2013-01-28 | 2014-04-10 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г. в 12час.20мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" под действие МТЗ. 03.04.2014г. в 12час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 13час.40 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждения оборудования не выявлено. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №232 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ Ферма-1,2 10 кВ ВЛ Ферма-1,2 10 кВ ПС 35/10кВ Прикумская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г. в 12час.20мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" под действие МТЗ. 03.04.2014г. в 12час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 13час.40 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т. 18.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64630 | 276 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 12:05 | 2014-04-03 12:05 | 2014-04-03 18:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:55:14 | 2015-01-21 08:09:38 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №276 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 632 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 601 0 3 категории 5 601 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 601 601 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 601 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 601 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64631 | 844 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-03 11:08 | 2014-04-03 11:08 | 2014-04-03 12:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:56:16 | 2015-01-21 08:09:21 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 8-9 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №844 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.223333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 863 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63489 | 161 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-03 11:07 | 2014-04-03 11:07 | 2014-04-03 13:58 | 2014-04-03 13:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 13:30:59 | 2015-01-09 12:20:27 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №161 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская оборуд. ПС КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64072 | 122 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-03 10:35 | 2014-04-03 10:35 | 2014-04-03 14:50 | 2014-04-03 14:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:41:52 | 2014-06-09 14:54:09 | 2014-03-18 | 2014-04-10 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". | 03 апреля 2014 года в 10 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ на опоре №1 обнаружен повреждённым разрядник 10 кВ фазы "В". В 14 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 255 минут. | Механическое разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Тип разрядника - РВО-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 461 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.123 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 164 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 164 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 164 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 164 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 10 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ на опоре №1 обнаружен повреждённым разрядник 10 кВ фазы "В". В 14 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 255 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" с 1978 года. 3.4.7 323252[07] Повреждение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Тип разрядника - РВО-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 08.05.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр разрядников 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Ответственное лицо: Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 24.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 122 МИЛ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63392 | 740 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-03 10:34 | 2014-04-03 10:34 | 2014-04-03 10:38 | 2014-04-03 10:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 18:36:50 | 2015-01-14 16:02:18 | 2014-03-18 | 2014-04-03 | 2014-04-18 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | ДД ОДГ Чепурная О.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №740 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 925 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 379 0 3 категории 5 379 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 379 379 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 379 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 379 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер АЗОВ Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Чепурная О.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62822 | 834 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-03 10:25 | 2014-04-03 10:25 | 2014-04-03 13:20 | 2014-04-03 13:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-03 16:41:14 | 2015-01-21 17:28:50 |  |  | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины. Перекос напряжения. | В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Козликина Н.И. | ;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 126 0 3 категории 5 126 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 126 126 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 126 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 126 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Икряное ф.24 КТП 514 ПС Икряное ф.24 КТП 514 оборуд. ПС Щит-0.4 кВ Щит-0.4 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины. Перекос напряжения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.13 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Козликина Н.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64069 | 121 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-03 10:04 | 2014-04-03 10:04 | 2014-04-03 10:23 | 2014-04-03 10:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:39:58 | 2015-01-16 13:00:17 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-04-25 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". | 03 апреля 2014 года в 10 часов 04 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". АПВ выведено. РПВ в 10 часов 23 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении сотавил 19 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 42 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 9 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 51 0 3 категории 5 51 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 51 51 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 51 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 51 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 10 часов 04 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". АПВ выведено. РПВ в 10 часов 23 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении сотавил 19 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 21.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65210 | 378 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-03 09:30 | 2014-04-03 09:30 | 2014-04-03 12:10 | 2014-04-03 12:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 10:12:25 | 2014-06-24 09:12:00 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. МТЗ. | Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. |  | не выявлено |  |  | инженер ПТГ НРЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 154 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение абонентского кабеля от опоры №11 к жилому дому 3.4.8 323257[05] нарушение электрической изоляции кабеля, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кв действием защит. 4.12 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер ПТГ НРЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63090 | 177 | 323258 | Южные ЭС | 2014-04-03 07:44 |  |  | 2014-04-03 07:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:03:58 | 2014-05-07 16:32:04 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 3 | 4 | ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 03.04.2014 года в 07 часов 44 минуты на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. При проведении осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 причина аварийного отключения не установлена. | Нет |  | Нет |  |  | Ведущий инженер СДЭП Драбкин И.З. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-07 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 07 ч. 44 м. (местного), 07 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 07 ч. 44 м. (местного), 07 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. ВЛ-110 кВ Зерновая Полячки Манычская Звонкая БГ-2. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 года в 07 часов 44 минуты на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. При проведении осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Радченко А.С. 07.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-07 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-07 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf 2. Листок планового осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СДЭП Драбкин И.З. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64322 | 752 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-03 07:25 | 2014-04-03 07:25 | 2014-04-03 07:35 | 2014-04-03 07:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 15:53:13 | 2015-01-14 15:05:00 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №752 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 752.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 752.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63710 | 234 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-03 06:40 | 2014-04-03 06:40 | 2014-04-03 10:00 | 2014-04-03 10:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 11:20:02 | 2014-07-29 09:40:24 | 2013-01-25 | 2014-04-10 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/мотером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 03.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 10час. 00мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза "А". |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.16, Исчерпание ресурса 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Оленечево ВЛ-10 кВ Оленечево от ПС 35/10 кВ Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/мотером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 03.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 10час. 00мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение произошло в результате механического износа провода вследствии длительного срока эксплуатации. 4.16 328152[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. 02.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. 17.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 15 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63707 | 233 | 32815203 | Каспийские ЭС (ПО Каспийские ЭС) | 2014-04-03 03:56 |  |  | 2014-04-03 03:56 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 11:11:54 | 2014-04-29 09:39:47 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" работала в нормальном режиме и по нормальной схеме. | 03.04. 2014г. в 03ачс. 56мин. на ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" отключился МВ-110 кВ "Комсомольская" от 1ст.ТЗНП. АПВ успешное. | Не установлена. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №233 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328152[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская от ПС 110/35/10 кВ Черноземельская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" работала в нормальном режиме и по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04. 2014г. в 03ачс. 56мин. на ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" отключился МВ-110 кВ "Комсомольская" от 1ст.ТЗНП. АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не установлена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты в результате осмтра по ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А. 30.04.2014 г. 328152[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А. 15.04.2014 г. 328152[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63285 | 314 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-02 21:39 | 2014-04-02 21:39 | 2014-04-02 22:03 | 2014-04-02 22:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:44:06 | 2014-06-20 14:27:20 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-ль ф "З" | Сгорел 1 пред-ль ф "З" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37 ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-72 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64632 | 56 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 21:36 | 2014-04-02 21:36 | 2014-04-02 23:35 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:57:04 | 2015-01-21 08:09:02 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №56 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 21 ч. 36 м. (местного), 21 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 21 ч. 36 м. (местного), 21 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.249500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.81100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 169 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-6 ф.625 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64348 | 187 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-02 20:57 | 2014-04-02 20:57 | 2014-04-03 01:35 | 2014-04-03 01:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:21:25 | 2014-08-07 08:45:05 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв линейного провода Ф.А оп.13-14 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.231667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.33600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв линейного провода Ф.А оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63195 | 89 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-02 20:10 | 2014-04-02 20:10 | 2014-04-02 21:10 | 2014-04-02 21:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 14:22:24 | 2014-11-20 16:22:34 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "В", на ПС Береговая от ключа управления отключен В-10кВ, устранен наброс на опоре №290. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 552 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №9 Береговая ВЛ 10 кВ №9 Береговая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "В", на ПС Береговая от ключа управления отключен В-10кВ, устранен наброс на опоре №290. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.9 ПС Береговая явился наброс ветки на провода ВЛ на опоре №290 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 05.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62654 | 994 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-02 19:40 | 2014-04-02 19:40 | 2014-04-02 19:44 | 2014-04-02 19:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-03 09:02:00 | 2015-01-21 09:31:34 | 2014-01-17 | 2014-04-03 | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия осуществлялось по схеме нормального режима. | В 19:40 от МТО отключился В-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, причина не установлена. котельная,школа ,детский сад. | Без повреждений. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №994 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 486 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 456 0 3 категории 5 456 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 456 456 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 426 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 30 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 456 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19:40 от МТО отключился В-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, причина не установлена. котельная,школа ,детский сад. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. 30.04.2014 г. 323300[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62843 | 10 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) | 2014-04-02 19:35 | 2014-04-02 19:35 | 2014-04-02 21:35 | 2014-04-02 21:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-04 08:48:17 | 2014-08-07 09:31:15 | 2014-01-17 | 2014-04-04 | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 осуществлялось по схеме нормального режима. | В 19:35 от МТЗ отключился В-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220, внутренее повреждение трансформатора 250 кВА. | Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Трансформатор (автотрансф.) силовой;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[10] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Трансформатор (автотрансф.) силовой Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-287 ф9 ПС Черный Яр КТП-287 ф9 ПС Черный Яр оборуд. ПС трансформатор 250 кВА трансформатор 250 кВА Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19:35 от МТЗ отключился В-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220, внутренее повреждение трансформатора 250 кВА. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения МВ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за нарушения изоляции обмоток трансформатора КТП-287/250кВА вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[10] Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . 4.12 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ремонт КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 с заменой трансформатора ТМ-250/10кВ. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 04.04.2014 г. 323300[10] 2 При проведении работ по КР произвести измерение сопротивления изоляции обмоток всех трансформаторов КТП ф.9 ПС Черный Яр-220. При выявлении замечаний выполнить анализ трансформаторного масла. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 27.05.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При перегрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 19 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64634 | 845 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 16:59 | 2014-04-02 16:59 | 2014-04-02 19:28 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:00:42 | 2015-01-21 08:08:44 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №845 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.993333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.44400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 447 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 434 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 434 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 434 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 434 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63921 | 212 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-02 16:43 | 2014-04-02 16:43 | 2014-04-02 17:34 | 2014-04-02 17:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:52:15 | 2014-04-18 15:28:16 | 2013-02-14 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014 16-43 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" земля в сети. 02.04.2014 17-34 после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Кормоцех ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014 16-43 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" земля в сети. 02.04.2014 17-34 после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные замечания Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63287 | 315 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-02 16:40 | 2014-04-02 16:40 | 2014-04-02 18:40 | 2014-04-02 18:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:47:26 | 2014-06-20 14:27:35 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв ВЛ-0,4кВ№4 в пролете опор №90-91 | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности провода, произошел его обрыв в пролете опор №90-№91. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 317 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв ВЛ-0,4кВ№4 в пролете опор №90-91 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности провода, произошел его обрыв в пролете опор №90-№91. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63841 | 287 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-02 16:16 | 2014-04-02 16:16 | 2014-04-02 18:05 | 2014-04-02 18:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:34:35 | 2014-04-21 11:37:25 | 2014-01-22 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме | 02.04.2014г в 16 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" от МТЗ . 02.04.2014г. в 16 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская". Обнаружили обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №64. 02.04.2014 в 18 часов 05 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская обнаружено обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 |  | Нет |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Кетченеровскому РЭС | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г в 16 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" от МТЗ . 02.04.2014г. в 16 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская". Обнаружили обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №64. 02.04.2014 в 18 часов 05 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение переодичности осмотра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская обнаружено обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 12.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 10 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Тикеев А.А.-мастер Советского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63201 | 177 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-02 16:10 | 2014-04-02 16:10 | 2014-04-02 16:15 | 2014-04-02 16:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:51:37 | 2014-12-23 14:38:47 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 62 0 3 категории 5 62 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 62 62 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 62 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 62 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64635 | 38 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 15:32 | 2014-04-02 15:32 | 2014-04-02 16:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:02:25 | 2015-01-21 08:08:26 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.357000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.51900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 492 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 480 0 3 категории 5 480 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 480 480 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 480 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 480 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-543 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63298 | 320 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-02 14:30 | 2014-04-02 14:30 | 2014-04-02 17:20 | 2014-04-02 17:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 11:07:11 | 2014-06-24 09:17:06 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-18 | 3 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. МТЗ. | На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы, что привело к отключению ВЛ от МТЗ |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации 3.4.7 323257[05] На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы, что привело к отключению ВЛ от МТЗ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Щербаковская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ВЛ 10 кВ 4 ПС Щербаковская.JPG 2. ЛО 4-Щербак очер 02,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64637 | 232 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 14:26 | 2014-04-02 14:26 | 2014-04-02 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:04:50 | 2015-01-21 08:08:03 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №232 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 138 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 114 0 3 категории 5 114 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 114 114 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 114 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 114 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-816 ф.107 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64215 | 898 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 16:00 | 2014-04-02 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:30:15 | 2015-01-19 10:58:53 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №898 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 23.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63690 | 329 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 16:12 | 2014-04-02 16:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 10:17:04 | 2014-06-24 09:18:12 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №1 | Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.037000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 216 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[05] Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 , выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64214 | 897 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 15:40 | 2014-04-02 15:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:29:44 | 2015-01-19 10:59:39 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №897 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62744 | 1 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-02 13:50 | 2014-04-02 13:50 | 2014-04-02 14:22 | 2014-04-02 14:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-03 11:29:34 | 2015-01-21 10:14:41 |  |  | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушен контакт соединения на вводе в ж/д откл.АВ-0.4 | [5 empty] | Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. | [7 empty] | АКТ №1 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 91 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 83 0 3 категории 5 83 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 83 83 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 83 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 83 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушен контакт соединения на вводе в ж/д откл.АВ-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63197 | 176 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-02 13:41 | 2014-04-02 13:41 | 2014-04-02 13:45 | 2014-04-02 13:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:42:54 | 2014-12-23 14:37:43 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62957 | 58 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) | 2014-04-02 13:40 | 2014-04-02 13:40 | 2014-04-02 15:45 | 2014-04-02 15:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-04 14:41:42 | 2015-01-21 09:47:05 | 2014-01-17 | 2014-04-04 | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники осуществлялось по схеме нормального режима. | 02.04.14 в 13:40 на ПС Солодники от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, наброс ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №58 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.39600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 77 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Солодники ВЛ 10 кВ №5 Солодники отп№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.14 в 13:40 на ПС Солодники от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, наброс ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники явилось междуфазное замыкание вследствие наброса ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 30.04.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64213 | 896 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-02 13:15 | 2014-04-02 13:15 | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 14:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:29:19 | 2015-01-19 11:00:24 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ- 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №896 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 54 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 54 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 54 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ- 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64066 | 120 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-02 11:45 | 2014-04-02 11:45 | 2014-04-02 11:52 | 2014-04-02 11:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:38:04 | 2014-06-09 14:55:30 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". | 02 апреля 2014 года ы 11 часов 45 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". АПВ выведено. РПВ в 11 часов 52 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении составил 07 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.101500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3870 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 397 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 397 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02 апреля 2014 года ы 11 часов 45 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". АПВ выведено. РПВ в 11 часов 52 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении составил 07 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63338 | 175 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2014-04-02 11:22 | 2014-04-02 11:22 | 2014-04-02 12:00 | 2014-04-02 12:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:09:47 | 2014-12-23 14:57:14 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64854 | 328 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-02 11:17 | 2014-04-02 11:17 | 2014-04-02 15:38 | 2014-04-02 15:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 21:37:11 | 2015-01-19 21:56:33 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен на оп.№5 разрушен прокалывающий зажим СИП | оп.№5 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 разрушен прокалывающий зажим СИП |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | [6 empty] | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 121 0 3 категории 5 121 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 121 121 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 121 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 121 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен на оп.№5 разрушен прокалывающий зажим СИП *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№5 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 разрушен прокалывающий зажим СИП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63682 | 328 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 14:08 | 2014-04-02 14:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 09:55:05 | 2014-06-24 09:18:40 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов. | Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.84300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 552 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.048 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 184 0 3 категории 5 184 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 184 184 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 184 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 184 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности. 3.4.7 323257[05] Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76817 | 119 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 12:05 | 2014-04-02 12:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 08:38:10 | 2014-12-26 10:25:59 | 2014-08-28 | 2014-04-09 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №6 10 кВ Татьянка. | На ПС Татьянка отключился В-10 кВ №6 из-за повреждения на абонентском участке линии. | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №6 10 кВ Татьянка ф. №6 10 кВ Татьянка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №6 10 кВ Татьянка. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Татьянка отключился В-10 кВ №6 из-за повреждения на абонентском участке линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке линии. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76745 | 76 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-02 10:10 | 2014-04-02 10:10 | 2014-04-02 13:45 | 2014-04-02 13:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-04 11:45:58 | 2014-12-15 13:43:25 | 2014-08-28 | 2014-04-10 | 2014-12-14 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр. | На ПС Светлый Яр В-10 кВ №8 отключился от МТЗ из-за повреждения за Р-33А. АПВ неуспешно, РПВ после отключения Р-33А успешно. Повреждение на абонентском участке ВЛ. | Повреждение оборудования электросетевого хозяйства КрРЭС нет. |  | Нет. |  |  | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.197083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Светлый Яр В-10 кВ №8 отключился от МТЗ из-за повреждения за Р-33А. АПВ неуспешно, РПВ после отключения Р-33А успешно. Повреждение на абонентском участке ВЛ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ за Р-33А. 3.4.8 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования электросетевого хозяйства КрРЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63147 | 491 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-02 10:01 | 2014-04-02 10:01 | 2014-04-02 16:14 | 2014-04-02 16:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:23:18 | 2014-12-23 08:01:40 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп3-7 обрыв проводов А-2Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп3-7 обрыв проводов А-2Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62576 | 271 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 13:15 | 2014-04-02 13:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-02 15:19:37 | 2014-12-24 08:23:40 |  |  | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.3 | Отключен А-0,4кВ гр.3 |  | нет |  |  | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен А-0,4кВ гр.3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64212 | 895 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 14:22 | 2014-04-02 14:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:28:08 | 2015-01-19 11:01:26 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. | Отключение АВ-0,4 кВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ на опоре №8 обнаружен наброс алюминиевой проволоки . | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | [6 empty] | АКТ №895 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ на опоре №8 обнаружен наброс алюминиевой проволоки . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на проводо на опоре №8 неустановленными лицами. 3.4.8 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию сельского поселения для проведения разъяснительной работы с населением о недопустимости наброса предметов на провода ЛЭП. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63465 | 122 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 09:55 | 2014-04-02 09:55 | 2014-04-02 11:05 | 2014-04-02 11:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 11:08:39 | 2014-11-19 15:34:01 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | РПВ успешно после осмотра Отключение В-6кВ от МТЗ №63 от РП 6 | РПВ успешно после осмотра |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.408333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №63 от РП 6 6 кВ №63 от РП 6 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РПВ успешно после осмотра Отключение В-6кВ от МТЗ №63 от РП 6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63474 | 158 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-02 09:32 | 2014-04-02 09:32 | 2014-04-02 14:54 | 2014-04-02 14:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 11:37:54 | 2015-01-09 11:50:15 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | Отключение уличных светильников по заявке энергосбыта | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №158 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.085867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №2-0,4 кВ КТП-106/100 Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка Ф. №2-0,4 кВ Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение уличных светильников по заявке энергосбыта *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64638 | 279 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 09:19 | 2014-04-02 09:19 | 2014-04-02 12:12 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:05:56 | 2015-01-21 08:07:45 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.153333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.67700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 383 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 366 0 3 категории 5 366 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 366 366 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 366 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 366 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-19 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64211 | 894 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-02 09:15 | 2014-04-02 09:15 | 2014-04-02 12:15 | 2014-04-02 12:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:26:43 | 2015-01-19 11:02:23 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет |  | Нет |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №894 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. Ответственное лицо: Главный инженр Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63677 | 327 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-02 08:57 | 2014-04-02 08:57 | 2014-04-02 09:50 | 2014-04-02 09:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 09:31:33 | 2015-01-10 13:55:28 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 202 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63916 | 210 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-02 08:21 | 2014-04-02 08:21 | 2014-04-02 15:19 | 2014-04-02 15:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:45:32 | 2014-04-18 15:32:20 | 2014-01-28 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г. в 08:21 в сети ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 02.04.2014г. в 15:19 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» было обнаружено перекрытие в ВШ на КТП №16/10 кВА. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г. в 08:21 в сети ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 02.04.2014г. в 15:19 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» произошло в результате перекрытия изоляции вследствие проникновения кошки в высоковольтный отсек КТП №16/10 кВА. 3.4.8 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» было обнаружено перекрытие в ВШ на КТП №16/10 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта». Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 21.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62869 | 395 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 11:35 | 2014-04-02 11:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-04 10:01:24 | 2014-12-31 09:42:27 |  |  | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №395 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 13 м. (местного), 08 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 13 м. (местного), 08 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская Ответственное лицо: Требух С.П. 02.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №395 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64639 | 846 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-02 07:33 | 2014-04-02 07:33 | 2014-04-02 11:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:07:07 | 2014-08-07 08:48:19 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №846 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 33 м. (местного), 07 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 33 м. (местного), 07 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-367 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63840 | 286 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-02 07:20 | 2014-04-02 07:20 | 2014-04-02 10:41 | 2014-04-02 10:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:32:59 | 2014-04-21 11:37:52 | 2014-01-22 | 2014-04-08 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г в 07 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Фериа №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 02.04.2014г. в 09 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. 02.04.2014 в 10 часов 41 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 20 м. (местного), 07 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 20 м. (местного), 07 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г в 07 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Фериа №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 02.04.2014г. в 09 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. 02.04.2014 в 10 часов 41 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА причиной явилась кошка проникшая в КТП №9/40 кВА. 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная". Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63913 | 207 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-02 07:15 | 2014-04-02 07:15 | 2014-04-02 12:00 | 2014-04-02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:40:26 | 2014-04-18 15:32:50 | 2014-01-28 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г. в 07:15 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была выведена в ремонт. 02.04.2014г. в 12:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №72. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.128250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1953 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.027 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г. в 07:15 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была выведена в ремонт. 02.04.2014г. в 12:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №72. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотрВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 22.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63089 | 176 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-02 05:50 | 2014-04-02 05:50 | 2014-04-02 05:55 | 2014-04-02 05:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 07:59:50 | 2014-05-07 16:32:27 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 02.04.2014 года в 05 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 05 ч. 55 м. (местного), 05 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 05 ч. 55 м. (местного), 05 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.122000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.23900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 2347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014 года в 05 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №176 от 02.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63689 | 230 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-01 23:28 | 2014-04-01 23:28 | 2014-04-02 09:01 | 2014-04-02 09:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:16:37 | 2014-04-21 10:53:15 | 2013-01-28 | 2014-04-08 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 01.04. 2014г. в 23 часа 28минут дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "артезиан-1" под действием МТЗ. 01.04. 2014г. в23 часа 39минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена времонт. 02.04. 2014г. в 09час. 01мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Повреждений оборудования не выявлено. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №230 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 01 м. (местного), 09 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 01 м. (местного), 09 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.095500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1 ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04. 2014г. в 23 часа 28минут дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "артезиан-1" под действием МТЗ. 01.04. 2014г. в23 часа 39минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена времонт. 02.04. 2014г. в 09час. 01мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты . Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 30.04.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 16.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 1 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63676 | 326 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-01 22:40 | 2014-04-01 22:40 | 2014-04-01 22:45 | 2014-04-01 22:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 09:24:08 | 2014-06-24 09:19:19 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63087 | 175 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-01 22:32 | 2014-04-01 22:32 | 2014-04-02 12:38 | 2014-04-02 12:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 07:54:57 | 2014-05-07 16:32:48 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-17 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 01.04.2014 года в 22 часа 32 минуты на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №313. Осмотром ВЛ на опоре №84 обнаружен наброс ветки дерева на провода. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-07 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.26800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 956 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 956 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 956 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 года в 22 часа 32 минуты на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №313. Осмотром ВЛ на опоре №84 обнаружен наброс ветки дерева на провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывов ветра до 25 м/с произошел наброс ветки дерева на опоре №84, в результате этого возникло короткое замыкание на линии, которое и привело к аварийному отключению линии. ВЛ проходит вдоль посадки на расстоянии 8 метров, высота деревьев достигает 10-12 метров. 3.4.7 323258[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 на предмет необходимости обрезки деревьев. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 07.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №175 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63675 | 325 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:18 | 2014-04-01 22:18 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 09:13:39 | 2014-06-24 09:19:41 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин авариного отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин авариного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63560 | 470 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:10 | 2014-04-01 23:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 19:21:21 | 2014-12-31 13:02:55 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Перегорание ПН-0,4 кВ Л-1, заменен | [5 empty] | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №470 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорание ПН-0,4 кВ Л-1, заменен *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 №1 Ответственное лицо: гл. инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №470.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64202 | 425 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:05 | 2014-04-01 22:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 10:07:42 | 2014-06-30 11:47:50 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-27 |  |  | ВЛ-10кВ ф.608 от ПС СМ6 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.608. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.608 ПС СМ6. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 22-05ч. Длительность технологического нарушения 5 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №425 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021417 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 2961 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.257 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 644 0 3 категории 5 644 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 644 644 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 644 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 644 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.608 от ПС СМ6 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.608. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.608 ПС СМ6. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 22-05ч. Длительность технологического нарушения 5 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.608 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 28.04.2014 г. 323255[05] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 29.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64210 | 893 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:55 | 2014-04-01 23:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:26:03 | 2015-01-19 11:03:05 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов пролете опор №№30-31. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №893 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 55 м. (местного), 23 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 55 м. (местного), 23 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов пролете опор №№30-31. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. 3.4.7 323252[04] Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63538 | 323 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-01 21:52 | 2014-04-01 21:52 | 2014-04-01 21:55 | 2014-04-01 21:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 16:08:07 | 2014-06-24 09:20:02 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не установлена. Включен автомат . МТЗ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 осмтрена, причин авариного отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 52 м. (местного), 21 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 52 м. (местного), 21 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 172 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.054 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Включен автомат . МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 осмтрена, причин авариного отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63839 | 285 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-02 09:17 | 2014-04-02 09:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:31:10 | 2014-04-21 11:44:53 | 2014-01-28 | 2014-04-08 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 г. в 21 час 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 21 час 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 02.04.2014 г. в 09 часов 17 минут после обхода осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Дефект не обнаружен. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Бакаев М.М. -гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Малодербетовскому РЭС | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 4 Водозабор ВЛ 10 кВ 4 Водозабор от ПС 110 М.Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 21 час 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 21 час 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 02.04.2014 г. в 09 часов 17 минут после обхода осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 12.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 25.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64209 | 892 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-01 21:46 | 2014-04-01 21:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:25:31 | 2015-01-19 11:03:47 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №892 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65416 | 829 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-01 21:28 | 2014-04-01 21:28 | 2014-04-02 10:45 | 2014-04-02 10:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:42:49 | 2015-01-21 10:10:57 | 2014-01-17 | 2014-05-12 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | земля Ф."А" | поврежден штыревой изолятор оп.261 отпайка ЛР-5 |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд. качество руководящих док-тов;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.279833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд. качество руководящих док-тов Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 356 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 300 0 3 категории 5 300 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 300 300 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 300 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 300 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ ЛР-5 ВЛ-10 кВ ЛР-5 пс Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: земля Ф."А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: поврежден штыревой изолятор оп.261 отпайка ЛР-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63038 | 735 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 21:05 | 2014-04-01 21:05 | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-05 19:07:31 | 2014-05-07 17:20:05 | 2014-03-18 | 2014-04-02 | 2014-04-15 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская находилась в работе. | ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская отключена вручную. | Повреждение провода АС-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №735 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.119167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 991 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская отключена вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Разрушен изолятор на опоре № 14/2, фаза "А" из-за старения. 4.12 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода АС-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1ПС 35 кВ Богоявленская в пролете опор № 14/1-14/5. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 735 01.01.14.pdf 2. Эконом АКТ 735 01.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63411 | 379 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-01 20:42 | 2014-04-01 20:42 | 2014-04-01 20:46 | 2014-04-01 20:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 09:13:56 | 2015-01-20 09:01:51 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 | нет |  | нет |  |  | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2 ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 702 Ответственное лицо: мастер Безкоровайный А.В. 11.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62746 | 858 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-01 20:38 | 2014-04-01 20:38 | 2014-04-01 23:30 | 2014-04-01 23:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-03 11:32:39 | 2015-01-21 10:14:25 | 2014-01-17 | 2014-04-03 | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | В 20:38 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10кВ ф.20, "земля" фазы "В", обрыв вязки на опоре №117/8 отпайки № 2. | Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №858 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.146667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.64700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1206 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1192 0 3 категории 5 1192 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1192 1192 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1192 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1192 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20:38 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10кВ ф.20, "земля" фазы "В", обрыв вязки на опоре №117/8 отпайки № 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 117/8 отпайки № 2 ф. 20 ПС Енотаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 02.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62837 | 392 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-01 20:20 | 2014-04-01 20:20 | 2014-04-01 22:01 | 2014-04-01 22:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-04 01:30:00 | 2014-08-08 16:44:32 |  |  | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. РПВ успешно. Причина не установлена. | нет |  | не выявлены |  |  | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №392 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] 4.20, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. РПВ успешно. Причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л- Пролетарская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу АВ. Ответственное лицо: Брейкин О.Н. - мастер Пролетарского УЭС 14.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №392.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63139 | 488 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 22:12 | 2014-04-01 22:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:01:42 | 2014-12-23 08:00:49 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64769 | 335 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 20:35 | 2014-04-02 11:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 09:39:18 | 2014-06-30 08:52:51 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-32 | В20:15 на ПСШ-32 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ "Черни", с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" | При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 333 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 150 0 3 категории 5 150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 150 150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 150 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В20:15 на ПСШ-32 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ "Черни", с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 в пролётах опор №59-68 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 02.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: ПС,ПСО *** 5.3. Параметры: ПС,ПСО *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 17 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.1997 г. *** 5.24. Время восстановления: 14 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62870 | 734 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-01 19:40 | 2014-04-01 19:40 | 2014-04-01 21:23 | 2014-04-01 21:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-04 10:08:01 | 2014-08-11 09:27:37 |  |  | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения Л 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. | 01.04.4014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6551. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №734 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения Л 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.4014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6551. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64424 | 80 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-01 19:33 | 2014-04-01 19:33 | 2014-04-01 20:30 | 2014-04-01 20:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 14:38:13 | 2014-08-11 09:57:51 | 2013-09-17 | 2014-04-10 | 2014-05-02 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. | 01.04.2014 в 18:55 поступило сообщение потребителя об отсутствии напряжения на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. В 19:25 дежурный ОВБ обнаружил отключенный от МТЗ выключатель В-4Л-10. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. В 19:33 линия выведена в ремонт. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №6 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 20:30. оп 6 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждена одна вязка провода на опоре №6 основной магистрали. |  | Низкое качество вязки провода к изолятору на опоре №6 основной магистрали. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/756 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 33 м. (местного), 19 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 33 м. (местного), 19 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.157700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 18:55 поступило сообщение потребителя об отсутствии напряжения на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. В 19:25 дежурный ОВБ обнаружил отключенный от МТЗ выключатель В-4Л-10. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. В 19:33 линия выведена в ремонт. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №6 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 20:30. оп 6 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 25 лет. 3.4.7 321653[08] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях воздействия частых ветровых нагрузок. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена одна вязка провода на опоре №6 основной магистрали. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Низкое качество вязки провода к изолятору на опоре №6 основной магистрали. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер по ремонту и обслуживанию р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В. 14.05.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62427 | 737 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:25 | 2014-04-01 19:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-02 03:48:40 | 2014-05-06 14:50:46 |  |  | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская находилась в работе. | Откдючился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская.Причины не установлены. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | диспетчер ОДГ Васильева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №737 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Откдючился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская.Причины не установлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП8092 ВЛ -10 кВ № 5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 02.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 737.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ Васильева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62632 | 381 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 19:27 | 2014-04-01 19:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-02 20:22:08 | 2014-08-08 16:44:30 |  |  | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.018 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Лукьянов ВП 04.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 381.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63687 | 229 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-01 18:15 | 2014-04-01 18:15 | 2014-04-01 19:35 | 2014-04-01 19:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:11:08 | 2014-07-29 09:41:33 | 2013-01-25 | 2014-04-09 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" от МТЗ. 01.04.2014г. в 18час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 01.04.2014г. в 19час. 35мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу.Обрыв вязки фазы А на опоре №72 МТЗ. | Обрыв вязки фазы А на опоре №72 |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №229 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Оленичево ВЛ 10 кВ Оленичево Пс Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" от МТЗ. 01.04.2014г. в 18час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 01.04.2014г. в 19час. 35мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу.Обрыв вязки фазы А на опоре №72 МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки фазы А на опоре №72 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 14.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 21 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65522 | 374 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 18:14 | 2014-04-01 18:14 | 2014-04-01 19:14 | 2014-04-01 19:14 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 12:15:02 | 2014-12-01 10:43:57 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№А-10. | Разрушен изолятор ф."А на оп.№8 по Вл 0.4кВ№2 от КТП№А-10 поВл10кВ Комплекс от П.С Н-15. | Разрушен изолятор на опоре №8 |  | Нет |  |  | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[05] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 76 0 3 категории 5 76 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 76 76 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 76 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 76 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.38кВ №2 КТП А-10по ВЛ 10 кВ Комплекс от П.С Н-15. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№А-10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор ф."А на оп.№8 по Вл 0.4кВ№2 от КТП№А-10 поВл10кВ Комплекс от П.С Н-15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №8 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 01.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62428 | 736 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:35 | 2014-04-01 18:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-02 04:40:01 | 2014-05-06 14:50:59 |  |  | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8106 ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная находилась в работе | Отключился АВ 0,4кВ Вл-0,4кВ №1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная.Причины не выявлены. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет |  |  | диспетчер ОДГ Васильева Т.В | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №736 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.145833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8106 ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная находилась в работе *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ Вл-0,4кВ №1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная.Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 01.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 736.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ Васильева Т.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63799 | 256 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 20:50 | 2014-04-01 20:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 18:48:44 | 2014-12-08 16:46:14 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 17 часов 50 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №85 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №20-21 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 50 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №85 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №20-21 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №20-21 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации 4.13 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63843 | 286 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-01 17:30 | 2014-04-01 17:30 | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 18:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:37:15 | 2014-12-26 11:31:43 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037. | Осмотром, в ТП-3037 обнаружены перегоревшие ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром, в ТП-3037 обнаружены перегоревшие ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на ВЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65149 | 334 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 17:25 | 2014-04-01 17:25 | 2014-04-01 19:20 | 2014-04-01 19:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 11:14:49 | 2015-01-20 16:00:42 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 17 часов 25 минут действием МТЗ на ПС Н19 отключилась ВЛ-10 кВ «Генеральское», с неуспешным РПВ, в ходе осмотра выявлены трещины фарфора разрядника на КТП 26. Потребители были запитаны в 19 ч.20 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 55 мин. | Изменение электрических свойств фарфора разрядника под воздействием перепада температур. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.345000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.92000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 770 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 345 0 3 категории 5 345 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 345 345 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 345 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 345 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Генеральное Н19 ВЛ 10 кВ Генеральное Н19 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 25 минут действием МТЗ на ПС Н19 отключилась ВЛ-10 кВ «Генеральское», с неуспешным РПВ, в ходе осмотра выявлены трещины фарфора разрядника на КТП 26. Потребители были запитаны в 19 ч.20 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 55 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение электрических свойств фарфора разрядника под воздействием перепада температур. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Генеральское" ПС Н19 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63223 | 366 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-01 17:18 | 2014-04-01 17:18 | 2014-04-01 18:02 | 2014-04-01 18:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 16:37:11 | 2015-01-20 09:01:26 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключено для Т.О. | [5 empty] | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 153 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 оборуд. ПС Шкаф Н.Н. Шкаф Н.Н. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключено для Т.О. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63078 | 728 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 17:16 | 2014-04-01 17:16 | 2014-04-01 18:43 | 2014-04-01 18:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 16:35:48 | 2014-05-07 17:20:25 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная находилась в работе. | ДЭМ ПС Стычная вручную отключена ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная. | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №728 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 16 м. (местного), 17 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 16 м. (местного), 17 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.232000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 224 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 224 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 224 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 224 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ДЭМ ПС Стычная вручную отключена ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв шлейфа фазы "А" на опорае № 12/5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1986. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная в пролетах опор 12/1-12/5 Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 728.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 728.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64468 | 314 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 17:15 | 2014-04-01 17:15 | 2014-04-01 21:16 | 2014-04-01 21:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 11:08:01 | 2015-01-19 21:56:05 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен оп.7-8 обрыв провода мтз | оп.7-8 обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 16 м. (местного), 21 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 16 м. (местного), 21 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 116 0 3 категории 5 116 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 116 116 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 116 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 116 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42 ВЛ0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.7-8 обрыв провода мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.7-8 обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 01.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63295 | 319 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-01 17:05 | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 18:26 | 2014-04-01 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 11:05:53 | 2014-06-24 09:24:44 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-18 | 3 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. "земля" по фазе "В". | обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.. |  | Не выявлено |  |  | Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.210000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.76100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 390 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. "земля" по фазе "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации 3.4.7 323257[05] Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Самбек, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 4 ПС Самбек.JPG 2. ЛО 4-Самбек внеоч 01,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64065 | 119 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-01 16:50 | 2014-04-01 16:50 | 2014-04-01 19:45 | 2014-04-01 19:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:36:30 | 2014-06-09 14:56:45 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". | 01 апреля 2014 года в 16 часов 50 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ на опоре №282 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 19 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 175 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Тип изолятора - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.610000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 764 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 295 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 295 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 16 часов 50 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ на опоре №282 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 19 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 175 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" с 1970 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 05.05.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 21.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 119 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 119 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64200 | 424 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-01 16:44 | 2014-04-01 16:44 | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 09:42:17 | 2015-01-20 13:08:26 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-27 |  |  | ВЛ-10кВ ф.708 от ПС В7 работала в нормальном режиме. | На ПС В7 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.708. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 ПС В7. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 18-00ч. Длительность технологического нарушения 76 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник Веселовского РЭС Потапчук В.Г. | Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №424 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323255[04] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1084 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 715 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 715 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.708 от ПС В7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС В7 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.708. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 ПС В7. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 18-00ч. Длительность технологического нарушения 76 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.9 323255[04] В результате воздействия стихийных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора. 4.21 323255[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 в ВРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 15.04.2014 г. 323255[04] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 16.04.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Веселовского РЭС Потапчук В.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ ВРЭС Барсуков С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63184 | 119 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 18:01 | 2014-04-01 18:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:51:43 | 2014-08-11 09:58:08 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-17 | 3 | 6 | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ Тп-2111 от ПС "Кумылженская". 16:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 18:01 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.588467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.41900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1274 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.388 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 173 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 173 175 Электросетевые организации 7 7 7 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 7 7 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 173 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ Кумылженская ВЛ №6 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ Тп-2111 от ПС "Кумылженская". 16:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 18:01 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 119.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63001 | 83 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-04 16:28:48 | 2014-12-23 09:09:18 |  |  | 2014-04-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ № 1 от КТП-322. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.48000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ № 1 от КТП-322. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64918 | 449 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-02 15:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-02 12:28:59 | 2015-01-20 12:08:49 | 2011-08-26 | 2014-04-08 | 2014-05-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения Пс АС-6 работала по нормальной схеме. | 01.04.14г. в 16:25 на ПС АС-6 от действия дуговой защиты отключился МВ-10 кВ Т-1 с погашением 1С-10 кВ и Т-3, от ЗМН-6 кВ отключился МВ-6 кВ Т-3, АВР-6 кВ успешно. При осмотре 1С-10 кВ обнаружено повреждение ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф."А"(тип - ЗНОЛ-10). | ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф. "А" типа ЗНОЛ-10 |  | нет |  |  | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. |  |  |  | № 314 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 4.21, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.283000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 467 0 3 категории 5 467 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 467 467 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 467 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АС 6 ПС АС 6 оборуд. ПС 1 сек.ш. 10 кВ 1 сек.ш. 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения Пс АС-6 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.14г. в 16:25 на ПС АС-6 от действия дуговой защиты отключился МВ-10 кВ Т-1 с погашением 1С-10 кВ и Т-3, от ЗМН-6 кВ отключился МВ-6 кВ Т-3, АВР-6 кВ успешно. При осмотре 1С-10 кВ обнаружено повреждение ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф."А"(тип - ЗНОЛ-10). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: короткое замыкание "на землю" в сети 10 кВ. 4.21 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф. "А" типа ЗНОЛ-10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Произвести замену ТН-10 кВ 1С ф. "А". 2. Произвести высоковольтные испытания ТН-10 кВ 1С. 3. Произвести подключение и проверку вторичных цепей ТН-10 кВ 1С. Ответственное лицо: Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. 02.06.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р напряжения *** 5.2. Марка: ЗНОЛ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали всех трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение режима работы *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 19 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 1.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63189 | 174 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-01 16:20 | 2014-04-01 16:20 | 2014-04-01 16:51 | 2014-04-01 16:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:04:32 | 2014-12-23 16:05:21 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63062 | 296 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-01 16:15 | 2014-04-01 16:15 | 2014-04-01 17:45 | 2014-04-01 17:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 11:13:56 | 2015-01-10 14:04:47 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Автомат ВЛ-0,4кВ №1 | Без повреждений оборудования. |  | не выявлено. |  |  | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Автомат ВЛ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие ветровых нагрузок. 3.4.10.01 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62708 | 998 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-01 15:57 | 2014-04-01 15:57 | 2014-04-01 15:58 | 2014-04-04 15:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-03 10:44:31 | 2014-12-18 09:04:00 | 2014-01-17 | 2014-04-03 | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | В 15:57 от МТЗ отключился В-10 кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово, повреждение на потребителькой КТП -209. | Повреждение оборудования филиала отсутствует. |  | Отсутствует. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №998 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15:57 от МТЗ отключился В-10 кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово, повреждение на потребителькой КТП -209. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребителькой КТП -209 ВЛ-10кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования филиала отсутствует. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствует. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65198 | 333 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 15:35 | 2014-04-01 15:35 | 2014-04-01 17:04 | 2014-04-01 17:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 08:47:16 | 2014-06-30 08:57:08 | 2014-03-18 | 2014-04-02 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-20 | В 15 часов 35 минут действием МТЗ на ПС Ш-20 отключилась ВЛ-6 кВ "Почтовый", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 17 ч. 04мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 89 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №333 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.608167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.410 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 757 0 3 категории 5 757 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 757 757 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 757 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 757 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 35 минут действием МТЗ на ПС Ш-20 отключилась ВЛ-6 кВ "Почтовый", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 17 ч. 04мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 89 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ «Почтовый» ПС Ш-20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62650 | 992 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:09 | 2014-04-01 17:09 | 1 | 0 |  | 2014-04-03 08:57:45 | 2014-08-07 08:48:59 |  |  | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. | Наброс на опоре №21 ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №992 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.115500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04 л-3 КТП 506 ф23 пс Октябрьская ВЛ 04 л-3 КТП 506 Ф23 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Наброс на опоре №21 ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64208 | 891 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 16:51 | 2014-04-01 16:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:24:44 | 2015-01-19 11:05:05 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв провода в пролетах опор 55-57. | Обрыв провода в пролете опор №№ 55-57 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №891 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв провода в пролетах опор 55-57. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. 3.4.7 323252[04] Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №№ 55-57 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65521 | 373 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:44 | 2014-04-01 17:44 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 12:05:34 | 2015-01-19 22:57:31 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№218 | В 15 часов 30 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №218 При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-№5. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6. ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№218 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 30 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №218 При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-№5. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №4-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№218 ВЛ 6 кВ "Рассвет" ПС С6. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 01.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63108 | 688 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-01 15:23 | 2014-04-01 15:23 | 2014-04-01 15:28 | 2014-04-01 15:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 08:51:30 | 2014-08-08 14:51:13 |  |  | 2014-04-17 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 01.04.2014 года в 15 часов 23 минуты на КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №171 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №688 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 23 м. (местного), 15 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 23 м. (местного), 15 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 109 0 3 категории 5 109 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 109 109 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 106 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 109 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 года в 15 часов 23 минуты на КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №171 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №688 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64206 | 176 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 11:21:21 | 2014-12-15 15:18:16 | 2014-03-20 | 2014-04-07 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 01.04.14 в 15:00 сообщение потребителей с с. М.Ольховка о неполнофазном режиме в сети 0,4кВ от КТП-5/250. 01.04.14 в 15:21 В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" отключена от КУ. 01.04.14 в 16:30 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: связь-2, котельная-2, скважина-2, дет.сад-1, школа-1. | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" - обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР-КТП-5/250. |  | Неприменение аппаратного зажима в местах болтовых соединений шлейфа с ножом ЛР-КТП-5/250 на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка". |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Раз"единитель;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж. Котов. РЭС С.А.Свиридов | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.235750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Раз"единитель обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 970 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.205 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 491 0 3 категории 5 496 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 491 496 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 477 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 491 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.14 в 15:00 сообщение потребителей с с. М.Ольховка о неполнофазном режиме в сети 0,4кВ от КТП-5/250. 01.04.14 в 15:21 В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" отключена от КУ. 01.04.14 в 16:30 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: связь-2, котельная-2, скважина-2, дет.сад-1, школа-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за неприменения аппаратного зажима и сильного ветра произошел обрыв шлейфа в месте присоединения на ЛР-КТП-5/250, что привело к обрыву провода и перекосу фаз по ВЛ-0,4кВ от КТП-5/250. 4.1 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" - обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР-КТП-5/250. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неприменение аппаратного зажима в местах болтовых соединений шлейфа с ножом ЛР-КТП-5/250 на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить присоединение шлейфов с использованием аппаратных зажимов. Ответственное лицо: Нач-к Котовского РЭС В. И. Черноусов 01.04.2014 г. 321652[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: 400 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Прочие узлы; Прочие детали *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 75 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж. Котов. РЭС С.А.Свиридов Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Кот.РЭС А.Г.Семенов Инженер ПТГ Кот.РЭС В.В.Самойлов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65142 | 332 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 15:29 | 2014-04-01 15:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 10:49:51 | 2015-01-20 16:00:12 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 15 часов 21 минуту действием МТЗ на ПС Н21 отключилась ВЛ-10 кВ «Краснознаменка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.29 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 214 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 21 минуту действием МТЗ на ПС Н21 отключилась ВЛ-10 кВ «Краснознаменка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.29 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Краснознаменка" ПС Н21 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63838 | 284 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) | 2014-04-01 15:09 | 2014-04-01 15:09 | 2014-04-01 18:58 | 2014-04-01 18:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:25:23 | 2014-12-19 14:15:19 | 2014-01-20 | 2014-04-07 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 в 15-09 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 от МТЗ 01.04.2014 г. в 15-19 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 01.04.2014 г. в 18-58 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 введена в работу. | По ВЛ- 10кВ №5 "Песчанка" от ПС 110/35/10 "Садовое-1"обнаружено: обрыв вязки на опоре №1, отп.№1 |  | Нет |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Выстропов В.И.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Сарпинскому РЭС | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 58 м. (местного), 18 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 58 м. (местного), 18 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141217 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.037 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1246 0 3 категории 5 1246 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1246 1246 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1246 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1246 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 15-09 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 от МТЗ 01.04.2014 г. в 15-19 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 01.04.2014 г. в 18-58 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328150[02] Обрыв вязки на оп.№1 отп.№1 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ- 10кВ №5 "Песчанка" от ПС 110/35/10 "Садовое-1"обнаружено: обрыв вязки на опоре №1, отп.№1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 15.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 05.05.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Сарпинскому РЭС № 2 от 20.01.2014 г. Подписи Председатель: Выстропов В.И.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Васючков В.А.-инженер ПТГ Брагин А.В.-мастер Садовского УЭС Брагин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63281 | 79 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 16:09 | 2014-04-01 17:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 10:37:55 | 2014-08-11 09:58:27 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-18 | 5 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №20 в работе от IIс. 10кВ ПС "Чернышково". | 01.04.2014 в 15:08 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на IIс-10кВ ПС "Чернышково". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №20. При осмотре ВЛ-10кВ №20 "Чернышково" обнаружено: на опоре №16/130 разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №20 «Чернышково» введена в работу 01.04.2014 в 17:30. Было обесточено 3 социально-значимых объекта: скважины-2, ФАП-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 142 минуты. | Поврежден штыревой изолятор на траверсе опоры №16/130 по ВЛ-10кВ 20 "Чернышково". |  | Нарушений нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321655[03] 4.4, Внешнее механическое воздействие 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.140300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.52400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 332 0 3 категории 5 332 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 332 332 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 332 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 332 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ Чернышково ВЛ №20 10 кВ Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №20 в работе от IIс. 10кВ ПС "Чернышково". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 15:08 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на IIс-10кВ ПС "Чернышково". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №20. При осмотре ВЛ-10кВ №20 "Чернышково" обнаружено: на опоре №16/130 разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №20 «Чернышково» введена в работу 01.04.2014 в 17:30. Было обесточено 3 социально-значимых объекта: скважины-2, ФАП-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 142 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации от воздействия знакопеременных температур произошло изменение свойств полиэтиленового колпачка (типа КП-22) 3.4.10 321655[03] Рассыпание колпачка привело к 4.1 321655[03] срыву и дальнейшему разрушению штыревого изолятора (типа ШС-10) на опоре №16/130. 4.4 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор на траверсе опоры №16/130 по ВЛ-10кВ 20 "Чернышково". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр отпайки №16 по ВЛ-10кВ №20 Чернышково оп.№16/120 - оп.№16/130. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 20 Чернышково.tif 2. Служебка 20 Чернышково.PDF 3. Паспорт 20 Чернышково.PDF 4. Лист осмотра 20 Чернышково.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64469 | 315 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 19:01 | 2014-04-01 19:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 11:16:13 | 2015-01-19 21:55:31 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 | В результате омотра обнаружено отключение АВ-0.4кВ №1. | отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.39000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 112 0 3 категории 5 112 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 112 112 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 112 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате омотра обнаружено отключение АВ-0.4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№411 ВЛ-10кВ РОДИНА ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 01.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64319 | 733 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 15:07 | 2014-04-01 15:07 | 2014-04-01 15:59 | 2014-04-01 15:59 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 13:42:15 | 2014-05-07 17:20:40 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременая замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №733 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 7-8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременая замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ в пролетах опор № 5-9. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 733.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 733.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65193 | 331 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 15:06 | 2014-04-01 15:06 | 2014-04-01 15:11 | 2014-04-01 15:11 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 08:27:32 | 2014-06-30 08:59:11 | 2014-03-18 | 2014-04-02 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-39 | В 15 часов 06 минут действием МТЗ на ПС Ш-39 отключилась ВЛ 10кВ Красюковка с успешным РПВ.Потребители были запитаны в 15 ч.21 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. |  | нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2778 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1035 0 3 категории 5 1035 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1035 1035 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1035 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1035 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-39 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 06 минут действием МТЗ на ПС Ш-39 отключилась ВЛ 10кВ Красюковка с успешным РПВ.Потребители были запитаны в 15 ч.21 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «Красюковка» ПС Ш-39. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63221 | 365 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 15:02 | 2014-04-01 15:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 16:27:39 | 2015-01-20 09:01:07 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 |  | нет |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64640 | 71 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 16:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:08:08 | 2014-08-07 08:49:29 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №71 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.348000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-367 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63276 | 312 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-01 14:46 | 2014-04-01 14:46 | 2014-04-01 15:14 | 2014-04-01 15:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:30:12 | 2014-06-20 14:27:49 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-ль ф "К" | Сгорел 1 пред-ль ф "К" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 758 0 3 категории 5 758 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 758 758 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 757 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 758 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-ль ф "К" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "К" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63150 | 281 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:47 | 2014-04-01 14:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 11:26:15 | 2014-05-21 11:07:06 | 2014-03-20 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. | На ПС Радиорелейная В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.249 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Радиорелейная В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 07.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65495 | 339 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 15:01 | 2014-04-01 15:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 09:15:10 | 2015-01-20 10:30:04 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5. | В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение в абонентском ТП. | Повреждение в абонентском ТП |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №339 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение в абонентском ТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в абонентском ТП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 02.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65499 | 330 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-02 15:01 | 2014-04-02 15:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 09:37:32 | 2015-01-20 10:33:02 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 14 часов 45 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 45 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка" ПС С5 Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 02.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62491 | 985 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-01 14:31 | 2014-04-01 14:31 | 2014-04-01 19:28 | 2014-04-01 19:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-02 10:49:37 | 2014-11-19 08:25:31 | 2014-01-17 | 2014-04-02 | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Оборудование сторонней организации. | фидер в работе без ЛР-5 земля Ф "А" | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Отсутствуют |  |  | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №985 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.266500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 487 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 346 0 3 категории 5 346 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 346 346 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 346 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №3 Дружба ВЛ 10 кВ №3 Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Оборудование сторонней организации. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: фидер в работе без ЛР-5 земля Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63798 | 255 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-01 14:30 | 2014-04-01 14:30 | 2014-04-01 17:00 | 2014-04-01 17:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 18:40:19 | 2014-12-08 16:37:47 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №29 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 14 часов 30 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП № отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №12-13. | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №29 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 30 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП № отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №12-13. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № КТП №29. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65144 | 329 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 14:20 | 2014-04-01 14:20 | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 10:57:01 | 2015-01-20 15:59:44 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 14 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», РПВ не выполнялось, в ходе осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №92. Потребители были запитаны в 16 ч.30 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 10 мин. | Изменение механической прочности траверсы в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на траверсу при повторяющихся стихийных воздействиях. |  | нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.260000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», РПВ не выполнялось, в ходе осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №92. Потребители были запитаны в 16 ч.30 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 10 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение механической прочности траверсы в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на траверсу при повторяющихся стихийных воздействиях. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63076 | 725 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 14:19 | 2014-04-01 14:19 | 2014-04-01 14:23 | 2014-04-01 14:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 16:26:03 | 2015-01-14 16:00:51 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская . РПВ успешно. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №725 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 587 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская . РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Н.Журавская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.05.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64061 | 118 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 16:15 | 2014-04-01 16:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:21:10 | 2014-06-09 14:57:17 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". | 01 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 16 часов 15 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 135 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.472500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 805 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 16 часов 15 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 135 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65520 | 372 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:37 | 2014-04-01 15:37 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 11:56:27 | 2015-01-19 22:57:05 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 14 часов 00 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17. При проведении осмотра обнаружено разрушение изолятора на опоре №28П. | Разрушение изолятора на опоре №28П. |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.043650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.027 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 00 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17. При проведении осмотра обнаружено разрушение изолятора на опоре №28П. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на опоре №28П. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17 по ВЛ 10 кВ "Киселево" ПС С11. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 01.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63280 | 313 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-01 13:59 | 2014-04-01 13:59 | 2014-04-01 16:50 | 2014-04-01 16:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:37:22 | 2014-06-20 14:28:02 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-дь ф "З" | Сгорел 1 пред-ль ф "З" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №12 ТП-132 ПС Т-9 КЛ 6кВ №920 ТП-132 ВЛ 0,4кВ №12 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-дь ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63186 | 102 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-01 13:43 | 2014-04-01 13:43 | 2014-04-01 16:10 | 2014-04-01 16:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:53:20 | 2014-08-11 09:59:11 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 2 | 6 | Режим работы ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". 13:43 ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 16:10 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.798300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.99700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.734 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 12 12 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 12 12 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №17 10 кВ Кумылженская ВЛ №17 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". 13:43 ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 16:10 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[03] Излом шлейфа из-за длительных механических нагрузок. 4.1 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 102.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64057 | 117 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-01 13:35 | 2014-04-01 13:35 | 2014-04-01 15:02 | 2014-04-01 15:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:17:31 | 2014-06-09 14:57:33 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 01 апреля 2014 года в 13 часов 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №6. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №281 обнаружен повреждёным изолятор фазы "В". В 15 часов 02 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 87 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 13 часов 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №6. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №281 обнаружен повреждёным изолятор фазы "В". В 15 часов 02 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 87 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 21.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 117 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62633 | 726 | 32325602 | Восточные ЭС (Зимовниковский РЭС) | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:39 | 2014-04-01 14:39 | 1 | 0 |  | 2014-04-02 20:30:18 | 2014-05-06 15:24:50 |  |  | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба находилась в работе. | Отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба. Причина не выявлена. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ Зим.РЭС Гречко В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №726 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба. Причина не выявлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба и по результатам осмотров разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Бочаров М.В. 31.05.2014 г. 323256[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет ущерба ВЛ-0,4 кВ от КТП-2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зим.РЭС Гречко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64318 | 732 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:32 | 2014-04-01 14:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 13:22:24 | 2014-05-07 17:21:13 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение ВА-100. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №732 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 оборуд. ПС ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата. 3.4.7 323256[05] Повреждение АВ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1970. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВА-100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ТП ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 732.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 732.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64207 | 890 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-01 13:08 | 2014-04-01 13:08 | 2014-04-01 15:31 | 2014-04-01 15:31 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:22:59 | 2015-01-19 11:05:35 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №890 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 22.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64199 | 423 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-01 12:43 | 2014-04-01 12:43 | 2014-04-01 16:57 | 2014-04-01 16:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 09:07:40 | 2014-12-23 14:27:21 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-27 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отключена КУ. Отключена для перетяжки провода в пролёте опор №4-5 и обрезки крон деревьев в пролёте опор №138-140. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 16-57ч. Длительность перерыва энергоснабжения 254 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Внешние обстоятельства; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №423 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.127000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 191 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена КУ. Отключена для перетяжки провода в пролёте опор №4-5 и обрезки крон деревьев в пролёте опор №138-140. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 16-57ч. Длительность перерыва энергоснабжения 254 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате ветровых нагрузок и вследствие длительной эксплуатации с 1976 года, произошло увеличение стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№4-5. 3.4.7 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести перетяжку провода в пролете опор №№4-5, обрезку деревьев в пролете опор №№138-140 ВЛ-10кВ ф.606. Ответственное лицо: Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В. 01.04.2014 г. 323255[05] 2 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.606, по результатам осмора наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В. 01.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_01.04.2014_для ВЛ-10 кВ №606_неотложная заявка.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65153 | 157 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-01 12:35 | 2014-04-01 12:35 | 2014-04-01 12:35 | 2014-04-02 12:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 11:37:13 | 2014-06-09 14:58:06 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-05-17 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/6 кВ "Б-12". | 01 апреля 2014 года в 12 часов 35 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" по неотложной заявке выведен в ремонт МВ-110 кВ ВЛ "Б-11", по результатам осмотра оборудования ПС, для выравнивания давления в полюсах масляного выключателя. 02 апреля 2014 года в 12 часов 48 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" МВ-110 кВ ВЛ "Б-11" включен в работу по нормальной схеме после выравнивания давления в полюсах МВ. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Выключатель масляный; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/6 кВ "Б 12" ПС 110/35/6 кВ "Б 12" оборуд. ПС МВ-110 кВ ВЛ "Б 11" МВ-110 кВ ВЛ "Б 11" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/6 кВ "Б-12". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 12 часов 35 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" по неотложной заявке выведен в ремонт МВ-110 кВ ВЛ "Б-11", по результатам осмотра оборудования ПС, для выравнивания давления в полюсах масляного выключателя. 02 апреля 2014 года в 12 часов 48 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" МВ-110 кВ ВЛ "Б-11" включен в работу по нормальной схеме после выравнивания давления в полюсах МВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС Тацинской группы подстанций на предмет соответствия давления газов в разрывах вводов выключателей типа ММО-110 кВ требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 22.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63797 | 254 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-01 12:30 | 2014-04-01 12:30 | 2014-04-01 17:30 | 2014-04-01 17:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 18:30:09 | 2014-12-08 16:37:42 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 | В 12 часов 30 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №314 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №2-3. | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 30 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №314 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода А-25 в пролете опор №2-3 в результате изменеия свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. 4.1 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63061 | 294 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 15:55 | 2014-04-01 15:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 11:10:56 | 2015-01-10 14:00:22 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме | Не установлена Автомат ВЛ-0,4кВ №1 | Без повреждений оборудования. |  | не выявлено. |  |  | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 по ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена Автомат ВЛ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие ветровых нагрузок. 3.4.10.01 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63456 | 806 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 14:08 | 2014-04-01 14:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 10:53:20 | 2014-11-19 19:43:19 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская | в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Трансформатор (автотрансф.) силовой; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №806 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.154667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.85800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт (замену) силового трансформатора в ТП1208 на 400кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д. 09.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести замену подвесного изолятора на КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д. 09.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65140 | 328 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 11:57 | 2014-04-01 11:57 | 2014-04-01 12:01 | 2014-04-01 12:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 10:43:22 | 2015-01-20 15:59:09 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 11 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.1 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 04 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.1 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 04 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63167 | 173 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-01 11:48 | 2014-04-01 11:48 | 2014-04-01 12:04 | 2014-04-01 12:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:21:50 | 2014-12-23 16:15:18 | 2014-03-20 | 2014-04-03 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 01 апреля 2014 года в 11:48 отключился от защиты линии 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" ВВ-Лин-57 ПС "Урюпинская". АПВ - отсутствует. РПВ - неуспешно. Осмотром выявлено схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. Схлестывание устранено потребителем. Линия включена 01 апреля 2014 года в 12:04. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.073867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24790 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 914 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 585 0 3 категории 5 589 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 585 589 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 574 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 585 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №57 10 кВ Урюпинская ВЛ №57 10 кВ Урюпинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 11:48 отключился от защиты линии 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" ВВ-Лин-57 ПС "Урюпинская". АПВ - отсутствует. РПВ - неуспешно. Осмотром выявлено схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. Схлестывание устранено потребителем. Линия включена 01 апреля 2014 года в 12:04. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Межфазное короткое замыкание при схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. 3.4.7 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить владельцу линии 10 кВ №57-19 предложения по устранению имеющихся нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Урюпинского РЭС 30.04.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62448 | 826 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-01 11:45 | 2014-04-01 11:45 | 2014-04-01 13:16 | 2014-04-01 13:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-02 08:53:41 | 2015-01-21 09:43:56 | 2014-01-17 | 2014-04-02 | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен КТП-№221(потребительский) Отключен В-10кВ ф.№27 ПС Володаровка "земля" Ф.С | без повреждений |  | потребительская линия |  |  | Шаров А.П. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №826 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.743167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.05400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.490 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1683 0 3 категории 5 1683 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1683 1683 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1683 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №27 Володаровка ВЛ 10 кВ №27 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен КТП-№221(потребительский) Отключен В-10кВ ф.№27 ПС Володаровка "земля" Ф.С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: потребительская линия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63398 | 455 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-01 11:44 | 2014-04-01 11:44 | 2014-04-01 11:46 | 2014-04-01 11:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 08:35:07 | 2014-12-30 12:45:22 | 2011-08-26 | 2014-04-01 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна ( ветер ). Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. | Провреждений нет. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №455 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна ( ветер ). Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Провреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭс 15.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 455.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63134 | 487 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2014-04-01 11:37 | 2014-04-01 11:37 | 2014-04-01 13:53 | 2014-04-01 13:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 10:47:30 | 2014-12-23 07:53:45 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп1-4 фаза С отключился А-1Л-0.4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06720 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп1-4 фаза С отключился А-1Л-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64179 | 261 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-01 11:33 | 2014-04-01 11:33 | 2014-04-01 16:02 | 2014-04-01 16:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 13:09:02 | 2014-11-10 11:05:22 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 11час.33мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 01.04.2014г. в 11час. 50мин. с разрешения Дд ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила перегоревший ПК-10кВ. 01.04.2014г. в 16час. 02мин. после устранения дефекта ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Перегорел ПК-10кВ фаза "А". |  | Нет. |  |  | Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031383 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 203 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 203 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 203 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 203 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №13/400 "Школа" ЗТП №13/400 "Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №13/400 "Школа" ЗТП №13/400 "Школа" по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 11час.33мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 01.04.2014г. в 11час. 50мин. с разрешения Дд ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила перегоревший ПК-10кВ. 01.04.2014г. в 16час. 02мин. после устранения дефекта ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорел ПК-10кВ фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 16.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63198 | 654 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-01 11:28 | 2014-04-01 11:28 | 2014-04-01 12:45 | 2014-04-01 12:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:43:53 | 2014-12-27 14:45:57 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Инженер СРСЧ МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №654 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРСЧ МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64409 | 126 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 14:06 | 2014-04-01 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 11:25:57 | 2014-08-11 09:59:49 | 2014-03-20 | 2014-04-11 | 2014-05-02 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка - нормальный. | 01.04.2014 в 11:20 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №461 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:06. оп 461 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждена вязка провода на опоре № 461 фазы В в количестве 1 шт. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.268367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 787 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 254 0 3 категории 5 257 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 254 257 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 254 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 11:20 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №461 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:06. оп 461 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. 3.4.7 321653[08] Обрыв вязки произошел в результате перетирания части алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена вязка провода на опоре № 461 фазы В в количестве 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет состояния вязок. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Харьковский С.С. 07.04.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 002.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65072 | 327 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 10:48 | 2014-04-01 10:48 | 2014-04-01 10:53 | 2014-04-01 10:53 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:34:15 | 2015-01-20 15:38:31 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 10 часов 48 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.53 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 48 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.53 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63240 | 731 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 14:32 | 2014-04-01 14:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 00:03:00 | 2014-05-07 17:21:27 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №731 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 4-5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1970. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская в пролетах опор № 2-7. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 731.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 731.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64056 | 116 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 13:23 | 2014-04-01 13:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:16:17 | 2014-06-09 14:58:28 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". | 01 апреля 2014 года в 10 часов 36 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Верхне-Кольцовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №3. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". При осмотре ВЛ на опоре №328 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 13 часов 23 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 167 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Тип изолятора - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.389667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 325 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 325 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 10 часов 36 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Верхне-Кольцовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №3. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". При осмотре ВЛ на опоре №328 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 13 часов 23 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 167 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" с 1967 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 05.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 54 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 116 ТАЦ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63127 | 486 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2014-04-01 10:24 | 2014-04-01 10:24 | 2014-04-01 12:17 | 2014-04-01 12:17 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 09:51:20 | 2014-12-23 07:52:59 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Схлёст проводов оп.3-5 А-3Л-0,4кВ отключился | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлёст проводов оп.3-5 А-3Л-0,4кВ отключился *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63811 | 93 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-01 10:23 | 2014-04-01 10:23 | 2014-04-01 12:40 | 2014-04-01 12:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 08:46:58 | 2014-12-23 11:28:00 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер,дождь Электродуговое перекрытие А1Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН оборуд. ПС А1л-0,4 коммутация 0,4 А1л-0,4 коммутация 0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер,дождь Электродуговое перекрытие А1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63452 | 85 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 12:04 | 2014-04-01 12:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 10:46:36 | 2014-12-23 11:27:20 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64834 | 326 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 10:16 | 2014-04-01 10:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:35:03 | 2015-01-20 15:40:59 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 10 часов 11 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.16 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1131 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 355 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 355 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 335 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 11 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.16 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63610 | 120 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-01 10:08 | 2014-04-01 10:08 | 2014-04-01 13:27 | 2014-04-01 13:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 13:45:01 | 2014-12-27 15:50:23 | 2014-03-20 | 2014-04-10 | 2014-04-20 | 7 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Калмыковская" осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 29 по 30 марта 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 01.04.2014г при осмотре оборудования ПС "Калмыковская" был обнаружен слетевший подставной изолятор на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15. 10:08 оборудование выведено в ремонт по неотложной заявке. 13:27 после замены изолятора оборудование ПС введено в работу по нормальной схеме. Скважины - 1 | Срыв и последующий скол на изоляторе ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" |  | При проведении осмотра не возможно определить ослабление крепления подставных изоляторов на ОР-10кВ ПС "Калмыковская". |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Раз"единитель;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер ПО МЭС Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ Калмыковская ВЛ №15 10 кВ Калмыковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Калмыковская" осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 29 по 30 марта 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 01.04.2014г при осмотре оборудования ПС "Калмыковская" был обнаружен слетевший подставной изолятор на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15. 10:08 оборудование выведено в ремонт по неотложной заявке. 13:27 после замены изолятора оборудование ПС введено в работу по нормальной схеме. Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Срыв изолятора на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" произошел по причине метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 3.4.10 321654[02] Ослабление крепления колпачка на штыре ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская". 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Срыв и последующий скол на изоляторе ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При проведении осмотра не возможно определить ослабление крепления подставных изоляторов на ОР-10кВ ПС "Калмыковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести инструментальную проверку подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская" Ответственное лицо: Начальник СПС 31.07.2014 г. 321654[02] 2 Устранить неисправности выявленные при проверке подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская". Ответственное лицо: Начальник СПС 29.08.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Срыв с крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосф.воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО МЭС Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ Ненахов Б.Н. Начальник СПС Поляков П.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справки Росгидромета 324-365.tif 2. Акт 120.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63239 | 730 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-01 10:01 | 2014-04-01 10:01 | 2014-04-01 11:03 | 2014-04-01 11:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 23:52:51 | 2014-05-07 17:21:39 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №730 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 87 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода опора № 20 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1958. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор № 17-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 730.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 730.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64642 | 222 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 09:51 | 2014-04-01 09:51 | 2014-04-01 12:54 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:09:41 | 2015-01-21 08:07:21 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №222 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.220000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.77500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 463 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 435 0 3 категории 5 435 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 435 435 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 435 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 435 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62435 | 980 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 10:45 | 2014-04-01 10:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-02 08:23:00 | 2015-01-25 10:31:40 | 2014-01-17 | 2014-04-04 | 2014-04-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС Линейное от МТЗ отключился В-10кВ ф. 2 | за лр-1 опора 260 261 срыв изоляторов (шф-20) фаза В |  |  |  |  | Сазонов С.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №980 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.34500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф2Линейное ВЛ 10 кВ ф2 Линейное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Линейное от МТЗ отключился В-10кВ ф. 2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: срыв изоляторов (шф-20) фаза В в следствии недостаточного технического обслуживания. 3.4.7 323300[01] срыв изоляторов (шф-20) фаза В 4.14 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: за лр-1 опора 260 261 срыв изоляторов (шф-20) фаза В *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сазонов С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63832 | 119 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 14:30 | 2014-04-01 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:58:34 | 2014-05-21 14:37:23 | 2014-03-20 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: на ПС Большевик Т-1 в резерве, Т-2 в работе, СВ-10 включён. | 01.04.2014 в 09:50 от МТЗ-10 отключился СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик". 01.04.2014 в 10:42 осмотром установлено повреждение СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Большевик". 01.04.2014 в 13:20 СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик" выведен в ремонт. 01.04.2014 в 14:30 включены В-35-Т1, В-10-Т1 успешно. Обесточенные объекты: Детские сады - 1; Котельные - 5; Связь - 2; Скважины - 6; Школы - 1. | СВ-10 ПС 35/10 кВ Большевик типа АК-10. |  | Нет. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Выключатель масляный;КРУ или КРУН;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. | Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.292667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный КРУ или КРУН Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1395 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1144 0 3 категории 5 1170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1144 1170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1096 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 30 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35/10 кВ «Большевик» ПС 35/10 кВ «Большевик» оборуд. ПС 1 сек 10 кВ 1 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: на ПС Большевик Т-1 в резерве, Т-2 в работе, СВ-10 включён. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 09:50 от МТЗ-10 отключился СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик". 01.04.2014 в 10:42 осмотром установлено повреждение СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Большевик". 01.04.2014 в 13:20 СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик" выведен в ремонт. 01.04.2014 в 14:30 включены В-35-Т1, В-10-Т1 успешно. Обесточенные объекты: Детские сады - 1; Котельные - 5; Связь - 2; Скважины - 6; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, снижения диэлектрических свойств и образования конденсата на поверхности маслянного выключателя СВ-10 кВ ПС 35/10 кВ Большевик произошло перекрытие изоляции по поверхности полюса ф. "С" маслянного выключателя типа АК-10. 4.12 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: СВ-10 ПС 35/10 кВ Большевик типа АК-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить поврежденный полюс выключателя СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Большевик. Ответственное лицо: Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. 14.04.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: АК-10 *** 5.3. Параметры: 800 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Болгария *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 20 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 20 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД РЭС.pdf 2. Паспорт.JPG 3. протокол испытания.JPG 4. Протокол осмотра.tif 5. Носов АВ объяснительная.JPG 6. Фото СВ-10.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63121 | 485 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-01 09:30 | 2014-04-01 09:30 | 2014-04-01 15:43 | 2014-04-01 15:43 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 09:31:08 | 2014-12-23 08:00:06 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№4-оп№6, О-2 оп№2 обрыв провода А-1л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№4-оп№6, О-2 оп№2 обрыв провода А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64643 | 82 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 09:23 | 2014-04-01 09:23 | 2014-04-01 15:36 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:10:26 | 2014-08-07 08:50:35 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.486667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.61700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 64 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 64 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 64 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 64 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65107 | 325 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 09:22 | 2014-04-01 09:22 | 2014-04-01 13:35 | 2014-04-01 13:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 08:19:43 | 2014-06-30 09:07:32 | 2014-03-18 | 2014-04-02 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н13 | В 09 часов 22 минуты действием МТЗ на ПС Н13 отключилась ВЛ 10 кВ «ПТФ-2», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 35 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 13 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. |  | нет. |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13 ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н13 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 22 минуты действием МТЗ на ПС Н13 отключилась ВЛ 10 кВ «ПТФ-2», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 35 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 13 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-2» ПС Н13. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63461 | 87 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-01 09:16 | 2014-04-01 09:16 | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 10:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 11:01:00 | 2014-12-23 11:26:36 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС " УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС " УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64644 | 136 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 09:10 | 2014-04-01 09:10 | 2014-04-01 14:35 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:11:34 | 2015-01-21 08:07:04 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.412500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.96400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 156 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 146 0 3 категории 5 146 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 146 146 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 146 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 146 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-6 ф.625 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64645 | 848 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 09:06 | 2014-04-01 09:06 | 2014-04-01 12:52 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:12:34 | 2015-01-21 08:06:40 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 458 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 406 0 3 категории 5 406 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 406 406 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 406 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 406 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62639 | 727 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 09:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-03 01:41:45 | 2015-01-14 11:24:29 |  |  | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения КТП8034 ВЛ-10кВ ПС Рябичевская находилось в работе. | Перегорел ПК-10 фазы В на КТП 8034 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Рябичевская. | Повреждён автоматический выключатель АЕ-2056-100. |  | Несвоевременная замена отработавшего нрмативный срок оборудования. |  |  | Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №727 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.064 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 101 0 3 категории 5 101 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 101 101 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 101 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034ПС 35 кВ Донская ВЛ 9 кВ № 9 в/с-з Морозовский ТП № 8099 оборуд. ПС Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП8034 ВЛ-10кВ ПС Рябичевская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК-10 фазы В на КТП 8034 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Рябичевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата.. 3.4.7 323256[08] Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП 1983. 4.12 323256[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён автоматический выключатель АЕ-2056-100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нрмативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ревизию КТП 8034 ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 31.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ло727.pdf 2. у727.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63273 | 311 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:23 | 2014-04-01 09:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:24:39 | 2014-06-20 14:28:16 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 предохранитель ф "З" | Сгорел 1 предохранитель ф "З" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 275 0 3 категории 5 275 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 275 275 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 275 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 275 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 предохранитель ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 предохранитель ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63837 | 283 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-01 08:54 | 2014-04-01 08:54 | 2014-04-01 10:05 | 2014-04-01 10:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:22:54 | 2014-04-21 11:38:19 | 2014-01-22 | 2014-04-08 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советкая" работала в нормальном режиме | 01.04.2014 г. в 08 часов 54 минуты мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". 01.04.2014 г. 09 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС бригада Советского УЭС выехала на обход-осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Отключили абоненсткое ТП. 01.04.2014г. в 10 часов 05 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" линия введена в работу. | Дефект в ТП потребителя |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советкая" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 08 часов 54 минуты мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". 01.04.2014 г. 09 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС бригада Советского УЭС выехала на обход-осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Отключили абоненсткое ТП. 01.04.2014г. в 10 часов 05 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" линия введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект в ТП потребителя 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект в ТП потребителя *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 Ферма №2 от ПС 110/35/10 кВ. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64646 | 255 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-01 08:43 | 2014-04-01 08:43 | 2014-04-01 12:51 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:13:39 | 2015-01-21 08:06:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 51 м. (местного), 12 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 193 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 167 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 167 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-640 ф.8 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63023 | 728 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-01 08:10 | 2014-04-01 08:10 | 2014-04-01 09:14 | 2014-04-01 09:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-05 08:18:06 | 2014-05-07 16:57:00 | 2014-03-18 | 2014-04-05 | 2014-04-15 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская находилась в работе. | 01.04.2014 г. в 8 часов 10 минут обнаружена земля фаза "В" по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская . ВЛ отключена от руки для устранения повреждения . | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №728 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1094 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1218 0 3 категории 5 1226 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1218 1226 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1218 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1218 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 8 часов 10 минут обнаружена земля фаза "В" по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская . ВЛ отключена от руки для устранения повреждения . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[07] Разрушен изолятор фазы "В" на оп.6/12 из-зи старения изоляции .Год ввода в эксплуатацию 1978г. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская в пролете опор 6/8-6/16. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет и лист 01 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63470 | 157 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 12:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 11:21:32 | 2015-01-09 11:49:49 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники оборуд. ПС КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64193 | 422 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 18:42 | 2014-04-03 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 15:45:25 | 2014-07-15 17:13:31 | 2011-08-26 | 2014-04-04 | 2014-04-26 |  |  | ВЛ-10кВ ф.1111 от ПС АС11 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1003 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-6кВ ф.801 от ПС АС8 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.655 от ПС АС6 работала в нормальном режиме. | На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111 (три отключения); 1, 2-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 3-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1003 (два отключения) 1-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005 (четыре отключения); 1, 3-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; 4-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.801. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-успешно; на ПС АС6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.655. АПВ, РПВ - неуспешно. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 18-42ч. Суммарное время технологического нарушения 637 минут. | Осмотром обнаружен разрушенный изолятор типа ШФ-20Г на опоре №220 ВЛ-10кВ ф.655 ПС АС6. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №422 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323255[02] 4.20, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 42 м. (местного), 18 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.224400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 91 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 7540 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.432 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 510 510 2 категории частичное 4 2150 0 3 категории 5 2150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2660 2660 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 450 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 210 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2660 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5); 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1111 от ПС АС11 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1003 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-6кВ ф.801 от ПС АС8 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.655 от ПС АС6 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111 (три отключения); 1, 2-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 3-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1003 (два отключения) 1-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005 (четыре отключения); 1, 3-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; 4-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.801. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-успешно; на ПС АС6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.655. АПВ, РПВ - неуспешно. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 18-42ч. Суммарное время технологического нарушения 637 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.9 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Осмотром обнаружен разрушенный изолятор типа ШФ-20Г на опоре №220 ВЛ-10кВ ф.655 ПС АС6. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ 6-10кВ ф.1111, 1003, 1005, 801, 102, 655 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 21.04.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотров наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 22.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 5 *** 5.15. Длина ВЛ: 27 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63272 | 310 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-01 07:00 | 2014-04-01 07:00 | 2014-04-01 08:35 | 2014-04-01 08:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 10:19:56 | 2014-06-20 14:28:39 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" | Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 07 ч. 00 м. (местного), 07 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 07 ч. 00 м. (местного), 07 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 53 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 53 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-54 РП-5 КВЛ 6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64189 | 299 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-01 06:57 | 2014-04-01 06:57 | 2014-04-01 10:53 | 2014-04-01 10:53 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 14:57:03 | 2014-06-30 09:05:54 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 | В 06 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ 10 кВ "Персиановка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №7. | Обрыв вязки провода (А-50) на опоре №7. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 946 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 278 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 278 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 277 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38 ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ 10 кВ "Персиановка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №7. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода (А-50) на опоре №7. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №1-8, опор №1-2 отпайки к КТП №233 по ВЛ 10 кВ "Персиановка" ПС Ш38. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 25 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63684 | 228 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-01 06:45 | 2014-04-01 06:45 | 2014-04-01 06:46 | 2014-04-01 06:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 09:58:20 | 2014-07-29 09:43:13 | 2013-01-25 | 2014-04-08 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 06час. 45мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" от МТЗ. 01.04.2014г. в 06час. 46мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10 "Каспийская-1" введена в работу. | Без осмотра. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №228 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 06 ч. 46 м. (местного), 06 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 06 ч. 46 м. (местного), 06 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 860 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.340 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1001 0 3 категории 5 1062 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1001 1062 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1001 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 06час. 45мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" от МТЗ. 01.04.2014г. в 06час. 46мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10 "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 15.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63063 | 297 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-01 06:26 | 2014-04-01 06:26 | 2014-04-01 10:40 | 2014-04-01 10:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-06 11:17:55 | 2014-08-12 14:13:06 | 2014-03-18 | 2014-04-06 | 2014-04-16 | 6 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | "земля" ф.А, МВ 10кВ ВЛ №4 отключен вручную | Изолятор и колпачек на опоре №1 отпайки к ТП №280. |  | не выявлено. |  |  | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник МКРЭС Симко А.П. | Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. | приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.963000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "земля" ф.А, МВ 10кВ ВЛ №4 отключен вручную *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[04] повреждение колпачка и срыв с крепления изолятора ф."А"на опоре №1 отпайки к ТП №280, падение провода на траверсу. 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор и колпачек на опоре №1 отпайки к ТП №280. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. При осмотре особое внимание обращать на состояние изоляторов, траверс. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 14.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62726 | 999 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-01 05:43 | 2014-04-01 05:43 | 2014-04-01 10:50 | 2014-04-01 10:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-03 11:05:38 | 2014-05-13 08:23:03 | 2014-01-17 | 2014-04-03 | 2014-04-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима | В 05:43 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10 кВ ф. 20, "земля" фазы "B", обры вязки на опоре № 374/17. | Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. |  | Неудовлетаворительная организация технического обслуживания. |  |  | Инженер ЕРЭС Никулин Е.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №999 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 05 ч. 43 м. (местного), 05 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 05 ч. 43 м. (местного), 05 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.535000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.32200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1192 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 05:43 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10 кВ ф. 20, "земля" фазы "B", обры вязки на опоре № 374/17. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "B" на опоре № 374/17 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетаворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 02.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ЕРЭС Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63263 | 308 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-01 01:09 | 2014-04-01 01:09 | 2014-04-01 09:23 | 2014-04-01 09:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:51:40 | 2014-06-20 14:28:54 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 предохр. ф "ж" | Сгорел 1 предохр. ф "ж" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 01 ч. 09 м. (местного), 01 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 01 ч. 09 м. (местного), 01 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.244000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.87800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 275 0 3 категории 5 275 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 275 275 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 275 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 275 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 предохр. ф "ж" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 предохр. ф "ж" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63836 | 282 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-01 00:21 | 2014-04-01 00:21 | 2014-04-01 09:18 | 2014-04-02 15:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:21:09 | 2014-04-21 11:45:32 | 2014-01-28 | 2014-04-08 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 г. в 00 часов 21 минуту дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 00 часов 31 минуту по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 01.04.2014 г. в 09 часов 18 минут после отключения отп. Р-7 по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. 02.04.2014 г. в 15 часов 57 минут по команде ДД ОДС введена в работу отп. Р-7. | Дефект не обнаружен. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Бакаев М.М. -гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Малодербетовскому РЭС | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 00 ч. 21 м. (местного), 00 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 00 ч. 21 м. (местного), 00 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №10 Шароны ПС М. Дербеты ВЛ-10 кВ №10 Шароны от ПС 110/35/10 кВ М.Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 00 часов 21 минуту дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 00 часов 31 минуту по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 01.04.2014 г. в 09 часов 18 минут после отключения отп. Р-7 по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. 02.04.2014 г. в 15 часов 57 минут по команде ДД ОДС введена в работу отп. Р-7. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 12.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 25.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах

## AKT_KOMIS
IDN | VN | MEMBER
65227 | 1 | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
65227 | 2 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
65227 | 3 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
65188 | 1 | Начальник НУВС Тнарнопольский И.В.
65188 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
65188 | 3 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
65188 | 4 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
65298 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
65298 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
65298 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
65135 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
65135 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
65051 | 1 | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
65051 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
65051 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64916 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64916 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64916 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64917 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64917 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64917 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65281 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
65281 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
65281 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
76915 | 1 | старший диспетчер Котельниковского РЭС Медведева А.Н. 08.05.2014
76915 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014
65395 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
65395 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
65554 | 1 | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
65554 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65554 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65554 | 4 | Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л.
65554 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65554 | 6 | Начальник СЛЭП Асеев А.В.
64972 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов
64972 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
65518 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65518 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65518 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65518 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65519 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65519 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65519 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65519 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65024 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
65024 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
64900 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64900 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64900 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64910 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64910 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64910 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
77173 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А.
77173 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М.
64925 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф.
64925 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64925 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65222 | 1 | Начальник СПС ПО ВЭС Ульянов Н.С.
65222 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
65222 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65222 | 4 | Начальник СРЗАИ ВЭС Лосев А.И.
64946 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-05-05
64946 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05
64946 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05
64946 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05
65531 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
65531 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
65531 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64945 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-05-05
64945 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05
64945 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05
64945 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05
65046 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65046 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
65046 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65046 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65046 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64964 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64964 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64880 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64880 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64880 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64880 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64880 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64959 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64959 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
65108 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
65108 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65108 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65108 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65108 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65163 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64871 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64871 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64871 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
65205 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н.
65205 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65205 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65205 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65205 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65106 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
65106 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65106 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65106 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65106 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64884 | 1 | Начальник ЦГП А.А. Секирин
64884 | 2 | Главный инженер ЦГП А.А. Акатов
64864 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64864 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64864 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
65515 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65515 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65515 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65515 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65515 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64860 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64860 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64860 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
65071 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
65071 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65071 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65071 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65071 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65074 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
65074 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65074 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65074 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65074 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64881 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64881 | 2 | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
64879 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64879 | 2 | Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
64882 | 1 | Начальник СРС Острижный В.В.
64882 | 2 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64882 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л.
64882 | 4 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64882 | 5 | Начальник СРЗА Шолохов В.И.
64877 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64877 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65034 | 1 | Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И.
65034 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
65034 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65322 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
65212 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
65509 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65509 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65509 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65509 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65509 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65000 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
65000 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
77172 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А.
77172 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М.
64872 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64872 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
65409 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин
65409 | 2 | Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О.
65018 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
65517 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
65517 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
65517 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65525 | 1 | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
65525 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65525 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65525 | 4 | Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л.
65525 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64863 | 1 | Начальник СПС Колесников В.В.
64863 | 2 | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
64863 | 3 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64863 | 4 | Начальник СРЗАИ Шолохов В.И.
64863 | 5 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64863 | 6 | Начальник ОДС Звягинцев К.И.
64863 | 7 | Начальник СЭССДТУ Алейников В.В.
64837 | 1 | Начальник СРС Острижный В.В.
64837 | 2 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64837 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л.
64837 | 4 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64837 | 5 | Начальник СРЗА Шолохов В.И.
64869 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64869 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64868 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64868 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65504 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65504 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65504 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65504 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65504 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65373 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
64889 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64889 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64889 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64889 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64889 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64888 | 1 | Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А.
64888 | 2 | Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В.
64888 | 3 | Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А.
64888 | 4 | Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф.
64969 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
64969 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64862 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64862 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64892 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64892 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64892 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64892 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64892 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64842 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64842 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64842 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64842 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64842 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев
64898 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64898 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64898 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64898 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64898 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев
64865 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64865 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64904 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
64904 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64904 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64904 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64904 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64827 | 1 | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-29
64827 | 2 | Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-29
64827 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64827 | 4 | Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-29
64827 | 5 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
65066 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65066 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65066 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65066 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65066 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65069 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65069 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65069 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65069 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65069 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64762 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29
64762 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64762 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64762 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
65065 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65065 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65065 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65065 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65065 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64899 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
64899 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64899 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64899 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64899 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65253 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65253 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65253 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65253 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64754 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64754 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64754 | 3 | Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е.
65249 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65249 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65249 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65249 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64760 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29
64760 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64760 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64760 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
64761 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29
64761 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64761 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64761 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
65021 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65021 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65021 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65021 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65021 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64951 | 1 | Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ
64951 | 2 | Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС
64787 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64787 | 2 | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64781 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64781 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64734 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64734 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
65477 | 1 | Зам. начальника СПС Колыбельников М.В
65477 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
65477 | 3 | Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
65477 | 4 | Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю.
65477 | 5 | Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П.
65507 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65507 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65507 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65507 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65507 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64758 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29
64758 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64758 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64758 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
64670 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64670 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64670 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65050 | 1 | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
65050 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
65050 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64738 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64738 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64738 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64715 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
64715 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64883 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64883 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
65022 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов
65022 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64835 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64673 | 1 | Начальник СРС Острижный В.В.
64673 | 2 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64673 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л.
64673 | 4 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64673 | 5 | Начальник СРЗА Шолохов В.И.
64876 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64876 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
65049 | 1 | Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
65049 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
65049 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64732 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64732 | 2 | Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
64757 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-29
64757 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64757 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64757 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
64767 | 1 | Начальник СЛЭП ПО СЭС Волков Д.В.
64767 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64767 | 3 | Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д.
64767 | 4 | Начальник СПС ПО СЭС Гончаров Г.А.
64721 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64721 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64722 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64722 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
65303 | 1 | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В.
65182 | 1 | Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н.
65182 | 2 | Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А.
65182 | 3 | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н.
64873 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64873 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64845 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64845 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В.
64723 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64723 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
65166 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
65166 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64735 | 1 | Горяев А.С.-инженер ПТГ
64735 | 2 | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64727 | 1 | Горяев А.С.-инженер ПТГ
64727 | 2 | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
65010 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65010 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
65010 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65010 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65010 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65208 | 1 | заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 30.04.2014г.
65208 | 2 | начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 30.04.2014г.
65208 | 3 | начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 30.04.2014г.
65208 | 4 | начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 30.04.2014г.
65208 | 5 | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г.
64870 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А.
64870 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64661 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64661 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64858 | 1 | Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В.
64858 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64858 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64858 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64858 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64725 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64725 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64847 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А.
64847 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64893 | 1 | Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В.
64893 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64893 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64893 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64893 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65041 | 1 | ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько
64720 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64720 | 2 | Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О.
64662 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64662 | 2 | Мастер Черноземльского УЭС Босхомджиев В.Б,
64663 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64663 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
65411 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
77089 | 1 | Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин
77089 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
77089 | 3 | Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко
65331 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
64886 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Быковского РЭС Шутов А.В.
64886 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64839 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64839 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64665 | 1 | Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И.
64665 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64665 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64729 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64729 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
65441 | 1 | Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В.
64718 | 1 | Горяев А.С.-инженер ПТГ
64718 | 2 | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64950 | 1 | ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин
64809 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
65309 | 1 | Начальник СЛЭП Мишагин А.К.
65439 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Красн.Яр.РЭС А.Н.Гришин
65439 | 2 | Инженер ПТГ Красн.РЭС С.Г.Солдатов
76706 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76706 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В.
65207 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
64747 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64747 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64717 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64717 | 2 | Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64713 | 1 | Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ
64713 | 2 | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64733 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64733 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64655 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64655 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64660 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64660 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64493 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64493 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64649 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64649 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64741 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64741 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64502 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64709 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64709 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64705 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64705 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65180 | 1 | Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н.
65180 | 2 | Нач. СЛЭП ПО «КЭС» Григорьев Ю.А.
65180 | 3 | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н.
64695 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64695 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64703 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64703 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64496 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64496 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64496 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64742 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64742 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
65447 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин
65447 | 2 | Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О.
64647 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64647 | 2 | Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
65145 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
65145 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
65145 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64740 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64740 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64731 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64731 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64668 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
64838 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64838 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64756 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29
64756 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64756 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64756 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
64652 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64652 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64652 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
65225 | 1 | Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А.
65225 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64836 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64836 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В.
65221 | 1 | Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А.
65221 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64826 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов
64826 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64651 | 1 | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64651 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64651 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64651 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64651 | 5 | Главный инспектор РУТН Юга Дорошев А.С.
64825 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64825 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
76855 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76855 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
65176 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
65514 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65514 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65514 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65514 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65514 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64984 | 1 | Зам. начальника СПС Колыбельников М.В
64984 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
64984 | 3 | Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
64984 | 4 | Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю.
64984 | 5 | Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П.
64984 | 6 | Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Боев И.Г.
64984 | 7 | Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Момоток П.В.
65247 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65247 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65247 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65247 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64500 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64501 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64501 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64448 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
64455 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64455 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64455 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
64833 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64833 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
65424 | 1 | Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В.
64745 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64745 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В.
64885 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64885 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64885 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64885 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64885 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64861 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н.
64861 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
64464 | 1 | Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ
64464 | 2 | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64454 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64454 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64453 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64453 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.У.
64551 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64551 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64743 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64743 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64434 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64434 | 2 | ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И.
64437 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64437 | 2 | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
65076 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
65076 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
65076 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64433 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64433 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64433 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64479 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64479 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64479 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64425 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64425 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64478 | 1 | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64478 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64478 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64452 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64452 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
65245 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65245 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65245 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65245 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64441 | 1 | Начальник СЛЭП Мишагин А.К.
64439 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64439 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64435 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64435 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64755 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29
64755 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29
64755 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29
64755 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29
64431 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64431 | 2 | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
64423 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64423 | 2 | Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О.
64477 | 1 | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64477 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64477 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64477 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64737 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64737 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ПРЭС Фоменко А.В.
64413 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64413 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64476 | 1 | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64476 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64476 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64442 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64866 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64866 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64385 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64385 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64385 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64385 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64385 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев
64358 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64358 | 2 | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64394 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23
64394 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23
64394 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23
64394 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23
64671 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф.
64671 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64671 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64830 | 1 | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В.
64830 | 2 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
64830 | 3 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64830 | 4 | Заместитель директора РУТН Юга Мельников В.А.
64843 | 1 | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В.
64843 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64843 | 3 | Начальник ОДС ЦЭС Шашлова М.А.
64911 | 1 | Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А.
64911 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
65530 | 1 | Зам. начальника СПС Колыбельников М.В
65530 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
65530 | 3 | Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
65530 | 4 | Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю.
65161 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
65387 | 1 | Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В.
64449 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64449 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64449 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64400 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
64400 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64380 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64380 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64380 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64710 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64710 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64867 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64867 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64867 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64867 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64867 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64702 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64702 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64381 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
64381 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64381 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64379 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64379 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64379 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65285 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65285 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65285 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65285 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65285 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64331 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64331 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64331 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64331 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64331 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
65088 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65088 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65088 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65088 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64856 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64856 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64856 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64856 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64856 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64699 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64699 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
65077 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65077 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65077 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65077 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64418 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
64418 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64356 | 1 | Мастер Потапов В.В.
64859 | 1 | Начальник СПС Колыбельников М.В
64859 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
64859 | 3 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
64859 | 4 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64859 | 5 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64436 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64436 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64436 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64436 | 4 | Начальник СИЗП ВЭС Винник А.И.
64697 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64697 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64420 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
64420 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64752 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А.
64752 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64332 | 1 | Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ
64332 | 2 | Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э.
64337 | 1 | Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ
64337 | 2 | Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э.
65462 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
65462 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64724 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64724 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64371 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64371 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64321 | 1 | Бадма-Халгаева Н.В.-инженер ПТГ
64321 | 2 | Меклеев И.Ю.-мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64987 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64996 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64996 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64682 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64682 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В.
65466 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин
65466 | 2 | Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О.
64474 | 1 | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64474 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64474 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64473 | 1 | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64473 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64473 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64334 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64334 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64334 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
64353 | 1 | Начальник СРС Острижный В.В.
64353 | 2 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64353 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л.
64353 | 4 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64353 | 5 | Начальник СРЗА Шолохов В.И.
64472 | 1 | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64472 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64472 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
65475 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Руднянского РЭС А.Г. Аралин
65475 | 2 | Инженер ПТГ Руднянского РЭС Смирнов Д.Е.
65406 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
64961 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64961 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64355 | 1 | Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ
64355 | 2 | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64357 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64357 | 2 | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
64974 | 1 | ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько
65112 | 1 | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
65375 | 1 | Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В.
64412 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64412 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64412 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64677 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64677 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64714 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64714 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64363 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64363 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64257 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64257 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64281 | 1 | Ребриков В.И. - мастер участка
64281 | 2 | Васючков В.А. - инженер ПТГ
64407 | 1 | Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В.
64407 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64407 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64407 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64407 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64808 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64808 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
64276 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64276 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64276 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
64384 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23
64384 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23
64384 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23
64384 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23
76856 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76856 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64256 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64256 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64280 | 1 | Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ
64280 | 2 | Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС
64250 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64250 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64766 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64766 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64155 | 1 | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21
64155 | 2 | Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21
64155 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21
64155 | 4 | Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21
64155 | 5 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21
64402 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64402 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64402 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64411 | 1 | Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В.
64411 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64411 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64411 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64411 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
65450 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
65450 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64261 | 1 | ЗГИ Начальник Центрального участка ПО "АЭС" Столяр А.Д.
64261 | 2 | Начальник участка по эксплуатации и ремонту кабельных линий Харабуров Д.М.
65442 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
65442 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64172 | 1 | начальник службы ЛЭП Радочинский Н.В.
64172 | 2 | начальник службы ПС Сарангов Э.С.
65240 | 1 | Начальник СПС Колесников В.В.
65240 | 2 | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
65240 | 3 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
65240 | 4 | Начальник СРЗАИ Шолохов В.И.
65240 | 5 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
65240 | 6 | Начальник ОДС Звягинцев К.И.
65240 | 7 | Начальник СЭССДТУ Алейников В.В.
64333 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю.
64333 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
64279 | 1 | Боваев С.В. - мастер участка
64279 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64273 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64273 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64273 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
64013 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64013 | 2 | Мастер Лаганского УЭС Меклеев И.Ю.
76901 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Суровикинского РЭС Кузьменко И.Ю. 24.04.2014
76901 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014
64178 | 1 | Кавенев А.Н. - мастер участка
64178 | 2 | Бакаев М.М. - инженер ПТГ
64278 | 1 | Бакаев М.М.-инженер ПТГ
64278 | 2 | Кавенёв А.Н.-мастер МД УЭС
64903 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64903 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
64101 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63972 | 1 | Эдлеев Б.Г. - мастер участка
63972 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64181 | 1 | Потапов В.В. - мастер участка
64181 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64271 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64271 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64271 | 3 | Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е.
64749 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
64749 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
64487 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64470 | 1 | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64470 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64470 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64902 | 1 | Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ
64902 | 2 | Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойвского УЭС
64174 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64174 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64175 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64175 | 2 | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
64270 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64270 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64270 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
64401 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64401 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64401 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
63987 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
63987 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63987 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
76825 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76825 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
64106 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64106 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64143 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64143 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64143 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64186 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64186 | 2 | Мастер Целинного УЭС Курдюков В.П.
64203 | 1 | Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И.
64203 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64203 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63965 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В.
63965 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63965 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63974 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В.
63974 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63974 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64153 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17
64153 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17
64153 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17
64153 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17
64060 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
64152 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17
64152 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17
64152 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17
64152 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17
64067 | 1 | инженер ТПГ Шматько В.С.
64067 | 2 | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63988 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
63988 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63988 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64006 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
64006 | 2 | Мастер Каспийского УЭС ИДрисов В.Б.
64506 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64506 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64988 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
64988 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64994 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
64994 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
77087 | 1 | Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин
77087 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
77087 | 3 | Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко
64285 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64285 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63823 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
63823 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63904 | 1 | Уланов Э.Я. - мастер участка
63904 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64275 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
64275 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64194 | 1 | ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин
63969 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63969 | 2 | Старший мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
64372 | 1 | Начальник СПС Колесников В.В.
64372 | 2 | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
64372 | 3 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64372 | 4 | Начальник СРЗАИ Шолохов В.И.
64372 | 5 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64372 | 6 | Начальник ОДС Звягинцев К.И.
64372 | 7 | Начальник СЭССДТУ Алейников В.В.
64372 | 8 | Главный инспектор регионального управления технического надзора Юга филиала ОАО «Россети» - ЦТН Тарамалы Д.Б.
64362 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64362 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64362 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64362 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64362 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64874 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
64874 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64874 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63967 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63967 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63999 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63999 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63825 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63825 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64176 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64176 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
63900 | 1 | Горяев А.С.-инженер ПТГ
63900 | 2 | Потапов В.В.-мастер ЮУЭС
63903 | 1 | Потапов В.В. - мастер участка
63903 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63826 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63826 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64410 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64410 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
63802 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
63802 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63802 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64185 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64185 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64043 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64043 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64043 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64043 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64043 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64151 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-18
64151 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-18
64151 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-18
64151 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-18
64177 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64177 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64184 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64184 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65333 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
64427 | 1 | Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ
64427 | 2 | мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64259 | 1 | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
64120 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63966 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63966 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64485 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
63964 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63964 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
64150 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17
64150 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17
64150 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17
64150 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17
63962 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63962 | 2 | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64149 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17
64149 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17
64149 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17
64149 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17
64693 | 1 | Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В.
65211 | 1 | Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А.
65211 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64025 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64025 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64025 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64025 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64025 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64148 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-16
64148 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-16
64148 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-16
64148 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-16
65348 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н.
65348 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65348 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65348 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65348 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
63956 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63956 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63956 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63956 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63956 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64369 | 1 | Начальник СПС Колесников В.В.
64369 | 2 | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
64369 | 3 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64369 | 4 | Начальник СРЗАИ Шолохов В.И.
64369 | 5 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64369 | 6 | Начальник ОДС Звягинцев К.И.
64369 | 7 | Начальник СЭССДТУ Алейников В.В.
64284 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64284 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64406 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64406 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
64269 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64269 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64269 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
63989 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
63989 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63989 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64967 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
64967 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64113 | 1 | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64113 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64113 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
76844 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76844 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
63929 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63929 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63929 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63929 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63929 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
63776 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
63776 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63776 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64183 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64183 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64764 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64764 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
65055 | 1 | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21
65055 | 2 | Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21
65055 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21
65055 | 4 | Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21
65055 | 5 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21
64102 | 1 | Начальник СЛЭП Скворцов А.В.
64102 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64102 | 3 | Начальник ОДС ПО ЦЭС Шашлова М.А.
65013 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65013 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65013 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65013 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65013 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65377 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
64082 | 1 | Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И.
64082 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64082 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63914 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63914 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63914 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63914 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63914 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64396 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64396 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
63894 | 1 | Эдлеев Б.Г. - мастер участка
63894 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
65510 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65510 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65510 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65510 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65510 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65512 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65512 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65512 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65512 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65512 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64112 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64112 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64112 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
65513 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65513 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65513 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65513 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65513 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64055 | 1 | Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И.
64055 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64055 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64110 | 1 | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64110 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64110 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64317 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64317 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64317 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64405 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
64405 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
64405 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
64405 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
64405 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64399 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64399 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64399 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64267 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин
64267 | 2 | Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О.
65067 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65067 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65067 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65067 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63827 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63827 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63893 | 1 | Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ
63893 | 2 | Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС
64247 | 1 | заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 21.04.2014г.
64247 | 2 | начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 21.04.2014г.
64247 | 3 | начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 21.04.2014г.
64247 | 4 | начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 21.04.2014г.
64247 | 5 | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г.
64182 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64182 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64173 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64173 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64360 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
64360 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64360 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64360 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64360 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64109 | 1 | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64109 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64109 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63772 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В.
63772 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63772 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63909 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63909 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63909 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63909 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63909 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
65060 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65060 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65060 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65060 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63759 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А.
63759 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63759 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65032 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65032 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65032 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65032 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64170 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64170 | 2 | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
63891 | 1 | Боваев С.В. мастер участка
63891 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63770 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В.
63770 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63770 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65026 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65026 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65026 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65026 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64073 | 1 | инженер ПТГ Шматько В.С.
64073 | 2 | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
64428 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64428 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64316 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
64316 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
64316 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64108 | 1 | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64108 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64108 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
65011 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65011 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65011 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65011 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64107 | 1 | Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
64107 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64107 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64180 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64180 | 2 | мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64191 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е.
64191 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н.
63693 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11
63693 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11
63693 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11
63693 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11
63694 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11
63694 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11
63694 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11
63694 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11
63695 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11
63695 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11
63695 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11
63695 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11
64471 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
63873 | 1 | Кардашов А.С. - мастер участка
63873 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63754 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В.
63754 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63754 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64169 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64169 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63897 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63897 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63897 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63897 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63897 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64255 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64255 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64255 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
65217 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н.
65217 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65217 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65217 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65217 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64168 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64168 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64365 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64365 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64104 | 1 | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64104 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64104 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64095 | 1 | Начальник СПС Балачук К.К.
64095 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64095 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64095 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64354 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64354 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В.
64165 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64165 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64167 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64167 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64093 | 1 | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64093 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64093 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64467 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64166 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64166 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64094 | 1 | Начальник СПС Балачук К.К.
64094 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64094 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64094 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63846 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64138 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64957 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков
64957 | 2 | Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко
64091 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64091 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64091 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64462 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
63718 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63718 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
64456 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
63890 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63890 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63890 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63890 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63890 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
63750 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
65382 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
63829 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63829 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63830 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63830 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64266 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин
64266 | 2 | Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О.
64968 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
64968 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64968 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64968 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64968 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63870 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63870 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63871 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63871 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64599 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Ленинского РЭС Дуюнов В.В.
64599 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин
64188 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е.
64188 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н.
63746 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
65524 | 1 | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
65524 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65524 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65524 | 4 | Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л.
65524 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64352 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64352 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
63743 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64163 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
64163 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64163 | 3 | Специалист 1 кат. УОСЗДФ ОАО "МРСК Юга" Моргунова Е.К.
76895 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76895 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В.
63941 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63941 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В.
64507 | 1 | Начальник СЛЭП Мишагин А.К.
65410 | 1 | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В.
64260 | 1 | Начальник СЛЭП Волков Д.В.
64260 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64260 | 3 | Начальник СРЗА Кравцов С.Д.
64260 | 4 | Начальник СИЗП Христовой А.И.
64260 | 5 | Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А.
64262 | 1 | Начальник СЛЭП Волков Д.В.
64262 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64262 | 3 | Начальник СРЗА Кравцов С.Д.
64262 | 4 | Начальник СИЗП Христовой А.И.
64262 | 5 | Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А.
64105 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель
64105 | 2 | Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина
63979 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63738 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63738 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63869 | 1 | Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ
63869 | 2 | Нуров В.М.-мастер ЦНУЭС
63608 | 1 | ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин
63608 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64078 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю.
64078 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
65408 | 1 | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В.
64712 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64712 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
64993 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64164 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64164 | 2 | Старший мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64114 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64114 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64111 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64111 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И.
63741 | 1 | Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
63641 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63641 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64298 | 1 | Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А.
64298 | 2 | Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В.
64298 | 3 | Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А.
64298 | 4 | Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф.
64461 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64460 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64080 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель
64080 | 2 | Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина
76848 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76848 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64098 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64098 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64007 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64007 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
65204 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65204 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65204 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65204 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65204 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63505 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64938 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64938 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64938 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
65201 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65201 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65201 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65201 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65201 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65497 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65497 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65497 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65497 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65497 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64246 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64246 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64246 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
77001 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
77001 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С.
64243 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64243 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64243 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
64100 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64100 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64100 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
65080 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
64090 | 1 | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64090 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64090 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64092 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64092 | 2 | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
64096 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64096 | 2 | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
63612 | 1 | Начальник СП Букатин Г.М.
63612 | 2 | Начальник СРЗАИ Мельников А.С.
63612 | 3 | Начальник ОДС УЭС ЦУС Земцов В.Л.
63612 | 4 | Начальник СИЗП Емельянов В.П.
63612 | 5 | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В.
63408 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63408 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63408 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63408 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63408 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
65078 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
76833 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76833 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64272 | 1 | Начальник СПС Колесников В.В.
64272 | 2 | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
64272 | 3 | Начальник СИЗП Ткачев А.И.
64272 | 4 | Начальник СРЗАИ Шолохов В.И.
64272 | 5 | Начальник СТК Михеев Ю.А.
64272 | 6 | Начальник ОДС Звягинцев К.И.
64272 | 7 | Начальник СЭССДТУ Алейников В.В.
63716 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63716 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
65186 | 1 | Начальник НУВС Тарнопольский И.В.
65186 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
65186 | 3 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
65186 | 4 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
63714 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63714 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
63394 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-09
63394 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-09
63394 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-09
63394 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-09
64962 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
64962 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64962 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64962 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64962 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64466 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64466 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
63815 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Амиров Д.С.
63815 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
64089 | 1 | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64089 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64089 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64089 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63692 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63692 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
63404 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63404 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63404 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63404 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63404 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64998 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64998 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64998 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64998 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63715 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Б.Г.
63715 | 2 | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
65349 | 1 | Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М.
65349 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
65349 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
65349 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
65349 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
63565 | 1 | Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В.
63565 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63565 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63565 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63565 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
63238 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63238 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63238 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63910 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63910 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
63592 | 1 | ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин
63592 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63237 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63237 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63237 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63717 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63717 | 2 | Мастер Каспийског УЭС Идрисов В.Б.
64088 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64088 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
63591 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
64079 | 1 | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64079 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64079 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64079 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63589 | 1 | ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько
64084 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64084 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
63137 | 1 | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
63166 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63166 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63100 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
63299 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63299 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
63299 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63299 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63299 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
63283 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63587 | 1 | ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько
64245 | 1 | начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 14.04.2014г.
64245 | 2 | начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 14.04.2014г.
64245 | 3 | начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 14.04.2014г.
64245 | 4 | начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 14.04.2014г.
64245 | 5 | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г.
63863 | 1 | Потапов В.В. - мастер участка
63863 | 2 | Горяев А.С. - инженер ПТГ
64458 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
64534 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А.
64534 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
63739 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
63739 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
76826 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А.
76826 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63683 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н.
63683 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
63986 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63986 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63986 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64929 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64929 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64929 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64929 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63365 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63365 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63365 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63365 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63365 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64099 | 1 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В.
64099 | 2 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В.
64099 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63862 | 1 | Эдлеев Б.Г. - мастер участка
63862 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63585 | 1 | ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько
63861 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63861 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64083 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64083 | 2 | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64498 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов
64498 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС ЕрмошинС.А.
65394 | 1 | Начальник СЛЭП Мишагин А.К.
63584 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63175 | 1 | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В.
63174 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63174 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
65393 | 1 | Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В.
63864 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63864 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64459 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64459 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
64459 | 3 | Начальник СЛЭП ПО "МЭС" Покручин И.В.
65546 | 1 | Начальник СПСС ПО СЭС Гончаров Г.А.
65546 | 2 | Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д.
65546 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
65546 | 4 | Главный инспектор РУТН ЮГА филиала ОАО "россети" ЦТН Поповян О.Г.
63495 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н.
63495 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
63849 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63849 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64374 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64374 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
64374 | 3 | Главный инспектор РУТН Юга Чекунов А.Н.
64081 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64081 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64071 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64071 | 2 | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
65059 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
63271 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63219 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
64040 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64040 | 2 | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
63834 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63834 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В.
63179 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63179 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63643 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
63643 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
63400 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63400 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64030 | 1 | Инженер ПТГ Бухаков А.С.
64030 | 2 | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64022 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64022 | 2 | Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
63180 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
63180 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63361 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В.
63361 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
63182 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63182 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63769 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф.
63769 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63769 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
76827 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76827 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
64019 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
64019 | 2 | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64012 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
64012 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
63120 | 1 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Мохнаткин П.В.
63120 | 2 | Начальник СЛЭП ПО ВЭС Друкер Э.Р.
63120 | 3 | Начальник ОДС ВЭС ЦУС Артамонов А.М.
63120 | 4 | Начальник СИЗП ПО ВЭС Лебедев В.П.
63120 | 5 | Начальник СРЗАИ ПО ВЭС Харинин И.В.
63120 | 6 | Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В.
63310 | 1 | инженер ПТГ Шматько В.С.
63310 | 2 | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В
63185 | 1 | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
64205 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64205 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64205 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
64429 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
64429 | 2 | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
63961 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
63961 | 2 | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
63855 | 1 | Кавенев А.Н. - мастер участка
63855 | 2 | Бакаев М.М. - инженер ПТГ
63267 | 1 | инженер ПТГ Шматько В.С.
63267 | 2 | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63917 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель
63917 | 2 | Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина
63942 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель
63942 | 2 | Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина
63957 | 1 | Инженер ПТГ Яковенко П.А.
63957 | 2 | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
63640 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
63640 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
63579 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63854 | 1 | Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ
63854 | 2 | Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС
64339 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
64492 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А.
64492 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
63380 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63380 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63380 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63380 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63380 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64486 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64486 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
63163 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-07
63163 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63163 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63163 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
65178 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
65178 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
65178 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
63098 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63098 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63098 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63098 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63850 | 1 | Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ
63850 | 2 | Боваев С.В.-мастер Сарпинского УЭС
63097 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63097 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63097 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63097 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63378 | 1 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
63378 | 2 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64130 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
64130 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
64130 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
63353 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63353 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63353 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63353 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63353 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный
64258 | 1 | Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н.
64258 | 2 | Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А
63094 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63094 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63094 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63094 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63095 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63095 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63095 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63095 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63092 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63092 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63092 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63092 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63183 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В.
63183 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63065 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н.
63065 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63065 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63065 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63065 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64370 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
64370 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
64370 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
64370 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
64370 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64077 | 1 | Начальник СПС Балачук К.К.
64077 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64077 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64077 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63091 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63091 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63091 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63091 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63348 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63348 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63348 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63348 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63348 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
63492 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель
63492 | 2 | Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина
64076 | 1 | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
64076 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64076 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64989 | 1 | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
64989 | 2 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
64989 | 3 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
63328 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63328 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63328 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63328 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63328 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев
63402 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63402 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63402 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63402 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63402 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
63510 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63534 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63534 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63848 | 1 | Кавенев А.Н. - мастер участка
63848 | 2 | Бакаев М.М. - инженер ПТГ
63270 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В.
63270 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
63744 | 1 | Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М.
63744 | 2 | Начальник СРС СЭС Нурметов С.А.
63744 | 3 | Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И.
64451 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64451 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
63845 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63845 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63847 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63847 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
64444 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Якоби В.А.
64444 | 2 | Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ НовиковВ.А.
64444 | 3 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
64896 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС ЯкобиВ.А.
64896 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
62967 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
63339 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е.
63339 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н.
62878 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
62878 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
62878 | 3 | Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е.
63950 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
63950 | 2 | Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К.
63925 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
63925 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64074 | 1 | Начальник СПС Балачук К.К.
64074 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
64074 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
64074 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63923 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
63923 | 2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
65056 | 1 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
63696 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63696 | 2 | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64072 | 1 | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64072 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64072 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63392 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63392 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63392 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64069 | 1 | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
64069 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64069 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63090 | 1 | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-07
63090 | 2 | Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-07
63090 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63090 | 4 | Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-07
63090 | 5 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63710 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63710 | 2 | Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
63195 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
62654 | 1 | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
62843 | 1 | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
63921 | 1 | Инженер ПТГ Очиров А.С.
63921 | 2 | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
63841 | 1 | Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ
63841 | 2 | Тикеев А.А.-мастер Советского УЭС
63298 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63298 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
63298 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63298 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63298 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
62957 | 1 | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
64066 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64066 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64066 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
76817 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76817 | 2 | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К.
76745 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
76745 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В.
63465 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63916 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
63916 | 2 | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
63840 | 1 | Эдлеев Б.Г. - мастер участка
63840 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63913 | 1 | Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н.
63913 | 2 | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63089 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07
63089 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63089 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63089 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
63689 | 1 | Инженер ПТГ Боктаев Г.Б.
63689 | 2 | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
63087 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-07
63087 | 2 | Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07
63087 | 3 | Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07
63087 | 4 | Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07
64202 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64202 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64202 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
63839 | 1 | Кавенев А.Н. - мастер участка
63839 | 2 | Бакаев М.М. - инженер ПТГ
65416 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
63038 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63038 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63038 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
62746 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
64769 | 1 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64769 | 2 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64769 | 3 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64769 | 4 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64424 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64424 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
63687 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63687 | 2 | Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
65149 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65149 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65149 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65149 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65149 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63078 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63078 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63078 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
63295 | 1 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63295 | 2 | Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н.
63295 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63295 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63295 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
64065 | 1 | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
64065 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64065 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64200 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64200 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64200 | 3 | Ст. диспетчер ОДГ ВРЭС Барсуков С.В.
63184 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
63184 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64918 | 1 | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В.
64918 | 2 | Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н.
64918 | 3 | Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А.
64918 | 4 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
62708 | 1 | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
65198 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65198 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65198 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65198 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65198 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64206 | 1 | Ст. диспетчер ОДГ Кот.РЭС А.Г.Семенов
64206 | 2 | Инженер ПТГ Кот.РЭС В.В.Самойлов
65142 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65142 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65142 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65142 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65142 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63838 | 1 | Васючков В.А.-инженер ПТГ
63838 | 2 | Брагин А.В.-мастер Садовского УЭС Брагин А.В.
63281 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е.
63281 | 2 | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н.
65193 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65193 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65193 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65193 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65193 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63150 | 1 | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н.
63150 | 2 | Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В.
65495 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65495 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65495 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65495 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65495 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
65499 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н.
65499 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65499 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65499 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65499 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
62491 | 1 | Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н.
65144 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65144 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65144 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65144 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65144 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63076 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И.
63076 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63076 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64061 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64061 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64061 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63186 | 1 | Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов
63186 | 2 | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64057 | 1 | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64057 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64057 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64199 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64199 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64199 | 3 | Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А.
65153 | 1 | Начальник СПС Балачук К.К.
65153 | 2 | Начальник ОДС Калитвенцев А.Н.
65153 | 3 | Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В.
65153 | 4 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
63456 | 1 | ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр
63456 | 2 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
65140 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65140 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65140 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65140 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65140 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63167 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н.
63167 | 2 | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В.
62448 | 1 | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П.
63398 | 1 | Начальник службы РС В.В.Острижный
63398 | 2 | Начальник СТК Ю.А.Михеев
63398 | 3 | Начальник СИЗП А.И.Ткачев
63398 | 4 | Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов
63398 | 5 | Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов
64409 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н.
64409 | 2 | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А.
65072 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
65072 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65072 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65072 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65072 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
64056 | 1 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64056 | 2 | Начальник СРС Колесников С.Л.
64056 | 3 | Ведущий инженер СТК Власенко В.А.
64834 | 1 | Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н.
64834 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64834 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64834 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64834 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63610 | 1 | Начальник СРЗАИ Ненахов Б.Н.
63610 | 2 | Начальник СПС Поляков П.А.
62435 | 1 | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
63832 | 1 | Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н.
63832 | 2 | Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А.
63832 | 3 | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н.
65107 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
65107 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
65107 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
65107 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
65107 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63837 | 1 | Тикеев А.А. - мастер участка
63837 | 2 | Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ
63023 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В.
63023 | 2 | Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В.
63023 | 3 | Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С.
64193 | 1 | Начальник СРС ЦЭС Требух И.П.
64193 | 2 | Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю.
64193 | 3 | Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С.
64189 | 1 | Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю.
64189 | 2 | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е.
64189 | 3 | Начальник СИЗП Калашников В.А.
64189 | 4 | Начальник СРЗАИ Глущенко В.П.
64189 | 5 | Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В.
63684 | 1 | Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В.
63684 | 2 | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
63063 | 1 | Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н.
63063 | 2 | Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П.
63063 | 3 | Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И.
63063 | 4 | Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А.
63063 | 5 | Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В.
62726 | 1 | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63836 | 1 | Кавенев А.Н. - мастер участка
63836 | 2 | Бакаев М.М. - инженер ПТГ

## AKT_KOMIS_OSMNEN
IDN | VN | MEMBER

## KADR
IDN | AKT | DAT | DATV | PREDPR | PREDPR_DESCR | PRIZTN | PRIZTN_DESCR | PRIZAVAR | PRIZAVAR_DESCR | VIDOBOR | VIDOBOR_DESCR | UST | UST_DESCR | ORGPRICH | ORGPRICH_DESCR | TCHPRICH | TCHPRICH_DESCR | QE | QT | EKU | VIDOTKL | VIDOTKL_DESCR | APV | APV_DESCR | AVR | AVR_DESCR | RPV | RPV_DESCR | DATP | DATVP | KOTP | KONP | KNAS | KOSZO | POW | PS35 | PS110 | KTP_PEE_KAT1_P | KTP_PEE_KAT1_4 | KTP_PEE_KAT2_P | KTP_PEE_KAT2_4 | KTP_PEE_KAT3 | KTP_EO | KTP_PEE | KPU_PEE_KAT1_P | KPU_PEE_KAT1_4 | KPU_PEE_KAT2_P | KPU_PEE_KAT2_4 | KPU_PEE_KAT3 | KPU_PEE_MP150 | KPU_PEE_MP150_670 | KPU_PEE_MP670 | KPU_EO | KPU_PEE | ISGENERAL | OPO | OPOAVAR | MESTO | REG_NOM | POSTR | PERSONAL | PRICH | DATPROK | FIREPRIZ | FIREPRIZ_DESCR | FIREVIDOBOR | FIREVIDOBOR_DESCR | FIREORGPRICH | FIREORGPRICH_DESCR | FIRETCHPRICH | FIRETCHPRICH_DESCR | FIREDESCR21 | FIREDESCR | FIREDESCR25 | FIREDESCR26 | REJIM | NARU | POVR | NEKS | ISPOL | NPRO | FULL_AKT
65227 | 861 | 2014-04-30 23:25 | 2014-04-30 23:50 | 323255 | Центральные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4600 | Коррозионный, эрозионный износ | 0 |  | 35 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 23:25 | 2014-04-30 23:25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | КЛ 35 кВ ф. 257 от ПС Р-2 работала в нормальном режиме | На ПС Р-2 35 кВ появилась земля, от руки отключили ВВ 35 кВ КЛ 35 кВ ф. 257 - земля исчезла. Длительность технологического нарушения 00 минут. | Кабель типа ОСБ 3х150. | Нет | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Силовой кабель; | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 35.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 35 кВ ф. 257 от ПС Р-2 работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Р-2 35 кВ появилась земля, от руки отключили ВВ 35 кВ КЛ 35 кВ ф. 257 - земля исчезла. Длительность технологического нарушения 00 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии длительной эксплуатации с 1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте. 3.4.7 323255 Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150.) 4.6 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабель типа ОСБ 3х150. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. При ремонте применять муфты типа RAYCHTM. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 2 2. При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 3 3. Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ- 0,1 Гц. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Медь многопроволочная *** 5.3. Параметры: ОСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1953 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 61 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64985 | 218 | 2014-04-30 20:54 | 2014-04-30 21:00 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 20:54 | 2014-04-30 21:00 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №218 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65035 | 840 | 2014-04-30 19:30 | 2014-04-30 20:20 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.012667 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 19:30 | 2014-04-30 20:20 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6026. | Повреждение провода А16. |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №840 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6026. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 840.pdf 2. Лист осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1КТП6026 ВЛ 6 кВ № 6 пс НС-1.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64947 | 706 | 2014-04-30 19:00 | 2014-04-30 20:25 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1 |  | 1.296 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 19:00 | 2014-04-30 20:25 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 19 часов 00 минут на КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №40 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет. | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №706 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 19 часов 00 минут на КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №40 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 ПС 35/10кВ ЗР-17. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 05.06.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №706 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65188 | 458 | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 22:34 | 323255 | Центральные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341200 | Невыявленные причины | 41100 | Электродуговое повреждение | 6.427 |  | 8.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 22:34 | 61 | 3 | 4760 | 7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ПС АС-12 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме | 30.04.2014г. в 18.43 на ПС АС-12 отключились МВ-10 кВ ф. №12-12 от токовой отсечки и МВ-10 кВ Т-2 от МТЗ с погашением 2С 10 кВ. При осмотре выявлены следы перекрытия в ячейке МВ-10 кВ ф. №12-12 на ТТ-10 кВ с повреждением вторичных токовых цепей, следы закопчения на МВ-10 кВ. | ТТ-10 кВ ф. 12-12, вторичные токовые цепи. | нет | Начальник НУВС Тарнопольский И.В. | ;Итоговый акт; | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255 4.11, Электродуговое повреждение 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 22 ч. 34 м. (местного), 22 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 22 ч. 34 м. (местного), 22 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.427000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 61 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 410 0 3 категории 5 410 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 410 410 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 410 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 410 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АС 12 (110/10) ПС АС 12 (110/10) оборуд. ПС МВ-10 Т2 МВ-10 Т2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС АС-12 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 18.43 на ПС АС-12 отключились МВ-10 кВ ф. №12-12 от токовой отсечки и МВ-10 кВ Т-2 от МТЗ с погашением 2С 10 кВ. При осмотре выявлены следы перекрытия в ячейке МВ-10 кВ ф. №12-12 на ТТ-10 кВ с повреждением вторичных токовых цепей, следы закопчения на МВ-10 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Электродуговое перекрытие в кабельном отсеке чейки 10 кВ ф. 12-12 4.11 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ТТ-10 кВ ф. 12-12, вторичные токовые цепи. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Произвести высоковольтные испытания ТТ-10 кВ ф. 12-12 2. Произвести восстановление токовых цепей и проверку РЗА ф.12-12 3. Произвести текущий ремонт. а при необходимости замену ТТ-10 кВ ф.12-12 4. Произвести текущий ремонт МВ-10 кВ ф. 12-12 Ответственное лицо: начальник НУВС Тарнопольский И.В. 07.06.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТВК-10 *** 5.3. Параметры: 200 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали всех трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие тепловые повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Токи КЗ выше допустимого *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недопустимые режимы в сети *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС Тнарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65298 | 460 | 2014-04-30 18:33 | 2014-05-09 02:15 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 1.385 |  | 7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 23:10 | 13 | 1 | 2945 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 ПС АС12. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 23-10ч. Длительность технологического нарушения 277 минут. | Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №460 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.05.2014 г., 02 ч. 15 м. (местного), 02 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.385000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2945 чел. Суммарная отключённая нагрузка 3.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 564 0 3 категории 5 564 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 564 564 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 564 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 564 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 ПС АС12. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 23-10ч. Длительность технологического нарушения 277 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительной эксплуатации с 1974 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 в АРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 14.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 15.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 10 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65135 | 115 | 2014-04-30 17:53 | 2014-05-01 00:59 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.213 |  | 5.6 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 17:53 | 2014-05-01 00:59 | 12 | 3 | 261 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". | 30.04.2014 года в 17:53 на ПС 35/10 кВ "Шумилинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При осмотре оборудования КРУН-10 кВ ПС "Шумилинская" обнаружено повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ №7, ВЛ выведена в ремонт. После замены трансформатора тока 10 кВ выполнено РПВ, РПВ не успешно. При контроле изоляции установлено замыкание на землю фазы "В" отходящей ВЛ-10 кВ №7. При осмотре ВЛ-10 кВ №7 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено разрушение фарфорового корпуса разрядника РВО-10 КТП 10/0,4 кВ №265. После замены дефектного разрядника в 00:59 01.05.2014 года ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 426 минут. | Повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ ПС "Шумилинская". Разрешение фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 опорно-подвесного исполнения фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". | Нет. | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.05.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.05.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.213000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 261 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 267 0 3 категории 5 286 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 267 286 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 267 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 267 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Шумилинская 35/10 кВ ПС Шумилинская 35/10 кВ оборуд. ПС ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7 ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7 КТП 10/0,4 кВ №265 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10кВ №7 ПС Шумилинская оборуд. ПС РВО-10 фазы "В" РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 17:53 на ПС 35/10 кВ "Шумилинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При осмотре оборудования КРУН-10 кВ ПС "Шумилинская" обнаружено повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ №7, ВЛ выведена в ремонт. После замены трансформатора тока 10 кВ выполнено РПВ, РПВ не успешно. При контроле изоляции установлено замыкание на землю фазы "В" отходящей ВЛ-10 кВ №7. При осмотре ВЛ-10 кВ №7 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено разрушение фарфорового корпуса разрядника РВО-10 КТП 10/0,4 кВ №265. После замены дефектного разрядника в 00:59 01.05.2014 года ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 426 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации с 1986 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265, что привело к замыканию на землю в сети 10 кВ. Сопутствующим фактором послужило воздействие неблагоприятных метеоусловий. 3.4.7 323253[05] В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий в течение срока службы вентильного разрядника с 1986 г. (дождь, гроза, ветер, гололед, мороз) образовались микротрещины в глазуре разрядника, что привело к разрушению фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". 4.12 323253[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ ПС "Шумилинская". Разрешение фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 опорно-подвесного исполнения фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты РВО-10 фаз "А" и "С" КТП 10/0,4 кв №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Шумилинского УЭС Суяров С.П. 07.06.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Разрядник *** 5.2. Марка: РВО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Минский электротехнический завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Во время нормальной работы *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65051 | 156 | 2014-04-30 17:05 | 2014-04-30 18:45 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.48 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 17:05 | 2014-04-30 18:45 | 17 | 5 | 607 | 3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". | 30 апреля 2014 года в 17 часов 05 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №127 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 18 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 100 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №156 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.290 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 586 0 3 категории 5 586 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 586 586 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 586 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 586 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30 апреля 2014 года в 17 часов 05 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №127 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 18 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 100 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "В" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 03.06.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 20.05.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 156 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 156 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64916 | 839 | 2014-04-30 16:38 | 2014-04-30 19:12 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.30667 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 16:38 | 2014-04-30 18:10 | 17 | 1 | 407 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская,АПВ РВ не успешно. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.306667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская,АПВ РВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс на опоре № 8/94. 3.4.8 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обратиться к жителям п. Молодой Сад через Мартыновское сельское поселение о сохранности ВЛ -0.4 .6/10 кВ. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 839.pdf 2. Лист осмотра Мартыновская 15.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65127 | 372 | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 18:25 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен оп.№1-2 обрыв провода. | оп.№1-2 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 обрыв провода. | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.№1-2 обрыв провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№1-2 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 обрыв провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64976 | 217 | 2014-04-30 16:01 | 2014-04-30 16:06 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 16:01 | 2014-04-30 16:06 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64917 | 838 | 2014-04-30 15:55 | 2014-04-30 15:58 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 15:55 | 2014-04-30 15:58 | 17 | 1 | 407 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №838 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65148 | 172 | 2014-04-30 15:49 | 2014-04-30 16:17 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 15:49 | 2014-04-30 16:17 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ О-1 оп№6 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 66 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ О-1 оп№6 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65146 | 58 | 2014-04-30 15:02 | 2014-04-30 15:30 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 15:02 | 2014-04-30 15:30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №58 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65281 | 459 | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 17:14 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.8911 |  | 1.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 17:14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.904 от ПС СМ9 работала в нормальном режиме. | Не установлено. Отключена КУ. Фаза "А" - 0. ВЛ в осмотре. Отключена отпайка за ВН. Резерв ВЛ-10 кВ №121. ВЛ 10 кВ №904 за ВН В осмотре. 01.05.2014 в 11-26 включен ВН-Резерв ВЛ-10 кВ №121. Длительность технологического нарушения 134 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №459 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.891100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.399 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 176 0 3 категории 5 176 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 176 176 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 176 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 176 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.904 от ПС СМ9 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлено. Отключена КУ. Фаза "А" - 0. ВЛ в осмотре. Отключена отпайка за ВН. Резерв ВЛ-10 кВ №121. ВЛ 10 кВ №904 за ВН В осмотре. 01.05.2014 в 11-26 включен ВН-Резерв ВЛ-10 кВ №121. Длительность технологического нарушения 134 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.904 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.05.2014 г. 323255[05] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 22.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_30.04.2014_для ВЛ-10 кВ №904_неотложная.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
76915 | 252 | 2014-04-30 14:45 | 2014-04-30 17:26 | 32165504 | Правобережные ЭС (Котельниковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.7817 |  | 0.895 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 14:45 | 2014-04-30 17:26 | 18 | 2 | 2390 | 2 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №10 в работе от Iс. 10кВ ПС "Котельниково". | 30.04.2014 в 14:45 действием МТЗ на ПС "Котельниково" отключилась ВЛ-10кВ №10 ПС "Котельниково". В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" находящейся на балансе Котельниковского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-7 ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" введена в работу 30.04.2014 в 17:26. Были оьесточены социально-значимые объекты: ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 161 минуту. | Нет. | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321655[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.781733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2390 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 474 0 3 категории 5 477 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 474 477 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 472 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 474 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №10 в работе от Iс. 10кВ ПС "Котельниково". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 14:45 действием МТЗ на ПС "Котельниково" отключилась ВЛ-10кВ №10 ПС "Котельниково". В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" находящейся на балансе Котельниковского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-7 ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" введена в работу 30.04.2014 в 17:26. Были оьесточены социально-значимые объекты: ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 161 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". 3.4.8 321655[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Котельниковского РЭС Бачевский В.В. 08.05.2014 Заместитель председателя: Члены комиссии: старший диспетчер Котельниковского РЭС Медведева А.Н. 08.05.2014 Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба.doc 2. объяснительная за 30.04.14г..tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65395 | 965 | 2014-04-30 14:38 | 2014-04-30 14:49 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.17967 |  | 0.261 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 14:38 | 2014-04-30 14:49 | 9 | 1 | 500 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10/6 Северная от МТО отключился В-10кВ ф. № 128 РПВ успешно | Без повреждений | Отсутствуют. | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №965 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.179667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.980 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10/6 Северная от МТО отключился В-10кВ ф. № 128 РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65284 | 914 | 2014-04-30 14:32 | 2014-04-30 17:32 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.651 |  | 5.312 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 14:32 | 2014-04-30 17:32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №914 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.651000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.31200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65053 | 935 | 2014-04-30 14:30 | 2014-04-30 17:34 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 14:30 | 2014-04-30 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11 | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№43-44. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. |  | АКТ №935 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№43-44. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. 3.4.7 323252[06] Повышенный провис провода ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 07.06.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65143 | 115 | 2014-04-30 14:12 | 2014-04-30 14:45 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 14:12 | 2014-04-30 14:45 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-1 оп№8 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 79 0 3 категории 5 79 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 79 79 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 79 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 79 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-1 оп№8 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65554 | 378 | 2014-04-30 13:50 | 2014-04-30 18:16 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 1.6667 |  | 1.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 13:50 | 2014-04-30 14:40 | 39 | 4 | 8000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 13 часов 50 минут отключилась ВЛ 35 кВ ГТП-ЖБК-Ш39 с погашением ПС Ш39. По сообщению абонента на ПС ЖБК (абонентская) произошел излом колонки линейного разъединителя 35 кВ в сторону шин. В 14 часов 40 минут восстановлено электроснабжение потребителей по резерву от ПС Ш42. В 18 часов 16 минут восстановлена нормальная схема на ПС Ш39. | Повреждение на абонентской ПС ЖБК | Нет | Начальник СЛЭП Асеев А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.666667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 8000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1143 0 3 категории 5 1182 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1143 1182 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39 ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 50 минут отключилась ВЛ 35 кВ ГТП-ЖБК-Ш39 с погашением ПС Ш39. По сообщению абонента на ПС ЖБК (абонентская) произошел излом колонки линейного разъединителя 35 кВ в сторону шин. В 14 часов 40 минут восстановлено электроснабжение потребителей по резерву от ПС Ш42. В 18 часов 16 минут восстановлена нормальная схема на ПС Ш39. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на абонентской ПС ЖБК *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести послеаврийный осмотр оборудования ПС Ш39. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 30.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Начальник СЛЭП Асеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Асеев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65002 | 26 | 2014-04-30 13:47 | 2014-04-30 16:27 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 13:47 | 2014-04-30 16:27 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№5-6 схлест проводов А-3Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №26 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№5-6 схлест проводов А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64972 | 138 | 2014-04-30 12:50 | 2014-04-30 15:00 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.89917 |  | 1.354 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 12:50 | 2014-04-30 15:00 | 23 | 3 | 896 | 2 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 698 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья - нормальный. | 30.04.2014 в 12:50 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ выведена ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№111-114 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 15:00. Обрыв провода оп 111- оп 114. Больницы - 1; Связь - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден провод марки А-50 на основной магистрали опоры №111-114 на ВЛ-6кВ от ПС Лебяжья в количестве - 6 метров. | Своевременно не был заменен дефектный провод со сверхнормативным сроком эксплуатации - 41 год. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.899167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 896 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 710 0 3 категории 5 712 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 710 712 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 698 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 710 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 12:50 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ выведена ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№111-114 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 15:00. Обрыв провода оп 111- оп 114. Больницы - 1; Связь - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра. 3.4.10 321653[02] Обрыв провода произошел в результате вытяжки, т.е. уменьшения диаметра от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений и длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки А-50 на основной магистрали опоры №111-114 на ВЛ-6кВ от ПС Лебяжья в количестве - 6 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный провод со сверхнормативным сроком эксплуатации - 41 год. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении осмотра ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья провести проверку состояния провода, при необходимости выполнения замены провода включить данную ВЛ в план КР на 2016 год. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Куликов В.А. 23.06.2016 г. 321653[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64973 | 665 | 2014-04-30 11:33 | 2014-04-30 12:03 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 11:33 | 2014-04-30 12:03 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №665 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская" ВЛ-0,4кВ№1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65306 | 37 | 2014-04-30 11:24 | 2014-04-30 15:48 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 5.85 |  | 8.511 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 11:24 | 2014-04-30 15:48 | 1 | 1 | 408 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №37 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.850000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.51100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 408 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-285 ф.8 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65004 | 113 | 2014-04-30 11:02 | 2014-04-30 13:55 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 11:02 | 2014-04-30 13:55 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №113 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 02 м. (местного), 11 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 02 м. (местного), 11 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65139 | 146 | 2014-04-30 10:41 | 2014-04-30 11:12 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 10:41 | 2014-04-30 11:12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№14 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№14 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65518 | 370 | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:46 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.014 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:46 | 9 | 2 | 825 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме о ПС Ш32 | В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Листопадов», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 46 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 7 мин. | без повреждений | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №370 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 825 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 348 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 348 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 348 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 348 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме о ПС Ш32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Листопадов», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 46 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 7 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Листопадов" ПС Ш32. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65519 | 369 | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:43 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006667 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:43 | 2 | 1 | 333 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш32 | В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Черни», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 43 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 мин. | Не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №369 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 43 м. (местного), 10 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 43 м. (местного), 10 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 333 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 150 0 3 категории 5 150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 150 150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 150 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Черни», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 43 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Черни" ПС Ш32. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65129 | 40 | 2014-04-30 10:34 | 2014-04-30 11:52 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 10:34 | 2014-04-30 11:52 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№10 монтаж перекида ввода в жилой дом |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №40 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 74 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№10 монтаж перекида ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65385 | 185 | 2014-04-30 10:30 | 2014-04-30 14:55 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.006 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 10:30 | 2014-04-30 14:55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет | Нет | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65402 | 186 | 2014-04-30 10:25 | 2014-04-30 11:18 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.006 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 10:25 | 2014-04-30 11:18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160 Л-6-10 кВп.с. Сергиевская Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160Л-6-10 кВп.с. Сергиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65024 | 144 | 2014-04-30 10:08 | 2014-04-30 13:35 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.23805 |  | 8.991 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 10:08 | 2014-04-30 13:35 | 18 | 6 | 659 | 3 | 0.069 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская". | 10:08 По неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" выедена в ремонт для устранения нагрева контактов на разъединителе. 13:35 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект контактного соединения. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.238050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.99100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 659 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 164 0 3 категории 5 164 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 164 164 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 161 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 164 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:08 По неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" выедена в ремонт для устранения нагрева контактов на разъединителе. 13:35 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Своевременно не произведено техническое обслуживание разъединителя. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект контактного соединения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 144.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64900 | 835 | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 13:18 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.32 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 13:18 | 9 | 2 | 378 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская , РВ не успешное. Причина неустановлена. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 378 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 247 0 3 категории 5 247 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 247 247 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 247 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 247 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская , РВ не успешное. Причина неустановлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 835.pdf 2. Лист осмотра ВЛ 10 кВ №5 пс Несмеяновская .pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64910 | 834 | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 10:20 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.049 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 10:20 | 13 | 1 | 1573 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 6 ПC Несмеяновская. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.049000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1573 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 475 0 3 категории 5 475 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 475 475 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 475 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 475 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 6 ПC Несмеяновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65128 | 373 | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 13:00 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 5.8333 |  | 0.32 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 13:00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 | Отключен АВ-0,4кВ№2 МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ№2 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ№2 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ№2 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65006 | 139 | 2014-04-30 09:45 | 2014-04-30 10:48 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 09:45 | 2014-04-30 10:48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77173 | 849 | 2014-04-30 09:14 | 2014-04-30 12:32 | 32165404 | Михайловские ЭС (Логовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0924 |  | 0.3 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 09:14 | 2014-04-30 12:32 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. | 30.04.2014 в 09:14 по заявке потребителя ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены ТП-3164. 12:32 после замены потребительского ТП-3164 ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.092400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 492 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 392 0 3 категории 5 392 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 392 392 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 392 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 09:14 по заявке потребителя ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены ТП-3164. 12:32 после замены потребительского ТП-3164 ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского ТП-3164. 3.4.8 321654[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64925 | 836 | 2014-04-30 09:10 | 2014-04-30 19:12 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.13 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 09:10 | 2014-04-30 15:40 | 3 | 1 | 36 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная находилась в работе. | 30.04.2013г. в 09 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.130000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2013г. в 09 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушение изоляторов на опорах №114, №132 из-за старения. Год ввода в работу 1976г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная в пролётах опор №110-115, №128-132. Ответственное лицо: Мастер Дуб.УЭС Плясулин Ю.Ф. 30.06.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту №836.pdf 2. Лист осмотра к акту №836.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64953 | 337 | 2014-04-30 08:57 | 2014-04-30 09:54 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00095 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 08:57 | 2014-04-30 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме | 30.04.2014 г. в 08 часов 57 минут мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". 30.04.2014 г. в 09 часов 57 минут бригада Советского УЭС выехала на обход -осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили схлест проводов 30.04.2014 г. в 09 часов 54 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ КТП 2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. | Схлест проводов | нет | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 300 0 3 категории 5 600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 300 600 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 300 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 300 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г. в 08 часов 57 минут мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". 30.04.2014 г. в 09 часов 57 минут бригада Советского УЭС выехала на обход -осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили схлест проводов 30.04.2014 г. в 09 часов 54 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ КТП 2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 13.05.2014 г. 328150[03] 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 13.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65222 | 836 | 2014-04-30 08:53 | 2014-04-30 13:34 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.2133 |  | 2.1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 08:53 | 2014-04-30 10:37 | 53 | 6 | 4638 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ПС Обливная находилась в работе. | 30.04.2014г. в 8 часов 53 минуты оперативным персоналом обнаружено разрушение изолятора на ф.С ШР- 35 ТН 35, со стороны шин, МВ 35 Т2 отключен от руки. | Поврежден изолятор типав ИОС 35/500. | Несвоевременная замена отработавшего свой нормативный срок оборудования. | Инженер СПС Перфилов М.В. | ;Раз"единитель;Механическое разрушение;По состоянию оборудования; | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 53 м. (местного), 08 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 53 м. (местного), 08 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.213333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Механическое разрушение По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 53 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4638 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 942 0 3 категории 5 942 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 942 942 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 942 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 942 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Обливная ПС 110 кВ Обливная оборуд. ПС 1С-35 1С-35 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ПС Обливная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 8 часов 53 минуты оперативным персоналом обнаружено разрушение изолятора на ф.С ШР- 35 ТН 35, со стороны шин, МВ 35 Т2 отключен от руки. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[01] В результате длительной эксплуатации (в работе с 1953 года) из-за старения фарфора произошло разрушение изолятора на ШР -35 ТН 35 ф.С . 4.1 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден изолятор типав ИОС 35/500. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего свой нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену ШР 35 ТН 35. Ответственное лицо: Начальник СП Ульянов Н.С. 31.07.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РНД(3)-35 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 61 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СПС ПО ВЭС Ульянов Н.С. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Начальник СРЗАИ ВЭС Лосев А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. DSCF2072.JPG 2. DSCF2071.JPG 3. DSCF2128.JPG 4. Расчёт акт №836.docx Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СПС Перфилов М.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64946 | 207 | 2014-04-30 08:50 | 2014-04-30 12:30 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.22 |  | 9.739 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 08:50 | 2014-04-30 12:30 | 28 | 1 | 4732 | 9 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 2331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ №1101 А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 8 часов 50 минут на ПС 35/10 кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101. Внеочередным осмотром ВЛ на проводах в пролете опор №45-46 обнаружен наброс ветки дерева. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.220000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.73900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ №1101 А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 8 часов 50 минут на ПС 35/10 кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101. Внеочередным осмотром ВЛ на проводах в пролете опор №45-46 обнаружен наброс ветки дерева. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием сильного ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор №45-46. Дерево высотой 12-13 метров находится на расстоянии 7 метров от ВЛ. 3.4.7 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 на предмет необходимости обрезки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 05.06.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-05-05 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-05-05 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-05-05 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №207 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65531 | 837 | 2014-04-30 08:48 | 2014-04-30 13:34 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 41600 | Исчерпание ресурса | 0 |  | 1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-30 08:48 | 2014-04-30 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5 находилась в работе. | 30.04.14 в 08:53 на ПС "Обливная" оперативным персоналом обнаружена"земля" по фазе "А" на ВЛ-35 кВ Обливная - Рассвет - СМ-5. ВЛ-35 кВ отключена для устранения повреждения. | Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.14 в 08:53 на ПС "Обливная" оперативным персоналом обнаружена"земля" по фазе "А" на ВЛ-35 кВ Обливная - Рассвет - СМ-5. ВЛ-35 кВ отключена для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. 3.4.11 323256[01] Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опоре № 33 фазы "А", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и разрушению изолятора с падением провода на землю. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При корректировке БП на 2015 год, предусмотреть замену полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 31.12.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Изолятор линейный подвесной *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1996 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты конструкции и изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 17 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf 2. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf 3. Полимер.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64945 | 206 | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:08 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.37 |  | 3.462 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:08 | 11 | 2 | 583 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | [6 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ ЗР-19 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 8 часов 40 минут на ПС 35/10кВ ЗР-19 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1901. Внеочередным осмотром ВЛ на проходных изоляторах КТП 10/0,4кВ №34 обнаружена обгоревшая птица. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.370000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.46200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 583 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19 ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ ЗР-19 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 8 часов 40 минут на ПС 35/10кВ ЗР-19 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1901. Внеочередным осмотром ВЛ на проходных изоляторах КТП 10/0,4кВ №34 обнаружена обгоревшая птица. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате перекрытия птицей на проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №34, на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению линии. 3.4.13 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ от ЗР-19. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 16.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-05-05 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-05-05 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-05-05 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №206 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65046 | 368 | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:58 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 2.145 |  | 3.903 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:58 | 23 | 5 | 1635 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | причина не установлена мтз | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, включена по частям поностью, причин аварийного отключения не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.145000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.90300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 874 0 3 категории 5 874 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 874 874 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 874 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 874 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: причина не установлена мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, включена по частям поностью, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ 5 ПС Р Колодец.bmp 2. ЛО внеочередной 5 Русский Колодец 30 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64952 | 336 | 2014-04-30 08:38 | 2014-04-30 11:42 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003066 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 08:38 | 2014-04-30 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 работала в нормальном режиме. | 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 09 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. по команде ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 введена в работу. | Схлест проводов. | Нет. | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003066 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 09 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. по команде ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 02.06.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 21.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65124 | 375 | 2014-04-30 08:06 | 2014-04-30 09:06 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.006 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 08:06 | 2014-04-30 09:06 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64964 | 497 | 2014-04-30 07:56 | 2014-04-30 22:32 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.292 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 07:56 | 2014-04-30 22:32 | 20 | 1 | 89 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. | 30.04.2014г. в 07 часов 56 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул",отключена опоперативно. 30.04.2014г. в 13 часов 05 минут с разрешения ДД ОДС КЭС по распоряжению выехала бригада Ики-Бурульского УЭС на осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". 30.04.2014г. в 22 часа 32 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" было обнаружено: повреждение траверсы на опоре №52 за Р-1. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №497 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 56 м. (местного), 07 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 56 м. (местного), 07 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.292000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 07 часов 56 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул",отключена опоперативно. 30.04.2014г. в 13 часов 05 минут с разрешения ДД ОДС КЭС по распоряжению выехала бригада Ики-Бурульского УЭС на осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". 30.04.2014г. в 22 часа 32 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[01] повреждена траверса на опоре №52 за Р-1 4.14 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" было обнаружено: повреждение траверсы на опоре №52 за Р-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для неизолир.крепления 3 проводов *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 14 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64880 | 16 | 2014-04-30 07:53 | 2014-04-30 08:00 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005833 |  | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 07:53 | 2014-04-30 08:00 | 8 | 1 | 627 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Фрунзе-1. | МТЗ | В 07 часов 53 минуты на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 53 м. (местного), 07 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 53 м. (местного), 07 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Фрунзе-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 07 часов 53 минуты на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 20.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 17 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №16.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64959 | 496 | 2014-04-30 07:25 | 2014-04-30 11:30 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.32667 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-30 07:25 | 2014-04-30 11:30 | 7 | 1 | 705 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 30.04.2014г. в 07 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" при осмотре ПС было обнаружено "Земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский",оперативно отключена. 30.04.2014г. в 11 часов 30 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено: Обрыв вязки на опоре №258. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №496 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.326667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 705 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский от ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 07 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" при осмотре ПС было обнаружено "Земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский",оперативно отключена. 30.04.2014г. в 11 часов 30 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328153[01] Обрыв вязки на опоре №258 вследствии длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено: Обрыв вязки на опоре №258. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 10.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур". Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 26 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65108 | 373 | 2014-04-30 07:10 | 2014-04-30 07:30 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.83 |  | 1.263 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 07:10 | 2014-04-30 07:30 | 82 | 3 | 2540 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.830000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.26300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2540 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1414 0 3 категории 5 1414 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1414 1414 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1414 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1414 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 373.1.pdf 2. 373.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65123 | 374 | 2014-04-30 06:25 | 2014-04-30 07:23 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.006 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 06:25 | 2014-04-30 07:23 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 27 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 62 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65163 | 254 | 2014-04-30 06:10 | 2014-04-30 07:02 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 13.8667 |  | 20.176 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-30 06:10 | 2014-04-30 07:02 | 6 | 1 | 5400 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6кВ №7 ПС 35\6 "Стекловолокно" | повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - ТП 72 | Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 13.866667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.17600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 5400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 16.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6кВ №7 ПС 35\6 "Стекловолокно" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - ТП 72 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания и определить место повреждения Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 08.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 08.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64871 | 448 | 2014-04-30 05:59 | 2014-04-30 07:04 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 1.073 |  | 1.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-30 05:59 | 2014-04-30 07:04 | 21 | 2 | 480 | 1 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. | На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1111 ПС АС11. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 07-04ч. Длительность технологического нарушения 65 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 04 м. (местного), 07 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 04 м. (местного), 07 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 480 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.990 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 375 0 3 категории 5 375 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 375 375 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 375 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 375 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1111 ПС АС11. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 07-04ч. Длительность технологического нарушения 65 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 21.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 22.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65205 | 377 | 2014-04-30 05:50 | 2014-04-30 11:32 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341003 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 1.41 |  | 3.58 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-30 06:20 | 2014-04-30 11:32 | 36 | 3 | 2700 | 7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР -141М МТЗ | повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М | не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 20 м. (местного), 06 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза) 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.410000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР -141М МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие грозовых перенапряжений 3.4.10.03 323257[04] повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 выполнить внеочередной осмотр ВЛ, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 30.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65312 | 927 | 2014-04-30 05:14 | 2014-04-30 05:14 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Причина не установлена. На ПС Советская ДЭМ видел в этот момент вспышку на портале ВЛ там орлы вили гнездо. Осмотрено место-видимых замечаний нет. 30.04.14 14.22 СЛЭП произведен осмотр ВЛ-110 741 на оп.155 Ф.А следы оплавления (перекрытие) от наброса. ПС 220/110/35/10 Владимировка: Отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ успешное. ЦРАП 47,9 км ± 7,7 км от ПС Владимировка Ф.А. ПС 110/35/10 Советская: отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ выведено по режиму. В 05.28 РПВ успешное. | Без повреждений. | Недостатки технического обслуживания. | Поляков С.А. | ;Технические причины;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №927 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 741 ВЛ 110 кВ Владимировка-Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. На ПС Советская ДЭМ видел в этот момент вспышку на портале ВЛ там орлы вили гнездо. Осмотрено место-видимых замечаний нет. 30.04.14 14.22 СЛЭП произведен осмотр ВЛ-110 741 на оп.155 Ф.А следы оплавления (перекрытие) от наброса. ПС 220/110/35/10 Владимировка: Отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ успешное. ЦРАП 47,9 км ± 7,7 км от ПС Владимировка Ф.А. ПС 110/35/10 Советская: отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ выведено по режиму. В 05.28 РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65106 | 372 | 2014-04-30 04:30 | 2014-04-30 10:05 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.056 |  | 0.294 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-30 04:30 | 2014-04-30 10:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33 ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 372.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64884 | 19 | 2014-04-29 22:58 | 2014-04-30 12:00 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331400 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 3.875 |  | 5.639 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 22:58 | 2014-04-29 23:17 | 52 | 2 | 9354 | 8 | 121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7450 | [6 empty] | 5452 | 5450 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС 110/35/10 кВ ЦРП Т-2 отключился от Дифзащиты сторонами 110/35/10. | Снижение изоляции вторичных цепей ТТ-10 кВ Т-2 | Недостатки технического обслуживания. | Вербицкий С.А. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.14, Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 23 ч. 17 м. (местного), 23 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.875000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.63900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 52 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 9354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 121.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5452 0 3 категории 5 7450 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5452 7450 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5450 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5452 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ ЦРП ПС 110/35/10 кВ ЦРП оборуд. ПС Т-2 Трансформатор Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС 110/35/10 кВ ЦРП Т-2 отключился от Дифзащиты сторонами 110/35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Снижение изоляции вторичных цепей ТТ-10 кВ Т-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести контроль изоляции ТТ-10 Т-2 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. Ответственное лицо: Главный инженер ЦГП Акатов А.А. 30.05.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТВЛМ-10 (6) *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник ЦГП А.А. Секирин Главный инженер ЦГП А.А. Акатов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64864 | 447 | 2014-04-29 22:08 | 2014-04-29 22:14 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.099 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 22:08 | 2014-04-29 22:14 | 21 | 2 | 480 | 1 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. | На ПС АС7действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.706. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.706 ПС АС7. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 22-14ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 14 м. (местного), 22 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 14 м. (местного), 22 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.099000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 480 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.990 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 375 0 3 категории 5 375 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 375 375 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 375 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 375 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС7действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.706. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.706 ПС АС7. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 22-14ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 19.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 20.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65515 | 368 | 2014-04-29 22:00 | 2014-04-29 22:33 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.275 |  | 8.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 22:00 | 2014-04-29 22:33 | 18 | 4 | 1996 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 | В 22 часа 00 минут действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 22 ч. 33 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 33 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.275000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 722 0 3 категории 5 727 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 722 727 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 722 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 722 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 22 часа 00 минут действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 22 ч. 33 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 33 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 29.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64860 | 446 | 2014-04-29 21:14 | 2014-04-29 21:27 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.117 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 21:14 | 2014-04-29 21:27 | 22 | 1 | 950 |  | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Б.Салы работала в нормальном режиме. | На ПС Б.Салы действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.3. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Б.Салы. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 21-27ч. Длительность технологического нарушения 13 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №446 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 14 м. (местного), 21 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 14 м. (местного), 21 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 27 м. (местного), 21 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 27 м. (местного), 21 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.117000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 950 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.540 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 451 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 451 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 451 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Б.Салы работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Б.Салы действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.3. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Б.Салы. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 21-27ч. Длительность технологического нарушения 13 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 19.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 20.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65071 | 370 | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:21 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.058 |  | 0.105 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:21 | 33 | 2 | 1230 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №370 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1230 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 554 0 3 категории 5 554 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 554 554 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 554 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 554 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 370.1.pdf 2. 370.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65074 | 371 | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:23 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.04 |  | 0.073 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:23 | 11 | 0 | 520 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено | Не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №371 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 520 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 371.1.pdf 2. 371.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65310 | 127 | 2014-04-29 21:02 | 2014-04-29 22:10 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.45333 |  | 0.659 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 21:02 | 2014-04-29 22:10 | 1 | 1 | 169 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп. №2-3 |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 169 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 160 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 160 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-29 ф.603 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп. №2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64881 | 495 | 2014-04-29 19:55 | 2014-04-29 20:57 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.15 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 19:55 | 2014-04-29 20:57 | 24 | 0 | 75 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 19 часов 55 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 20 часов 57 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №495 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 55 м. (местного), 19 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 55 м. (местного), 19 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 19 часов 55 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 20 часов 57 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 09.06.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" . Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 26.05.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64855 | 705 | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 20:40 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.02 |  | 0.667 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 20:40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 29.04.2014 года в 19 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 в пролете опор №123-27*123-28 обнаружен обрыв провода фазы "А". | Обрыв провода в пролете опор №123-27*123-28 (марки АС-16) | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №705 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 года в 19 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 в пролете опор №123-27*123-28 обнаружен обрыв провода фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №123-27*123-28 произошел обрыв провода фазы "А", в результате возникшего короткого замыкания линии на КТП 10/0,4кВ №123 отключился АВ-0,4кВ №1 3.4.8 323258[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №123-27*123-28 (марки АС-16) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Егорлыкского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 30.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №705 от 29.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64879 | 494 | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 19:46 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 19:46 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 19 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 19 часов 46 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 19 ч. 46 м. (местного), 19 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 19 ч. 46 м. (местного), 19 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Манц ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 19 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 19 часов 46 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 05.06.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" Ответственное лицо: Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 05.06.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64882 | 150 | 2014-04-29 19:05 | 2014-04-29 20:58 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.18833 |  | 1.579 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 19:05 | 2014-04-29 20:58 | 17 | 1 | 907 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Разрушен изолятор ШФ-10 на оп.4-00/320 ф. "С". Полная "земля" по фазе "С", МВ-10 отключен | В 19 часов 05 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф. "С" на опоре № 4-00/320. Л-10 кВ Л-4 Ганчуковская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 113 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.188333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.57900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 907 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор ШФ-10 на оп.4-00/320 ф. "С". Полная "земля" по фазе "С", МВ-10 отключен *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "С" на опоре № 4-00/320. 4.1 323254[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 19 часов 05 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф. "С" на опоре № 4-00/320. Л-10 кВ Л-4 Ганчуковская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 113 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 20.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 17 год от начала эксплуатации: 17 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 150.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65311 | 926 | 2014-04-29 18:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 6.52 |  | 9.486 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 18:43 | 2014-04-30 11:01 | 1 | 1 | 396 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №926 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.48600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 396 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 383 0 3 категории 5 383 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 383 383 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 383 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 383 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-277 ф.627 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64877 | 493 | 2014-04-29 18:38 | 2014-04-29 18:40 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005667 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 18:38 | 2014-04-29 18:40 | 21 | 1 | 98 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 18 часов 38 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Бригада-2" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 18 часов 40 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 18 ч. 38 м. (местного), 18 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 18 ч. 38 м. (местного), 18 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 2 ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 18 часов 38 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Бригада-2" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 18 часов 40 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65315 | 836 | 2014-04-29 16:07 | 2014-04-29 22:15 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.864 |  | 5.622 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 16:07 | 2014-04-29 22:15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.864000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.62200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП-39 ф.122 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65317 | 930 | 2014-04-29 16:00 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.5042 |  | 2.188 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 16:00 | 2014-04-29 22:01 | 1 | 1 | 489 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №930 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.504167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.18800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 489 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 481 0 3 категории 5 481 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 481 481 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 481 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 481 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -114 ф.10 ПС Прогресс оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65321 | 67 | 2014-04-29 15:37 | 2014-04-29 16:20 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.28667 |  | 0.416 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 15:37 | 2014-04-29 16:20 | 1 | 1 | 339 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 1-2 |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №67 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.286667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.41600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65034 | 35 | 2014-04-29 15:07 | 2014-04-30 14:30 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1e-06 |  | 5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 15:07 | 2014-04-30 14:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП 10/0,4кВ №5386 по ВЛ 10кВ №1 ПС Никольская находилось в работе. | Перегорание ПК-10 фаз А,В,С. | Повреждение ТМ 40. | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Ванцов О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №35 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 оборуд. ПС ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП 10/0,4кВ №5386 по ВЛ 10кВ №1 ПС Никольская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорание ПК-10 фаз А,В,С. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная затрансформатора. 3.4.7 323256[04] Выброс масла из ТМ-40, расширение бака трансформатора, пробой изоляции ВВ обмоток. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ТМ 40. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередную проверку изоляции ВВ и НВ обмоток трансформаторов со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер Заветинского УЭС Решетников В.В. 30.06.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Подплавление,оплавление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра КТП-5386 ВЛ-10 кВ№1 ПС Никольская от 29.04.2014.pdf 2. РАСЧЕТ КТП 5386 ВЛ 10№1 ПС Никольская 29.04.14г.docx Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Ванцов О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65323 | 934 | 2014-04-29 14:35 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.57333 |  | 0.833 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 14:35 | 2014-04-29 16:01 | 1 | 1 | 143 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 |  |  | Мещеряков С.В. |  | АКТ №934 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.573333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 143 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 137 0 3 категории 5 137 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 137 137 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 137 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-45 ф.19 ПС Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65322 | 937 | 2014-04-29 14:33 | 2014-04-29 18:12 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 2.409 |  | 3.505 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 14:33 | 2014-04-29 18:12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | введен в работу после осмотра МТО | Без повреждений | Не выявлены | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №937 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.409000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.50500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.660 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: введен в работу после осмотра МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65212 | 906 | 2014-04-29 14:29 | 2014-04-29 17:17 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.42 |  | 3.025 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 14:29 | 2014-04-29 17:17 | 10 | 2 | 1500 | 12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10кВ Пироговка отключен от КУ В-10 ф.5 - земля ф." А", включен после осмотра, замечаний нет. | Без повреждения оборудования | Неудовлетворительная организация технического обслуживания | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №906 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Пироговка ВЛ 10 кВ №5 Пироговка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10кВ Пироговка отключен от КУ В-10 ф.5 - земля ф." А", включен после осмотра, замечаний нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 29.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65320 | 932 | 2014-04-29 14:23 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.65333 |  | 0.95 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 14:23 | 2014-04-29 16:01 | 1 | 1 | 127 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №932 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.653333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 127 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -352 ф.416 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65509 | 367 | 2014-04-29 13:53 | 2014-04-29 17:23 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 2.45 |  | 12.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 13:53 | 2014-04-29 17:23 | 18 | 4 | 1996 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 | В 13 часов 53 минуты действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №155-157. | Обрыв провода в пролете опор №155-157. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 722 0 3 категории 5 727 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 722 727 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 722 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 722 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 53 минуты действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №155-157. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №155-157. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №143-160 по ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65318 | 931 | 2014-04-29 13:45 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.4667 |  | 5.034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 13:45 | 2014-04-29 22:25 | 1 | 1 | 176 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №931 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.466667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.03400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 176 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -17 ф.612 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65316 | 933 | 2014-04-29 13:26 | 2014-04-29 15:30 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.82667 |  | 0.993 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 13:26 | 2014-04-29 15:30 | 1 | 1 | 394 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №933 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.826667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 394 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 382 0 3 категории 5 382 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 382 382 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 382 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65314 | 929 | 2014-04-29 13:22 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 5.859 |  | 8.524 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 13:22 | 2014-04-29 22:40 | 1 | 1 | 398 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №929 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.859000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.52400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 398 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 388 0 3 категории 5 388 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 388 388 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 388 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 388 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -204 ф.623 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65302 | 298 | 2014-04-29 12:40 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.34 |  | 1.95 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 12:40 | 2014-04-29 16:01 | 1 | 1 | 879 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.340000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 879 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 864 0 3 категории 5 864 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 864 864 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 864 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 864 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-433 ф.26 ПС Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65009 | 50 | 2014-04-29 12:22 | 2014-04-29 15:49 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-29 12:22 | 2014-04-29 15:49 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№13 замена ж/б приставки и выправка опоры |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №50 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 51 0 3 категории 5 51 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 51 51 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 51 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 51 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№13 замена ж/б приставки и выправка опоры *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64840 | 444 | 2014-04-29 12:07 | 2014-04-29 12:16 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003 |  | 0.036 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-29 12:07 | 2014-04-29 12:16 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отсутствие напряжения на линии,социально-значимых потребителей нет. Мтз. Отключился АВ-0.4 №1. | Повреждений не выявлено. | Не выявлено. | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. | ;Поврежд. электротехн. оборудование; | АКТ №444 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отсутствие напряжения на линии,социально-значимых потребителей нет. Мтз. Отключился АВ-0.4 №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр Вл 0.4 кВ №1 от КТП №156 Вл 10 кВ № 408. Ответственное лицо: Мастер Краснокутского участка Любимский В.Г. 29.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65301 | 809 | 2014-04-29 12:00 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.5305 |  | 3.681 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 12:00 | 2014-04-29 16:01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №809 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.530500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.68100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-675 ф.25 ПС Восточная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65000 | 328 | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 14:54 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.64587 |  | 2 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-29 11:52 | 2014-04-29 13:44 | 18 | 2 | 1690 | 5 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 564 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань с ТП-313 находилась в работе в нормальном режиме. | 29.04.2014 в 11-47 от МТЗ с успешным АПВ на ПС Котлубань отключился В-10кВ №3. В 11-52 ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта контактного соединения на вводе ВН силового трансформатора ТП-313. | В ТП-313 пежог пильки ввода ВН силового трансформатора, фазы "В". | Своевременно не была выполнена протяжка контактных соединений вводов силового трансформатора ТП-313. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.645867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1690 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 594 0 3 категории 5 610 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 594 610 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 564 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 16 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 594 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань с ТП-313 находилась в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 в 11-47 от МТЗ с успешным АПВ на ПС Котлубань отключился В-10кВ №3. В 11-52 ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта контактного соединения на вводе ВН силового трансформатора ТП-313. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нагрев контакта ввода ВН силового трансформатора ТП-313 с последующим повреждением шпильки вода. 4.10 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-313 пежог пильки ввода ВН силового трансформатора, фазы "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выполнена протяжка контактных соединений вводов силового трансформатора ТП-313. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести ревизию контактных соединений ТП-313. Ответственное лицо: Попов А.В. 05.06.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Ввод высоковольтный (трансформатора) *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65130 | 374 | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 18:49 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.211 |  | 0.31 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 18:49 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружено повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ. | Повреждениеплавкой вставки предохратителя ПН-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 в результате увеличения нагрузки | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 49 м. (местного), 18 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 49 м. (местного), 18 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.211000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.31000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждениеплавкой вставки предохратителя ПН-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 в результате увеличения нагрузки *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 29.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65300 | 103 | 2014-04-29 11:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.5 |  | 5.092 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 11:30 | 2014-04-29 20:15 | 1 | 1 | 409 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 6-7 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.09200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 409 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 400 0 3 категории 5 400 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 400 400 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 400 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-243 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65296 | 922 | 2014-04-29 11:07 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.92 |  | 2.793 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 11:07 | 2014-04-29 15:55 | 1 | 1 | 69 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №922 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.920000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.79300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 58 0 3 категории 5 58 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 58 58 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 58 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 58 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-642 ф.615 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65295 | 921 | 2014-04-29 11:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.18 |  | 1.717 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 11:04 | 2014-04-29 14:01 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 8-9 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №921 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.71700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 119 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 110 0 3 категории 5 110 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 110 110 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 109 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 110 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-333 ф.607 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65286 | 261 | 2014-04-29 11:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2 |  | 2.91 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 11:01 | 2014-04-29 16:01 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65288 | 297 | 2014-04-29 10:41 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.45833 |  | 0.667 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 10:41 | 2014-04-29 12:31 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.458333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77172 | 848 | 2014-04-29 10:21 | 2014-04-29 13:20 | 32165404 | Михайловские ЭС (Логовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.38783 |  | 1.35 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 10:21 | 2014-04-29 13:20 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. | 29.04.2014 в 10:21 по заявке потребителя ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены потребительского КТП- 3860. 13:20 после замены потребительского КТП-3860 на потребительском участке, ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.387833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 378 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 292 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 292 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 268 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 в 10:21 по заявке потребителя ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены потребительского КТП- 3860. 13:20 после замены потребительского КТП-3860 на потребительском участке, ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского КТП-3860. 3.4.8 321654[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64872 | 492 | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 19:42 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.45 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 19:42 | 12 | 1 | 38 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 10:18 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Вахта" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была выведена в ремонт. В 19:42 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" был обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ТР-10 кВ от КТП №7/25кВА. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 18 м. (местного), 10 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 18 м. (местного), 10 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 19 ч. 42 м. (местного), 19 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 19 ч. 42 м. (местного), 19 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 10:18 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Вахта" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была выведена в ремонт. В 19:42 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[02] Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" был обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ТР-10 кВ от КТП №7/25кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта". Ответственное лицо: Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 9 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65037 | 365 | 2014-04-29 10:12 | 2014-04-29 10:59 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.291 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 10:12 | 2014-04-29 10:59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "Ж" | Сгорел предохранитель ф. "Ж" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 59 м. (местного), 10 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 59 м. (местного), 10 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 212 0 3 категории 5 212 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 212 212 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 212 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 212 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "Ж" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "Ж" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65409 | 187 | 2014-04-29 10:10 | 2014-04-29 14:15 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.5635 |  | 3.7 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-29 10:10 | 2014-04-29 14:15 | 19 | 4 | 627 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 395 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 29.04.14 г. в 10:10 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" отключена по ТУ. 29.04.14 г. в 14:15 после устранения повреждения ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" - обрыв вязки на опоре № 80. | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №80 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 409 0 3 категории 5 411 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 409 411 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 395 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 409 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.14 г. в 10:10 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" отключена по ТУ. 29.04.14 г. в 14:15 после устранения повреждения ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №80 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 3.4.7 321652[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" - обрыв вязки на опоре № 80. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №80 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65039 | 366 | 2014-04-29 09:42 | 2014-04-29 10:12 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.291 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 09:42 | 2014-04-29 10:12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "З" | Сгорел предохранитель ф. "З". | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 104 0 3 категории 5 104 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 104 104 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 102 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 104 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2 РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "З". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65018 | 895 | 2014-04-29 08:15 | 2014-04-29 14:30 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.25 |  | 3.08 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 08:15 | 2014-04-29 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская | Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская | старение изоляции | Толмасова А.А. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №895 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.250000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.360 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №11 Присельская ВЛ 6 кВ №11 Присельская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Повреждение концевой кабельной муфты 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение изоляции *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 02.05.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНТп *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: До 10 м *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65517 | 831 | 2014-04-29 07:42 | 2014-04-29 16:11 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 7.7467 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-29 07:42 | 2014-04-29 10:28 | 155 | 17 | 9843 | 2 | 2.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 4474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники находилась в работе. | 29.04.14 в 07:42 с неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники защитами: ПС ВДТЭЦ-2 (ТЗНП 1 ст.) - ПС Зимовники (ТЗНП 1 ст.). В 07:58 РПВ неуспешно (ТЗНП 1 ст.) Lрасч.=25 км от ПС ВДТЭЦ-2 | Повреждение деревянной траверсы. | Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 42 м. (местного), 07 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 42 м. (местного), 07 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 7.746667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 155 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 17 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 9843 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4476 0 3 категории 5 4476 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4476 4476 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4474 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4476 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.14 в 07:42 с неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники защитами: ПС ВДТЭЦ-2 (ТЗНП 1 ст.) - ПС Зимовники (ТЗНП 1 ст.). В 07:58 РПВ неуспешно (ТЗНП 1 ст.) Lрасч.=25 км от ПС ВДТЭЦ-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. 3.4.7 323256[01] Излом, вследствие старения древесины, траверсы на промежуточной деревянной опоре ПД-110 № 135 в месте крепления со стойкой и падением 1/3 её части на землю с проводом. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной траверсы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.06.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1962 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Защита от гниения масл.антисептик. *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 52 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 51 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расч. эк. ущ. ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зим.pdf 2. Лист осмотра ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники.pdf 3. Траверса.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65294 | 920 | 2014-04-29 07:41 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.3333 |  | 1.935 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 07:41 | 2014-04-29 11:01 | 1 | 1 | 567 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №920 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.333333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.93500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 567 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 554 0 3 категории 5 554 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 554 554 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 554 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 554 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-249 ф.628 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64934 | 832 | 2014-04-29 07:35 | 2014-04-29 10:28 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002883 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 07:35 | 2014-04-29 10:28 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ № 1 ТП № 7224. | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №832 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002883 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская оборуд. ПС ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ № 1 ТП № 7224. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65525 | 366 | 2014-04-29 06:00 | 2014-04-29 18:05 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.989 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 06:00 | 2014-04-29 08:33 | 77 | 17 | 4630 | 17 | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 2432 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 06 часов 00 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС Н9 не доотключился МВ 110 кВ прис. ВЛ 110 Н15. | При проведении проверки работоспособности МВ 110 кВ ВЛ Н15 было выявлено, что не доотключение произошло в результате старения и потери своих свойств смазки на двойном рычаге с валом, являющимся промежуточным звеном для соединения с приводом и механическим указателем включенного и отключенного положения выключателя. | Нет | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 06 ч. 00 м. (местного), 06 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 06 ч. 00 м. (местного), 06 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.989000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 77 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 17 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 17 шт. Обесточенное население 4630 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.780 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2438 0 3 категории 5 2438 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2438 2438 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2432 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2438 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21 ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 00 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС Н9 не доотключился МВ 110 кВ прис. ВЛ 110 Н15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При проведении проверки работоспособности МВ 110 кВ ВЛ Н15 было выявлено, что не доотключение произошло в результате старения и потери своих свойств смазки на двойном рычаге с валом, являющимся промежуточным звеном для соединения с приводом и механическим указателем включенного и отключенного положения выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Производить учащенный контроль за состоянием оборудования 110 кВ ПС Н9. Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 29.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МКП-110 *** 5.3. Параметры: 1000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 12 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64863 | 148 | 2014-04-29 05:05 | 2014-04-29 11:23 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.2142 |  | 13.79 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-29 05:05 | 2014-04-29 11:23 | 18 | 1 | 122 | 0 | 0.034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. Метеоусловия: гроза. | В 3:56 на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская, во время грозы от действия МТЗ-2 ст. отключился МВ-35 кВ "КРС". АПВ успешно. После включения сработал контроль изоляции "Земля в сети 35 кВ - фаза "С". Производством оперативных переключений определен участок с повреждением: ВЛ-35 кВ КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ. В 5:05 с ВЛ снято напряжение, ПС ГПЗ обесточена, а ПС Степная запитана по резерву. В 5:50 ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ в пролете опор №33-34 отпайки на ПС ГПЗ обнаружено повреждение провода ф "С" молнией. | Перегорание провода фазы "С" в проете опор № 33-34 отпайки на ГПЗ. | нет | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 05 ч. 05 м. (местного), 05 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 05 ч. 05 м. (местного), 05 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[01] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.214200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 13.79000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.034 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. Метеоусловия: гроза. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 3:56 на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская, во время грозы от действия МТЗ-2 ст. отключился МВ-35 кВ "КРС". АПВ успешно. После включения сработал контроль изоляции "Земля в сети 35 кВ - фаза "С". Производством оперативных переключений определен участок с повреждением: ВЛ-35 кВ КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ. В 5:05 с ВЛ снято напряжение, ПС ГПЗ обесточена, а ПС Степная запитана по резерву. В 5:50 ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ в пролете опор №33-34 отпайки на ПС ГПЗ обнаружено повреждение провода ф "С" молнией. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При прохождении грозового фронта, в результате попадания молнии произошло перегорание провода фазы "С" в пролете опор № 33-34 отпайки на ПС 35/10 кВ ГПЗ. 4.10 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание провода фазы "С" в проете опор № 33-34 отпайки на ГПЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ на предмет повреждений от грозы, на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. 30.05.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 17 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: .2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. PICT0175.JPG 2. PICT0179.JPG 3. PICT0177.JPG 4. Листок осмотра отп. на ГПЗ.PDF 5. PICT0181.JPG 6. Экономический ущерб отп.на ГПЗ.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64837 | 14 | 2014-04-29 04:52 | 2014-04-29 08:30 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.36333 |  | 1.8 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-29 04:52 | 2014-04-29 08:30 | 17 | 1 | 907 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Ганчуковская. | Дождь, гроза. Осмотром причина не установлена. МТЗ | В 04 часа 52 минуты на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 202 минуты. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 04 ч. 52 м. (местного), 04 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 04 ч. 52 м. (местного), 04 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.363333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 907 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Дождь, гроза. Осмотром причина не установлена. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 04 часа 52 минуты на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 202 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 29.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №14.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65202 | 32 | 2014-04-29 03:56 | 2014-04-29 03:56 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | ВЛ-35 Пролетарская - КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ отключилась во время грозового разряда от МТЗ-II ст. АПВ успешно (на ПС КРС СМВ-35 без защит). |  |  | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-35 Пролетарская - КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ отключилась во время грозового разряда от МТЗ-II ст. АПВ успешно (на ПС КРС СМВ-35 без защит). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение вследствие воздействия грозового перенапряжения. 3.4.7 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77418 | 76 | 2014-04-28 23:05 | 2014-06-28 23:59 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.0063 |  | 0.021 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-06-28 23:05 | 2014-06-28 23:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 28.06.2014 в 23-05 действием защиты отключилась ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" в следствии воздействия сильного ветера. 28.06.2014 в 23-59 ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" введена в работу по нормальной схеме. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт; | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 23 ч. 05 м. (местного), 23 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.06.2014 г., 23 ч. 05 м. (местного), 23 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.06.2014 г., 23 ч. 59 м. (местного), 23 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.06.2014 г., 23 ч. 59 м. (местного), 23 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №1 от КТП-74/160 ВЛ №1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.06.2014 в 23-05 действием защиты отключилась ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" в следствии воздействия сильного ветера. 28.06.2014 в 23-59 ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии воздействия сильного ветера и межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 0,4кВ. 3.4.7 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64768 | 443 | 2014-04-28 21:01 | 2014-04-28 21:01 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.263 от ПС Г2 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. АПВ-успешно. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №443 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ №263 ВЛ 10кВ №263 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.263 от ПС Г2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. АПВ-успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65243 | 830 | 2014-04-28 19:58 | 2014-04-28 19:58 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 28.04.2014 года от МТЗ-2 с успешным АПВ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] 4.20, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года от МТЗ-2 с успешным АПВ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65167 | 864 | 2014-04-28 18:15 | 2014-04-28 20:15 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.19172 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 18:15 | 2014-04-28 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 | осмотр Р№ 54, повреждение оборудования потребителя, энергетик предупреждён. | Повреждение ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 обнаружено на оборудования потребителя. Главный энергетик ООО "Гарант" предупреждён. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №864 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.191717 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: осмотр Р№ 54, повреждение оборудования потребителя, энергетик предупреждён. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 обнаружено на оборудования потребителя. Главный энергетик ООО "Гарант" предупреждён. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64869 | 491 | 2014-04-28 17:58 | 2014-04-28 18:50 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.04 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 17:58 | 2014-04-28 18:50 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 17 часов 58 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Тарата" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 18 часов 50 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 17 часов 58 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Тарата" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 18 часов 50 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64868 | 490 | 2014-04-28 17:36 | 2014-04-28 17:37 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000333 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 17:36 | 2014-04-28 17:37 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 17 часов 36 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 17 часов 37 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №490 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 17 часов 36 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 17 часов 37 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65504 | 365 | 2014-04-28 17:12 | 2014-04-28 21:40 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.22333 |  | 2.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 17:12 | 2014-04-28 21:40 | 14 | 3 | 295 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С11 | В 17 часов 12 минут действием МТЗ на ПС С11 отключилась ВЛ 10 кВ "Первомайская", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на потребительском участке. | Повреждение на потребительском участке. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.223333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 295 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 137 0 3 категории 5 137 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 137 137 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 137 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Первомайская С11 ВЛ 10 кВ Первомайская С11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С11 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 12 минут действием МТЗ на ПС С11 отключилась ВЛ 10 кВ "Первомайская", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на потребительском участке. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на потребительском участке. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Первомайская" ПС С11. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 28.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65373 | 972 | 2014-04-28 16:55 | 2014-04-28 18:00 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.17333 |  | 0.261 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:55 | 2014-04-28 18:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бузанская отключили от ТО В-10 кВ ф.10. Причиной отключения В-10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-128. | Без повреждения. | Оборудование сторонней организации. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №972 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.173333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бузанская отключили от ТО В-10 кВ ф.10. Причиной отключения В-10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-128. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64878 | 216 | 2014-04-28 16:35 | 2014-04-28 16:40 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 16:35 | 2014-04-28 16:40 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №216 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 53 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64889 | 151 | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 16:24 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008867 |  | 0.04 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 16:24 | 12 | 3 | 556 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. | МТЗ | В 16 часов 20 минут на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 16 часов 20 минут на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 20.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №151.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64822 | 885 | 2014-04-28 16:16 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.68 |  | 0.99 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 17:58 | 1 | 1 | 322 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №885 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 322 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 314 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 314 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 314 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 314 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65289 | 917 | 2014-04-28 16:16 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.68 |  | 0.99 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 17:58 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №917 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 326 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 314 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 314 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 314 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 314 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64821 | 884 | 2014-04-28 16:15 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.56333 |  | 0.82 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 19:04 | 1 | 1 | 859 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №884 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65290 | 54 | 2014-04-28 16:15 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.56333 |  | 0.82 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 19:04 | 1 | 1 | 863 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №54 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 863 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64897 | 361 | 2014-04-28 16:12 | 2014-04-28 17:05 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 16:12 | 2014-04-28 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №361 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65291 | 918 | 2014-04-28 16:10 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.4267 |  | 2.075 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 19:44 | 1 | 1 | 547 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №918 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.426667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 547 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 532 0 3 категории 5 532 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 532 532 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 532 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 532 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-279 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65422 | 188 | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 18:25 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.09 |  | 0.302 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 18:25 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки отключена действием защиты автоматического выключателя. 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 52 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 66 0 3 категории 5 66 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 66 66 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 66 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки отключена действием защиты автоматического выключателя. 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65052 | 934 | 2014-04-28 15:50 | 2014-04-28 18:09 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 2.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 15:50 | 2014-04-28 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. При осмотре оборудования в КТП №375 обнаружено повреждение АВ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛ-0,4кВ №1 повреждений не обнаружено. | Выход из строя автоматического выключателя АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №934 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. При осмотре оборудования в КТП №375 обнаружено повреждение АВ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛ-0,4кВ №1 повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. 3.4.7 323252[04] Старение (физический износ) АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Выход из строя автоматического выключателя АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 19.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64888 | 15 | 2014-04-28 15:48 | 2014-04-28 15:55 | 321653 | Левобережные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.79928 |  | 2.6856 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 15:48 | 2014-04-28 15:55 | 330 | 24 | 16108 | 10 | 6.851 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531 | 7383 | 68 | 80 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №206 - нормальный. | 28.04.2014 года в 15.48 от действия защит отключилась ВЛ-110кВ №206. АПВ неуспешно. 28.04.2014 года в 15.55 РПВ успешно. При проведении осмотра ВЛ с целью выяснения причины отключения было обнаружено на опоре №152 на траверсе фазы "В" гнездо и следы оплавления на проводе. 28.04.2014 года в 14.24 произведена ревизия провода и снятие гнезда. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины; | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321653 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.799283 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.68559 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 330 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 24 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 16108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 6.851 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7531 0 3 категории 5 7556 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7531 7556 Электросетевые организации 7 30 30 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 30 30 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7383 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 68 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 80 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №206 - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 15.48 от действия защит отключилась ВЛ-110кВ №206. АПВ неуспешно. 28.04.2014 года в 15.55 РПВ успешно. При проведении осмотра ВЛ с целью выяснения причины отключения было обнаружено на опоре №152 на траверсе фазы "В" гнездо и следы оплавления на проводе. 28.04.2014 года в 14.24 произведена ревизия провода и снятие гнезда. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №206 произошло в период активного весеннего гнездования птиц на опорах. 3.4.13 321653 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр узлов и деталей траверс металлических опор ВЛ-110кВ №206. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП 05.06.2014 г. 321653 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А. Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В. Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А. Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справка и служебная записка по ВЛ 206.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64969 | 143 | 2014-04-28 15:40 | 2014-04-28 15:45 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004583 |  | 0.017 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 15:40 | 2014-04-28 15:45 | 14 | 3 | 507 | 1 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". | 15:40 При КЗ отдействия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 15:45 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 507 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 261 0 3 категории 5 263 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 261 263 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 261 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:40 При КЗ отдействия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 15:45 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 143.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
65344 | 385 | 2014-04-28 15:30 | 2014-04-28 16:30 | 32325703 | Юго-Западные ЭС (Куйбышевский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.01 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 15:30 | 2014-04-28 16:30 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ 0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | Не выявлено | Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №385 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[03] 4.20, Невыявленные причины 323257[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 92 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 по ВЛ 10кВ №1 ПС Донская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64862 | 488 | 2014-04-28 15:08 | 2014-04-28 15:14 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.07 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 15:08 | 2014-04-28 15:14 | 24 | 1 | 6712 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 15 часов 08 минуты дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Троицкое" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 15 часов 14 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.070000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 16 шт. Обесточенное население 6712 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1552 0 3 категории 5 1608 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1552 1608 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1552 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1552 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Троицкое ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 15 часов 08 минуты дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Троицкое" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 15 часов 14 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64895 | 360 | 2014-04-28 15:05 | 2014-04-28 16:10 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 15:05 | 2014-04-28 16:10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ- 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №360 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ- 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65345 | 386 | 2014-04-28 15:01 | 2014-04-28 15:59 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.005 |  | 1.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 15:01 | 2014-04-28 15:59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №386 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4кВ №1 ТП№328 ВЛ№3 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64892 | 152 | 2014-04-28 14:37 | 2014-04-28 15:27 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.125 |  | 6.36 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 14:37 | 2014-04-28 15:27 | 29 | 4 | 4055 | 6 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Куберле-2. | разрушен разрядник на КТП-133. МТЗ | В 14 часов 37 минут на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-5. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение разрядника на КТП-133. ВЛ-10 кВ Л-5 введена в работу после замены разрядника. Время ликвидации аварийного режима составило 50 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 4055 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1665 0 3 категории 5 1669 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1665 1669 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 /35/10 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: разрушен разрядник на КТП-133. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии снижения механической прочности произошло разрушение разрядника на ТП-133. 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 14 часов 37 минут на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-5. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение разрядника на КТП-133. ВЛ-10 кВ Л-5 введена в работу после замены разрядника. Время ликвидации аварийного режима составило 50 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 20.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 21 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 152.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64894 | 359 | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 15:28 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №359 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65131 | 375 | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 17:50 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.022867 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 17:50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №4-5 | обрыв провода оп. №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.022867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода оп. №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 28.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64829 | 704 | 2014-04-28 14:19 | 2014-04-28 14:35 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 1.016 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 14:19 | 2014-04-28 14:35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 14 часов 19 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы "А" и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №704 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 14 часов 19 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы "А" и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №704 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64842 | 15 | 2014-04-28 14:15 | 2014-04-28 16:05 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.003667 |  | 0.665 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 14:15 | 2014-04-28 16:05 | 4 |  |  |  | 0.002 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р | повреждение изолятора Ф "А" на опоре 4-00/7 Отключена вручную из-за земли по Ф "А" | В 14 часов 15 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 110 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение изолятора Ф "А" на опоре 4-00/7 Отключена вручную из-за земли по Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7. 4.1 323254[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 14 часов 15 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 110 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 29.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 22 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 15.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65126 | 41 | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:35 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:35 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №41 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64846 | 144 | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 13:49 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | МТЗ | В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ успешно. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 29.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64898 | 153 | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 14:12 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.016867 |  | 0.079 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 14:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. | Повреждение по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р отключена вручную из-за земли по Ф "А" | В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 23 минуты. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.044 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 617 0 3 категории 5 624 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 617 624 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 617 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 617 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р отключена вручную из-за земли по Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 23 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 30.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 153.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64865 | 489 | 2014-04-28 13:26 | 2014-04-28 13:27 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001333 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 13:26 | 2014-04-28 13:27 | 7 | 1 | 705 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 13 часов 26 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 13 часов 27 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 705 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 13 часов 26 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 13 часов 27 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" Ответственное лицо: старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65346 | 396 | 2014-04-28 13:10 | 2014-04-28 14:05 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.004 |  | 0.012 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 13:10 | 2014-04-28 14:05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | Не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №396 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №172 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64904 | 363 | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:14 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.233 |  | 0.424 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:14 | 30 | 2 | 2800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №363 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.3, Нарушение механического соединения 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.233000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1856 0 3 категории 5 1856 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1856 1856 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1856 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1856 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[07] Обрыв вязки ф "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь 4.3 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э. 30.05.2014 г. 323257[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 363,1.pdf 2. 363,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64827 | 205 | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 13:23 | 323258 | Южные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.46 |  | 5.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 13:23 | 66 | 7 | 4840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 12 часов 55 минут на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская действием дифзащиты трансформатора Т-1 отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, отключился МВ-10кВ Т-1, МВ-35кВ Т-1 не отключился. При осмотре оборудования ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская на ОРУ-35кВ обнаружен поврежденный трансформатор тока 35кВ фазы "С" между МВ-35кВ Т-1 и ПР-35кВ Т-1, а в ОПУ обнаружены выпавшие блинкера "Дифзащита Т-1" и "Земля в сети 35кВ". | 1. Повреждение трансформатора тока 35кВ фазы "С" (типа ТФЗМ-35). 2. Повреждение отключающей катушки в МВ-35кВ Т-1. | Нет | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. | ;Измерительный тр-р тока; | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258 4.1, Нарушение структуры материала 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Измерительный тр-р тока *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 66 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 4840 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 975 0 3 категории 5 975 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 975 975 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 975 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 975 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ оборуд. ПС Т-1 Т-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 12 часов 55 минут на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская действием дифзащиты трансформатора Т-1 отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, отключился МВ-10кВ Т-1, МВ-35кВ Т-1 не отключился. При осмотре оборудования ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская на ОРУ-35кВ обнаружен поврежденный трансформатор тока 35кВ фазы "С" между МВ-35кВ Т-1 и ПР-35кВ Т-1, а в ОПУ обнаружены выпавшие блинкера "Дифзащита Т-1" и "Земля в сети 35кВ". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, в результате этого возникло короткое замыкание, которое и привело к работе дифзащиты трансформатора Т-1. Послеаварийная проверка УРЗА выявила, что причиной не отключения МВ-35кВ Т-1 от дифзащиты трансформатора Т-1, послужил обрыв обмотки катушки электромагнита отключения МВ-35кВ Т-1. 3.4.7 323258 В результате снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, которое и привело к повреждению трансформатора тока 35кВ на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская. 4.1 323258 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение трансформатора тока 35кВ фазы "С" (типа ТФЗМ-35). 2. Повреждение отключающей катушки в МВ-35кВ Т-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Демонтировать на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская трансформатор тока 35кВ фазы "С". Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 30.06.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТФЗМ-35(ТФН-35,ТФНУ-35,ТФНР-35) *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2001 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Цепи управл.выключателями,... *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.22 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.22 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв обмотки *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-29 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото №1.jpg 2. Фото №2.jpg 3. Фото №3.jpg 4. Фото №4.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник службы подстанций Потапенко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
65066 | 363 | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 13:00 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 13:00 | 2 | 1 | 320 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Восход», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч.00 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 06 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №363 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Восход», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч.00 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 06 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Восход" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65069 | 364 | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 12:57 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005 |  | 1.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 12:57 | 10 | 1 | 932 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Поселок», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.57 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 3 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №364 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 932 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Поселок», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.57 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 3 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Поселок" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64762 | 204 | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 12:33 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.05 |  | 4.068 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 12:33 | 18 | 1 | 1747 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 43 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014г. в 12 часов 30 минут на ПС 110/35/10кВ А-32 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №3202. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения линии не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.06800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1747 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 546 0 3 категории 5 557 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 546 557 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 503 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 546 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 12 часов 30 минут на ПС 110/35/10кВ А-32 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №3202. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения линии не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередный осмотр ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32. Ответственное лицо: Главный инженер АЗовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №204 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65158 | 291 | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 18:25 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.005917 |  | 0.009 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 18:25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. | обрыв провода в пролётах опор 2-6 отключился АВ-0.4 |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода в пролётах опор 2-6 отключился АВ-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64820 | 882 | 2014-04-28 12:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.18333 |  | 0.268 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 13:01 | 1 | 1 | 318 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №882 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.183333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 318 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65292 | 43 | 2014-04-28 12:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.18333 |  | 0.267 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 13:01 | 1 | 1 | 314 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №43 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.183333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 314 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64828 | 703 | 2014-04-28 12:15 | 2014-04-28 12:32 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.637 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 12:15 | 2014-04-28 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 12 часов 15 минут на КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 103 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №103 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №703 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 12 часов 15 минут на КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 103 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №103 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 29.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №703 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65065 | 362 | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 12:07 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.015 |  | 4.67 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 12:07 | 15 | 2 | 1600 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 1 минуту действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.7 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 6 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №362 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.67000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 1 минуту действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.7 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 6 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64899 | 362 | 2014-04-28 11:50 | 2014-04-28 12:00 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.333 |  | 0.606 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 11:50 | 2014-04-28 12:00 | 47 | 1 | 2700 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №362 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.333000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 47 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2332 0 3 категории 5 2332 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2332 2332 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2332 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2332 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 362,1.pdf 2. 362,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65253 | 361 | 2014-04-28 11:45 | 2014-04-28 14:22 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.471 |  | 7.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 11:45 | 2014-04-28 14:22 | 12 | 2 | 1077 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш-34 | В 11:45 на ПС Ш -34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. | Повреждений не обнаружено | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №361 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.471000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:45 на ПС Ш -34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64754 | 442 | 2014-04-28 11:34 | 2014-04-28 11:38 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 11:34 | 2014-04-28 11:38 | 15 | 2 | 1220 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.301 от ПС БГ3 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ3 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.301. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.301 ПС БГ3. Потребители были запитаны 28.04.2014г.в 11-38ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №442 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 429 0 3 категории 5 429 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 429 429 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 429 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 429 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ №301 ВЛ 10кВ №301 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.301 от ПС БГ3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ3 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.301. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.301 ПС БГ3. Потребители были запитаны 28.04.2014г.в 11-38ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.301 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 19.05.2014 г. 323255[03] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 20.05.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65249 | 360 | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 11:41 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.033 |  | 4.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 11:41 | 12 | 2 | 1077 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-34 | В11:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. | Повреждений не обнаружено | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №360 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В11:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64760 | 203 | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 4.775 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 2 | 1 | 134 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.77500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 134 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.018 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 70 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №203 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64761 | 202 | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.08 |  | 4.677 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 6 | 1 | 859 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 7 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1001. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.67700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 463 0 3 категории 5 463 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 463 463 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 456 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 463 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1001. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №202 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65021 | 359 | 2014-04-28 10:44 | 2014-04-28 15:40 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.74 |  | 8.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-28 10:44 | 2014-04-28 15:40 | 21 | 4 | 1131 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н9 | В 10 часов 44 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №8. Потребители были запитаны в 15 ч.40 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 56 мин. | Изменение механической прочности изолятора ШФ-10 в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на изолятор при повторяющихся стихийных воздействиях. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Причины нарушения;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №359 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.740000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1131 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 355 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 355 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 335 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир КВЛ 10 кВ Мир Н9 КВЛ 10 кВ Мир Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н9 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 44 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №8. Потребители были запитаны в 15 ч.40 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 56 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение механической прочности изолятора ШФ-10 в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на изолятор при повторяющихся стихийных воздействиях. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64951 | 296 | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 10:47 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01983 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 10:47 | 25 | 1 | 35 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 10 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 10 часов 47 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019830 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 10 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 10 часов 47 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС 09.06.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская". Ответственное лицо: Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС 26.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 59-а от 04.04.2014 г. Подписи Председатель: Халгаев А.Н.-гл.инженер Заместитель председателя: Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65042 | 367 | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 11:20 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.083 |  | 0.203 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 11:20 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. Автомат ВЛ 0,4 кВ №2. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 318 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.106 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 106 0 3 категории 5 106 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 106 106 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 106 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 106 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. Автомат ВЛ 0,4 кВ №2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64787 | 293 | 2014-04-28 10:30 | 2014-04-28 11:30 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-28 10:30 | 2014-04-28 11:30 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 23 | 23 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 28.04. 2014г. в 10час. 30мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 11час. 30мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. |  | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04. 2014г. в 10час. 30мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 11час. 30мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64781 | 292 | 2014-04-28 10:20 | 2014-04-28 20:20 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 10:20 | 2014-04-28 20:20 | 25 | 2 | 155 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 27 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала внормальном режиме. | 28.04. 2014г. в 10час. 20мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было вывлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" под действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 10час. 40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 28.04. 2014г. в 20час. 20мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. | Повреждений нет.. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 155 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала внормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04. 2014г. в 10час. 20мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было вывлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" под действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 10час. 40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 28.04. 2014г. в 20час. 20мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет.. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64734 | 291 | 2014-04-28 09:45 | 2014-04-28 10:11 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.060667 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-28 09:45 | 2014-04-28 10:11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 09час. 45мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 28.04.2014г. в 10час. 11мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 09час. 45мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 28.04.2014г. в 10час. 11мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 31.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 16.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65132 | 376 | 2014-04-28 08:37 | 2014-04-28 15:57 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.11 |  | 0.24 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 08:37 | 2014-04-28 15:57 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №7-8 МТЗ | обрыв провода оп. №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №376 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №7-8 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода оп. №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 28.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65477 | 462 | 2014-04-28 08:35 | 2014-04-28 08:35 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0 |  | 525.946 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-28 08:35 | 2014-04-28 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ ввода Т1 1СШ-10кВ и МВ ввода Т2 2СШ-10кВ в работе, СМВ-10кВ 1 и 2 СШ-10кВ под АВР; ВВ ввода Т1 1СШ-6кВ и ВВ ввода Т2 2СШ-6кВ в работе, СВВ-6кВ 1 и 2 СШ-6кВ под АВР. | 28.04.2014г. в 08ч. 20минут при осмотре оборудования ПС 110/10/6кВ Р8 дежурным персоналом выявлен факт завышенной величины напряжения на 2 СШ- 6кВ и 2 СШ-10кВ от Т-2. О данном факте поставлен в известность вышестоящий оперативным персонал, после чего Т-2 по аварийной заявке выведен в ремонт. 2СШ-6 кВи 2СШ-10кВ запитаны от Т-1 чероз СВВ -6кВ и СМВ-10кВ соответственно. | Без повреждения. | Механический износ (залипание) контактной системы (нормально разомкнутые контакты магнитного пускателя) управления направления "понижения" рабочего положения РПН (1976г.в.) в автоматическом режиме, привело при получении сигнала повышения уровня напряжения к переходу РПН из 9 положения в 17, с последующим увеличением величины напряжения на 2 СШ-6кВ и 2 СШ-10кВ. | Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой; | АКТ №462 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 525.94600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Р-8 Т-2 ПС Р-8 Т-2 оборуд. ПС Т-2 Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ ввода Т1 1СШ-10кВ и МВ ввода Т2 2СШ-10кВ в работе, СМВ-10кВ 1 и 2 СШ-10кВ под АВР; ВВ ввода Т1 1СШ-6кВ и ВВ ввода Т2 2СШ-6кВ в работе, СВВ-6кВ 1 и 2 СШ-6кВ под АВР. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 08ч. 20минут при осмотре оборудования ПС 110/10/6кВ Р8 дежурным персоналом выявлен факт завышенной величины напряжения на 2 СШ- 6кВ и 2 СШ-10кВ от Т-2. О данном факте поставлен в известность вышестоящий оперативным персонал, после чего Т-2 по аварийной заявке выведен в ремонт. 2СШ-6 кВи 2СШ-10кВ запитаны от Т-1 чероз СВВ -6кВ и СМВ-10кВ соответственно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество проводимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р8 СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 1.6.2 323255[01] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не проведение контроля за состоянием контактной системы магнитных пускателей привода РПН (тип МZ-2, 1976г.в., зав. №3925) при проведении текущего ремонта силового трансформатора Т2. 3.4.7 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Механический износ (залипание) контактной системы (нормально разомкнутые контакты магнитного пускателя) управления направления "понижения" рабочего положения РПН (1976г.в.) в автоматическом режиме, привело при получении сигнала повышения уровня напряжения к переходу РПН из 9 положения в 17, с последующим увеличением величины напряжения на 2 СШ-6кВ и 2 СШ-10кВ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проивести замену магнитных пускателей приводов РПН типа MZ-2, со сроком эксплуатации более 30 лет на ПС ПО ЦЭС. Ответственное лицо: зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В. 31.12.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Обеспечить включение операций по осмотру и ревизии контактной части магнитных пускателей (контакторов) приводов управления РПН в технологическую карту по текущему ремонту силовых трансформаторов 35-110кВ. Ответственное лицо: зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В. 13.06.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 9 листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64736 | 829 | 2014-04-28 05:56 | 2014-04-28 05:56 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Зимовники-Дружба находилась в работе. | 28.04.14 в 05:56 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба - Дубовская защитами: на ПС Зимовники З.З. 1 ст. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Зимовники-Дружба находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.14 в 05:56 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба - Дубовская защитами: на ПС Зимовники З.З. 1 ст. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65507 | 358 | 2014-04-28 05:20 | 2014-04-28 10:58 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.69 |  | 9.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-28 05:20 | 2014-04-28 10:58 | 14 | 3 | 1073 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Г2 | В 05 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Г2 отключилась ВЛ-6 кВ «Красный партизан», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №146. | Излом траверсы на опоре №146 | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №358 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 05 ч. 20 м. (местного), 05 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 05 ч. 20 м. (местного), 05 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 58 м. (местного), 10 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 58 м. (местного), 10 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.690000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1073 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 672 0 3 категории 5 672 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 672 672 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 672 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 672 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2 КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Г2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 05 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Г2 отключилась ВЛ-6 кВ «Красный партизан», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №146. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом траверсы на опоре №146 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Красный партизан" ПС Г2. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 29.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для неизолир.крепления 3 проводов *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64819 | 833 | 2014-04-28 01:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0958 |  | 3.048 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 09:24 | 1 | 1 | 622 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №833 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.095833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 622 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 605 0 3 категории 5 605 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 605 605 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 605 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 605 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65293 | 919 | 2014-04-28 01:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0958 |  | 3.049 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 09:24 | 1 | 1 | 617 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №919 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.095833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.04900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 617 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 605 0 3 категории 5 605 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 605 605 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 605 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 605 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64818 | 881 | 2014-04-27 21:59 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.12917 |  | 0.188 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 21:59 | 2014-04-27 22:30 | 1 | 1 | 229 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №881 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 21 ч. 59 м. (местного), 21 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 21 ч. 59 м. (местного), 21 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.129167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 229 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-906 ф.117 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64758 | 201 | 2014-04-27 21:06 | 2014-04-27 21:10 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 1.91 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 21:06 | 2014-04-27 21:10 | 7 | 2 | 1524 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. | 27.04.2014 года в 21 час 06 минут на ПС 35/10 кВ А-2 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №211. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 21 ч. 06 м. (местного), 21 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 21 ч. 06 м. (местного), 21 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1524 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2 ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 года в 21 час 06 минут на ПС 35/10 кВ А-2 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №211. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №201 от 27.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64670 | 828 | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 19:59 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0165 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 19:59 | 15 | 1 | 866 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | 27.04.2014г. в 19-50 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская.Причина не выявлена. ВЛ включена без осмотра. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 866 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014г. в 19-50 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская.Причина не выявлена. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская, по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Срок-июль 2014 г. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65050 | 155 | 2014-04-27 19:13 | 2014-04-27 20:56 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.24 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-27 19:13 | 2014-04-27 20:56 | 17 | 3 | 278 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". | 27 апреля 2014 года в 19 часов 13 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №247 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 20 часов 56 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 103 минуты. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №155 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27 апреля 2014 года в 19 часов 13 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №247 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 20 часов 56 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 103 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 06.06.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 22.05.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 155 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 155 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
77397 | 38 | 2014-04-27 18:25 | 2014-04-27 19:30 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.010833 |  | 0.036 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 18:25 | 2014-04-27 19:30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений | 27.04.2014г. в 18-25 действием защиты была отключена Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники в следствии воздействия порывистого ветра. 27.04.2014г. в 19-30 Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники введена в работу. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт; | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7-10кВ Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014г. в 18-25 действием защиты была отключена Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники в следствии воздействия порывистого ветра. 27.04.2014г. в 19-30 Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за сильного порывистого ветра произошло отключение ВЛ 0,4. 3.4.7 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64831 | 134 | 2014-04-27 17:30 | 2014-04-27 18:32 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.006 |  | 0.02016 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 17:30 | 2014-04-27 18:32 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02016 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 145 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64688 | 74 | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 17:50 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 17:50 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявлено А-1л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №74 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 330 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявлено А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64738 | 827 | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 16:38 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.49833 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 16:38 | 412 | 18 | 9250 | 1 | 2.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 495 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Котельниково-Шебалинская находилась в работе. | 27.04.14 в 16:25 с н/усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Котельниково - Шебалинская защитами: Котельниково (ТЗНП 1 ст., МФО, ДЗ 1 ст.) . В 16:38 РПВ с ПС Котельниково успешно. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №827 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.498333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 412 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 18 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 9250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 498 0 3 категории 5 498 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 498 498 Электросетевые организации 7 3 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 3 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 495 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 498 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Котельниково-Шебалинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.14 в 16:25 с н/усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Котельниково - Шебалинская защитами: Котельниково (ТЗНП 1 ст., МФО, ДЗ 1 ст.) . В 16:38 РПВ с ПС Котельниково успешно. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Котельниково - Шебалинская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64765 | 324 | 2014-04-27 16:10 | 2014-04-27 20:38 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.402 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 16:10 | 2014-04-27 20:38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 | Повреждение ГРБ-0.4кВ в РУ-0.4кВ,нагрузка выше номинальной | Нагрузка выше номинальной. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.402000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №134 ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 оборуд. ПС ГРБ-0.4кВ №1 ГРБ-0.4кВ №1 ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ГРБ-0.4кВ в РУ-0.4кВ,нагрузка выше номинальной *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64817 | 880 | 2014-04-27 15:55 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.96667 |  | 1.405 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 15:55 | 2014-04-27 18:20 | 1 | 1 | 589 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №880 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 589 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 581 0 3 категории 5 581 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 581 581 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 581 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 581 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -37 ф.604 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64844 | 664 | 2014-04-27 15:16 | 2014-04-27 15:16 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №552 от ПС "Лог" соответствует схеме нормального режима. | 27.04.2014 в 15:16 на ПС "Лог" произошло отключение ВЛ-110кВ №552. АПВ – успешно. Указательные реле не выпадали. Проверкой РЗА нарушений не выявлено. Причина отключения ВЛ осмотром не установлена. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №664 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №552 110 кВ ПС Лог ВЛ №552 110 кВ ПС Лог Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №552 от ПС "Лог" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 15:16 на ПС "Лог" произошло отключение ВЛ-110кВ №552. АПВ – успешно. Указательные реле не выпадали. Проверкой РЗА нарушений не выявлено. Причина отключения ВЛ осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77392 | 874 | 2014-04-27 15:15 | 2014-04-27 17:00 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.021 |  | 0.073 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-27 15:15 | 2014-04-27 17:00 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. | 15-15, поступило сообщение от потребителей о пропаже напряжения. При осмотре обнаружено, что В результате сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор № 8-9, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждения. 17-00 фидер введён без замечаний по нормальной схеме. | Электро дуговое повреждение верхнего повива провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. | Провис провода при воздействии неблагоприятных погодных условиях. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №874 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5265 к ВЛ-10кВ № 4-3 пс Перелазовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15-15, поступило сообщение от потребителей о пропаже напряжения. При осмотре обнаружено, что В результате сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор № 8-9, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждения. 17-00 фидер введён без замечаний по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии провиса провода и воздействия неблагоприятных условий окружающий среды. 3.4.7 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Электро дуговое повреждение верхнего повива провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Провис провода при воздействии неблагоприятных погодных условиях. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65031 | 451 | 2014-04-27 13:39 | 2014-04-27 13:44 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.003333 |  | 0.011 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-27 13:39 | 2014-04-27 13:44 | 1 | 1 | 116 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не выявлена. ВЛ в осмотре. Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 | Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 | нет | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 13 ч. 39 м. (местного), 13 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 13 ч. 39 м. (местного), 13 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 116 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлена. ВЛ в осмотре. Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Мануйлов С.Н. 08.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64815 | 989 | 2014-04-27 11:58 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.516 |  | 0.751 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 11:58 | 2014-04-27 14:50 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №989 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.516000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -470 ф.11 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64715 | 140 | 2014-04-27 11:35 | 2014-04-27 12:35 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.055 |  | 1.981 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-27 11:35 | 2014-04-27 12:35 | 14 | 3 | 507 | 1 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 11:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 12:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.98100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 507 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 261 0 3 категории 5 263 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 261 263 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 261 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 11:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 12:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2514, в результате длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 21.05.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 26.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 140.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64997 | 863 | 2014-04-27 11:05 | 2014-04-27 13:09 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.967 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 11:05 | 2014-04-27 13:09 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | АВ включен после осмотра. | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №863 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10кВ №9 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышения надежности ВЛ-0,4кВ. Ответственное лицо: Мастер бригады Лосев С.В. 05.06.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64832 | 16 | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:41 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64883 | 327 | 2014-04-27 09:30 | 2014-04-27 13:15 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.31125 |  | 2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 09:30 | 2014-04-27 13:15 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10кВ №12. | В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ не производи-лось. Осмотром, на опоре № 319 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. | На ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань, за КРН-10кВ №12, на опоре №319 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.311250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10кВ №12. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ не производи-лось. Осмотром, на опоре № 319 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань, за КРН-10кВ №12, на опоре №319 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65022 | 49 | 2014-04-27 09:25 | 2014-04-27 09:30 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.046167 |  | 0.15512 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 09:25 | 2014-04-27 09:30 | 16 | 1 | 1896 | 7 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 989 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная - нормальный. | 27.04.2014 в 09:25 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная. АПВ - не успешно, РПВ - от КУ успешно. При проведении осмотра причина короткого замыкания не обнаружена. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 2; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Нет. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №49 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15512 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1896 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 997 0 3 категории 5 1027 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 997 1027 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 989 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 997 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Западная ВЛ №23 10 кВ ПС Западная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 09:25 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная. АПВ - не успешно, РПВ - от КУ успешно. При проведении осмотра причина короткого замыкания не обнаружена. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 2; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64913 | 17 | 2014-04-27 09:06 | 2014-04-27 11:04 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001967 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 09:06 | 2014-04-27 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001967 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 27.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №17 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64835 | 904 | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 10:35 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.63333 |  | 0.867 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 10:35 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово | отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | Толмасова А.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №904 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.633333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 92 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64816 | 199 | 2014-04-27 08:45 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.5 |  | 5.095 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 08:45 | 2014-04-27 17:30 | 1 | 1 | 612 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 612 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 602 0 3 категории 5 602 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 602 602 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 602 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 602 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64669 | 850 | 2014-04-27 08:30 | 2014-04-27 09:00 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.057 |  | 0.08294 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 08:30 | 2014-04-27 09:00 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.63-64 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №850 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.057000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08294 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.114 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 ВЛ -10 кВ ф-2 РП "Сельхозтехника" ВЛ-10 ф.12 пс"Красный Яр" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.63-64 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64753 | 323 | 2014-04-27 08:15 | 2014-04-27 16:00 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.68975 |  | 2.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 08:15 | 2014-04-27 16:00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №279 ВЛ-10кВ «Раздоры» ПС Ш-34 | В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №279 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-11 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.689750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.089 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №279 ВЛ-10кВ «Раздоры» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №279 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-11 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64673 | 147 | 2014-04-27 06:35 | 2014-04-27 06:40 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0025 |  | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-27 06:35 | 2014-04-27 06:40 | 15 | 2 | 200 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Ганчуковская. | Не установлена МТЗ | В 06 часов 35 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 5 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 06 ч. 35 м. (местного), 06 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 06 ч. 35 м. (местного), 06 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 69 0 3 категории 5 70 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 69 70 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 69 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 69 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 06 часов 35 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 5 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 27.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №147.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65508 | 114 | 2014-04-27 05:45 | 2014-04-27 05:45 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Промзона"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Погорелово-Промзона 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Кашарская-Маяк". | 27.05.2014 в 05:45 действием ПДЗ от ЗЗ на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Сысоево 1 цепь" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Сысоево" действием ПДЗ от ЗЗ,ТЗНТ 1ст.,МФТО,ДЗ 1 зона отключился МВ 110 кВ "Промзона1 цепь". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 26 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Промзона"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Погорелово-Промзона 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Кашарская-Маяк". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.05.2014 в 05:45 действием ПДЗ от ЗЗ на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Сысоево 1 цепь" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Сысоево" действием ПДЗ от ЗЗ,ТЗНТ 1ст.,МФТО,ДЗ 1 зона отключился МВ 110 кВ "Промзона1 цепь". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 26 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. 4.12 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1 цепь". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 05.05.2014 г. 323253[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65183 | 183 | 2014-04-27 05:33 | 2014-04-27 05:33 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-453 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Матышево". АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от II ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился В-ЛЭП-403 110кВ на ПС 220/110/10 кВ "Красный Яр" . АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рудня". АПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 05 ч. 33 м. (местного), 05 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 05 ч. 33 м. (местного), 05 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-453 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Матышево". АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от II ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился В-ЛЭП-403 110кВ на ПС 220/110/10 кВ "Красный Яр" . АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рудня". АПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ЛЭП-403 110 кВ после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 12.06.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД КЭС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64876 | 326 | 2014-04-26 20:25 | 2014-04-26 20:27 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002767 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 20:25 | 2014-04-26 20:27 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань В-10 кВ №12 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань В-10 кВ №12 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65425 | 189 | 2014-04-26 20:06 | 2014-04-26 21:10 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001067 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-26 20:06 | 2014-04-26 21:10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. (местного), 20 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. (местного), 20 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64875 | 215 | 2014-04-26 18:50 | 2014-04-26 19:01 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-26 18:50 | 2014-04-26 19:01 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №215 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64814 | 879 | 2014-04-26 17:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1 |  | 1.455 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 17:46 | 2014-04-26 20:16 | 1 | 1 | 779 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №879 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 20 ч. 16 м. (местного), 20 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 779 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 768 0 3 категории 5 768 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 768 768 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 768 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 768 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65125 | 29 | 2014-04-26 15:45 | 2014-04-26 16:10 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 15:45 | 2014-04-26 16:10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №29 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65049 | 154 | 2014-04-26 15:40 | 2014-04-29 15:14 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.17 |  | 10.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-26 15:40 | 2014-04-26 17:30 | 12 | 2 | 698 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". | 26 апреля 2014 года в 15 часов 40 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 (кабельная вставка под железной дорогой на участке опор №№19-20). В 17 часов 30 минут потребителя запитаны по резерву 10 кВ. 29 апреля 2014 года в 15 часов 14 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 110 минут. | Механическое разоушение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" со следами перекрытия электрической дугой. Марка кабеля АСБ-3х185. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №154 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.170000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 698 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 293 0 3 категории 5 293 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 293 293 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 290 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 293 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26 апреля 2014 года в 15 часов 40 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 (кабельная вставка под железной дорогой на участке опор №№19-20). В 17 часов 30 минут потребителя запитаны по резерву 10 кВ. 29 апреля 2014 года в 15 часов 14 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 110 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" с 1986 года. 3.4.7 323252[02] Повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля. 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разоушение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" со следами перекрытия электрической дугой. Марка кабеля АСБ-3х185. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н. 02.06.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести осмотр и профилактические испытания ВЛ-10 кВ, имеющих кабельные вставки и кабельные муфты. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н. 19.05.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 154 ЛО ТАР. РЭС.pdf 2. 154 ПО ТАР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65226 | 91 | 2014-04-26 15:35 | 2014-04-26 17:05 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.55 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 15:35 | 2014-04-26 17:05 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Причина не выяснена. Оключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№6. | Нет. | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №91 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 ВЛ-0 ,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не выяснена. Оключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64813 | 878 | 2014-04-26 14:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 9.38 |  | 13.647 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 14:08 | 2014-04-27 13:35 | 1 | 1 | 597 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №878 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 9.380000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 13.64700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 597 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 581 0 3 категории 5 581 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 581 581 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 581 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 581 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-37 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64763 | 702 | 2014-04-26 13:28 | 2014-04-26 15:27 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.405 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 13:28 | 2014-04-26 15:27 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 26.04.2014 года в 13 часов 28 минут на КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №43 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №702 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 года в 13 часов 28 минут на КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №43 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 29.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №702 от 26.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64732 | 290 | 2014-04-26 13:00 | 2014-04-26 13:09 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.015 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-26 13:00 | 2014-04-26 13:09 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 26.04.2014г. в 13час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (Земля в сети 10кВ). 26.04.2014г. в 13час. 09мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. Успешно. | Повреждений нет. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Оленичево" ВЛ 10 кВ "Оленичево" ПС 35/10кВ " Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014г. в 13час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (Земля в сети 10кВ). 26.04.2014г. в 13час. 09мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 31.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 15.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64812 | 877 | 2014-04-26 12:09 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.2625 |  | 0.386 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 12:09 | 2014-04-26 13:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп. № 8-9 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №877 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.262500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.38600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64757 | 200 | 2014-04-26 11:56 | 2014-04-26 11:58 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006 |  | 2.539 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-26 11:56 | 2014-04-26 11:58 | 7 | 1 | 674 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 26.04.2014 года в 11 часов 56 минут на ПС 35/10 кВ ЗР-11 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №1107. При проведении осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.53900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 674 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 421 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 421 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 года в 11 часов 56 минут на ПС 35/10 кВ ЗР-11 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №1107. При проведении осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 кВ ЗР-11. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 29.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №200 от 26.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64716 | 660 | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 12:26 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.002 |  | 0.007 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 12:26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора № 7 |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №660 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора № 7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64728 | 333 | 2014-04-26 11:04 | 2014-04-26 15:18 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002117 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 11:04 | 2014-04-26 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129 | [6 empty] | 129 | 129 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 26.04.2014 г. в 11 часов 04 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 11 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 15 часов 18 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. |  |  | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №333 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002117 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 61/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г. в 11 часов 04 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 11 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 15 часов 18 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 23.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64672 | 826 | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 16:32 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.005533 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 16:32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7401 находилась в работе. | ОРП БЭиРРС В ручную отключён АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7401 ВЛ 10кВ №11 ПС Николаевская | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №826 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 204 0 3 категории 5 204 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 204 204 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 204 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 204 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7401 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС В ручную отключён АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7401 ВЛ 10кВ №11 ПС Николаевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролёте опор 17-12 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу-1988. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 в пролёте опор 14-20 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ №11 ПС Николаевская Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм Акт 826.pdf 2. Эк.ущ. Акт 826.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65122 | 145 | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 12:30 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 12:30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Схлест проводов оп.8-9 ветровая нагрузка Отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлест проводов оп.8-9 ветровая нагрузка Отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64824 | 837 | 2014-04-26 10:51 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.70667 |  | 1.027 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 10:51 | 2014-04-26 12:37 | 1 | 1 | 589 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 37 м. (местного), 12 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 589 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 575 0 3 категории 5 575 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 575 575 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 575 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 575 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-71 ф.313 ПС Трикуотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64811 | 876 | 2014-04-26 10:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.1267 |  | 3.093 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 10:42 | 2014-04-26 16:01 | 1 | 1 | 585 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №876 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.126667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.09300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 585 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 576 0 3 категории 5 576 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 576 576 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 576 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 576 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-273 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65133 | 377 | 2014-04-26 10:38 | 2014-04-26 16:26 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.087 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 10:38 | 2014-04-26 16:26 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 | В результате осмотра обнаружен оп.№4-6 обрыв провода. МТЗ | оп.№4-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 обрыв провода. | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.087000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.№4-6 обрыв провода. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№4-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 обрыв провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 26.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64810 | 988 | 2014-04-26 09:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.384 |  | 0.559 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 09:47 | 2014-04-26 12:11 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №988 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 47 м. (местного), 09 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 47 м. (местного), 09 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 11 м. (местного), 12 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.384000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65121 | 42 | 2014-04-26 09:40 | 2014-04-26 10:20 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 09:40 | 2014-04-26 10:20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №42 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65438 | 190 | 2014-04-26 09:35 | 2014-04-26 16:10 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.067 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-26 09:35 | 2014-04-26 16:05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №7 Мирошники ВЛ 10 кВ №7 Мирошники КТП-516/100 ф.№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65120 | 43 | 2014-04-26 08:15 | 2014-04-26 08:45 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 08:15 | 2014-04-26 08:45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А3л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №43 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А3л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64694 | 75 | 2014-04-26 08:10 | 2014-04-26 10:42 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 08:10 | 2014-04-26 10:42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№3-4 обрыв повода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №75 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№3-4 обрыв повода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64750 | 321 | 2014-04-26 08:00 | 2014-04-26 16:27 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.845 |  | 2.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-26 08:00 | 2014-04-26 16:27 | 1 | 1 | 246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336 ВЛ-10кВ «СТФ» ПС Ш-31 | В 8 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП № 336 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-16 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.845000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 246 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 ВЛ-10кВ СТФ Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336 ВЛ-10кВ «СТФ» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 8 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП № 336 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-16 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64767 | 705 | 2014-04-26 05:28 | 2014-04-26 05:28 | 323253 | Северные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 27 | Неправильные действия РЗ и А | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341300 | Неклассифицированные причины | 4300 | Нарушение механического соединения |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электрооборудование ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работало по нормальной схеме, Т-1, Т-2 включены в работу. | Действием 1ст. з.з. с успешным АПВ при К.З. на ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская- Тиховская" отключился МВ-110 кВ "Тиховский" на ПС "Ал.Лозовская", в тоже время действием 1ст. З.З. с успешным АПВ произошло излишнее отключение МВ-110 кв "Колодезянский" на ПС "Ал. Лозовская". | Нарушена целостность головки винта на клеммном зажиме цепей напряжения на жиле "H" 3U0 УРЗА ПС "Ал. Лозовская" | Нет | Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. | ;Причины нарушения;Технические причины;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №705 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 05 ч. 28 м. (местного), 05 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253 4.3, Нарушение механического соединения 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 05 ч. 28 м. (местного), 05 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Тиховская ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская- Тиховская ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ оборуд. ПС Устройства РЗА Устройства РЗА Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электрооборудование ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работало по нормальной схеме, Т-1, Т-2 включены в работу. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Действием 1ст. з.з. с успешным АПВ при К.З. на ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская- Тиховская" отключился МВ-110 кВ "Тиховский" на ПС "Ал.Лозовская", в тоже время действием 1ст. З.З. с успешным АПВ произошло излишнее отключение МВ-110 кв "Колодезянский" на ПС "Ал. Лозовская". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация оборудования с привышением нормативного срока службы (25 лет) 3.4.13 323253 Отсутствие контакта на жиле "Н" 3U0 вследствии нарушения целостности головки винта на клеммном зажиме и потере направленности реле направления мощности защиты от замыкания на землю отходящей ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская - Колодезянская". Нарушение целостности головки винта на клеммном зажиме вызвано изминением структуры материала винта (усталость металла) в процессе эксплуатации с 1977 года. 4.3 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушена целостность головки винта на клеммном зажиме цепей напряжения на жиле "H" 3U0 УРЗА ПС "Ал. Лозовская" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При планово ТО УРЗА ПС ПО СЭС провести прверку состояния рядов клемных зажимов вторичных цепей . Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Кравцов С.Д. 30.10.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Напряж. нулев. послед. от замыкания *** 5.3. Параметры: Воздушная линия *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение контактного соединения *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 37 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 29 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО СЭС Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Начальник СПС ПО СЭС Гончаров Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65134 | 297 | 2014-04-26 05:14 | 2014-04-26 05:14 | 32815203 | Каспийские ЭС (ПО Каспийские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ Л-139 (Лиман-Каспийская) работала по нормальной схеме | 26.04.2014г. в 05-14 на ПС 220кВ Лиман действием ТЗНП 2ст. отключался МВ-110 Л-139 (Каспийская). АПВ успешно. | Дефект не обнаруженннн. | нет | Начальник СТК Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328152[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-139 Л-139 (Лиман-Каспийская) Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ Л-139 (Лиман-Каспийская) работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014г. в 05-14 на ПС 220кВ Лиман действием ТЗНП 2ст. отключался МВ-110 Л-139 (Каспийская). АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаруженннн. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Бамбаев В.А. 14.05.2014 г. 328152[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Бамбаев В.А. 21.05.2014 г. 328152[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65391 | 939 | 2014-04-25 23:56 | 2014-04-25 23:56 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. В 15.18 Т-2 введён в работу. | Без повреждений | Отсутствуют | Вербицкий С.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №939 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ №742 Советская ВЛ 110 кВ №742 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. В 15.18 Т-2 введён в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65392 | 299 | 2014-04-25 23:56 | 2014-04-25 23:56 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. Причина неустановлена. Произведена проверка РЗА, измерения, испытания Т-2, замечаний нет.В 15.18 26.04.14 Т-2 введён в работу. Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. | Без повреждений | Отсутствуют | Вербицкий С.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ Советская ПС 110/35/10 кВ Советская оборуд. ПС Т-2 Т-2(6,3МВт) Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. Причина неустановлена. Произведена проверка РЗА, измерения, испытания Т-2, замечаний нет.В 15.18 26.04.14 Т-2 введён в работу. Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64803 | 874 | 2014-04-25 21:54 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 5.5067 |  | 8.011 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 21:54 | 2014-04-26 11:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №874 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 21 ч. 54 м. (местного), 21 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 21 ч. 54 м. (местного), 21 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-429 ф.603 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64807 | 933 | 2014-04-25 19:30 | 2014-04-25 21:15 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 19:30 | 2014-04-25 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. | Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №933 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 16.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64802 | 987 | 2014-04-25 18:51 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 4.164 |  | 6.058 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 18:51 | 2014-04-26 17:59 | 1 | 1 | 347 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №987 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.164000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.05800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 333 0 3 категории 5 333 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 333 333 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 333 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 333 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64739 | 320 | 2014-04-25 17:19 | 2014-04-25 19:03 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.14907 |  | 0.79 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 17:19 | 2014-04-25 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №320 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 | В 17 часов 19 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №320 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 03 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 час 44 мин. | Повреждений не обнаружено. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.20, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.149067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.79000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.086 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 122 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 122 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 122 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 122 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №320 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 19 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №320 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 03 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 час 44 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 28.05.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65008 | 860 | 2014-04-25 17:15 | 2014-04-26 11:10 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.26875 |  | 10 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 17:15 | 2014-04-26 11:10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Пробой изоляции обмоток трансформатора- ввиду старения и износа, сгорели ПК-10, линия 0,4- чистая. | ПКТ-10-10, силовой трансформатор ТМ-10/0,4 кВ -40кВА | нет | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.268750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Пробой изоляции обмоток трансформатора- ввиду старения и износа, сгорели ПК-10, линия 0,4- чистая. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Старение изоляции в результате длительной эксплуатации привеле к витковому замыканию силовоготрансформатора 4.1 323253[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПКТ-10-10, силовой трансформатор ТМ-10/0,4 кВ -40кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 произвести замену силового трансформатора Ответственное лицо: мастер Злобин Ю.С. 05.06.2014 г. 323253[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 156.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64698 | 54 | 2014-04-25 16:20 | 2014-04-25 19:36 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 16:20 | 2014-04-25 19:36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-6 обрыв провода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №54 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-6 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64806 | 932 | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 17:02 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. | Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №932 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 16.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64721 | 139 | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 18:02 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1334 |  | 1.418 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 16:43 | 10 | 0 | 250 | 1 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 101 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" нормальный. | 15:45 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. 18:02 ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.133400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.41800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:45 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. 18:02 ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 139.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64801 | 285 | 2014-04-25 15:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1867 |  | 1.725 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 15:42 | 2014-04-25 18:40 | 1 | 1 | 449 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 440 0 3 категории 5 440 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 440 440 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 440 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 440 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-421 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65165 | 862 | 2014-04-25 15:15 | 2014-04-25 15:16 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 0.23 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 15:15 | 2014-04-25 15:16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская | не установлена. | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская не установлено. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №862 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская не установлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64800 | 873 | 2014-04-25 15:09 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.94 |  | 1.367 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 15:09 | 2014-04-25 17:30 | 1 | 1 | 478 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №873 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.940000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 478 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 465 0 3 категории 5 465 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 465 465 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 465 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 465 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64722 | 141 | 2014-04-25 14:10 | 2014-04-25 14:15 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0115 |  | 0.037 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 14:10 | 2014-04-25 14:15 | 15 | 1 | 1300 | 6 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" нормальный. | 14:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 14:15 ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 532 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 532 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 522 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 14:15 ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 141.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
65303 | 816 | 2014-04-25 13:24 | 2014-04-25 13:26 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.03 |  | 0.053 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-25 13:24 | 2014-04-25 13:26 | 41 | 2 | 2381 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Калиновка отключился от МТЗ В-10кВ ф.7. РПВ успешно. | Без повреждений. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №816 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 41 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 2381 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 562 0 3 категории 5 562 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 562 562 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 562 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 562 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №7 Калиновка ВЛ 10 кВ №7 Калиновка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Калиновка отключился от МТЗ В-10кВ ф.7. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б. 25.05.2014 г. 323300[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64696 | 12 | 2014-04-25 12:30 | 2014-04-25 13:25 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 12:30 | 2014-04-25 13:25 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 135 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 127 0 3 категории 5 127 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 127 127 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 127 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 127 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65182 | 182 | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 18:20 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341200 | Невыявленные причины | 4300 | Нарушение механического соединения | 6.9009 |  | 15 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 18:20 | 79 | 13 | 4701 | 7 | 2.74 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3622 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3590 | 3484 | 67 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 25.04.2014 в 12:03 от защит отключился В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная". АПВ - неуспешно; РПВ - неуспешно. Погашены ПС 110/10 кВ Умёт, ПС 110/10 кВ Терновка, ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка, ПС 35/10 кВ Иловлинская, ПС 110/10 кВ Бутковка. 25.04.2014 в 14-05 после отключения ЛР-ЛЭП-433 на ПС Терновка ( ЛР-ЛЭП-434 отключен по норм. схеме), на ЛЭП-432,433,434 подано напряжение, погашены потребители ПС Терновка. В 15-03 потребители ПС Терновка запитаны от ПС 110/10 кВ Северная по Л-16-10 кВ. Обесточены социально-значимые объекты: Котельные - 1; Скважины (водяные) - 21; детские сады - 9; школы - 16; Объекты РЖД - 1. | Жесткая ошиновка ф."С" 1С-110 кВ на ПС Терновка. | Нет. | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Шины сборные;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Механический износ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[01] 4.3, Нарушение механического соединения 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.900933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 15.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Механический износ Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 79 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 13 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4701 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.740 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3590 0 3 категории 5 3622 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3590 3622 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3484 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 67 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 39 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Терновка» ПС 110/10 кВ «Терновка» Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 12:03 от защит отключился В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная". АПВ - неуспешно; РПВ - неуспешно. Погашены ПС 110/10 кВ Умёт, ПС 110/10 кВ Терновка, ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка, ПС 35/10 кВ Иловлинская, ПС 110/10 кВ Бутковка. 25.04.2014 в 14-05 после отключения ЛР-ЛЭП-433 на ПС Терновка ( ЛР-ЛЭП-434 отключен по норм. схеме), на ЛЭП-432,433,434 подано напряжение, погашены потребители ПС Терновка. В 15-03 потребители ПС Терновка запитаны от ПС 110/10 кВ Северная по Л-16-10 кВ. Обесточены социально-значимые объекты: Котельные - 1; Скважины (водяные) - 21; детские сады - 9; школы - 16; Объекты РЖД - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, при воздействии ветровых нагрузок произошёл излом сварочного соединения в месте присоединения части ошиновки ф.С между ЛР -ЛЭП-434 и 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка и падение её на соседнюю фазу, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная" от защит. 4.3 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Жесткая ошиновка ф."С" 1С-110 кВ на ПС Терновка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ремонт ошиновки 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка. Ответственное лицо: Нач. СПС ПО КЭС Петрухин В.А. 30.04.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Шины сборные *** 5.2. Марка: Одна СШ,секциониров. разъединителем *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 87 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Объяснительная Ивашова.JPG 2. ОЖ ДД ОДС.JPG 3. ОЖ ДД ОДС 1.JPG 4. Протокол осмотра.JPG 5. Сведения о ТО.JPG 6. фото 1.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65553 | 377 | 2014-04-25 12:01 | 2014-04-25 13:08 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.064767 |  | 0.36 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 12:01 | 2014-04-25 13:08 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №260 | В 12 часов 01 минуту отключилась ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 2-3. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3. | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Механический износ; | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.058 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №260 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14 ВЛ-0,4 №2 от КТП №260 по ВЛ-6кВ "Божковка" от ПС Г-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №260 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 01 минуту отключилась ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 2-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 15.05.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64799 | 872 | 2014-04-25 11:13 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.8467 |  | 2.685 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 11:13 | 2014-04-25 15:50 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №872 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.846667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.68500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -173 ф.13 ПС Октябрьская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65160 | 861 | 2014-04-25 11:07 | 2014-04-25 15:47 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.51333 |  | 1.1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-25 11:07 | 2014-04-25 15:47 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | замена опоры, монтаж провода. Н№68 | Причиной падения опоры № 37 ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило: длительный срок эксплуатации, загнивание и растрескивание опоры по всей длине . Вторичной причиной - шквалистый ветер до 15 м/с. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.513333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: замена опоры, монтаж провода. Н№68 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывы ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 11:07 поступил звонок от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская установила: упала опора № 37. После замены опоры № 37 и восстановления провода в пролете опор № 29-30, ВЛ-0,4 № 2 включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 280 минут. 4.1 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной падения опоры № 37 ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило: длительный срок эксплуатации, загнивание и растрескивание опоры по всей длине . Вторичной причиной - шквалистый ветер до 15 м/с. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская. Все деревянные опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 внесены в перечень опор на которые запрещен подъём и будут заменены при проведении капитального ремонта. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64700 | 55 | 2014-04-25 11:00 | 2014-04-25 12:15 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 11:00 | 2014-04-25 12:15 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно СЗО-школа А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №55 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно СЗО-школа А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64873 | 325 | 2014-04-25 10:49 | 2014-04-25 15:51 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.5244 |  | 3 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 15:51 | 8 | 1 | 1100 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань. | 25.04.2014г в 10-49 на ПС Котлубань отключился В-10кВ №23. АПВ успешно. В 12-03 от МТЗ В-10кВ №23 ПС Котлубань отключился повторно. АПВ неуспешно, РПВ не производилось. Осмотром, на опоре № 29 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. | На ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань, на опоре №29 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.524400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 291 0 3 категории 5 292 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 291 292 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 289 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 291 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г в 10-49 на ПС Котлубань отключился В-10кВ №23. АПВ успешно. В 12-03 от МТЗ В-10кВ №23 ПС Котлубань отключился повторно. АПВ неуспешно, РПВ не производилось. Осмотром, на опоре № 29 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань, на опоре №29 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань на предмет состояния вязок и изоляции. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1990 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 24 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 24 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64845 | 319 | 2014-04-25 10:41 | 2014-04-25 17:05 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.3657 |  | 3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 10:41 | 2014-04-25 17:05 | 15 | 3 | 60 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. | 25.04.2014г в 10-41 на ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. АПВ выведено, РПВ в 10-50 успешно. В 11-44 на ПС Полунино(ВДПМС) повторно от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. Осмотром, обнаружена оборванная вязка на опоре №128. В 13-53 ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино введена в работу. В 14-05 В-10кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС Полунино отключился от МТЗ в третий раз. Осмотром, обнаружен схлест провода в пролёте опор №95-96 . | На ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино, на опоре №128 обрыв алюминиевой вязки фаза "С", схлест проводов в пролете опор №95-96. | Своевременно не были выявлены ослабленная вязка и увеличившийся провес проводов на ВЛ. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[07] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.365700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.207 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г в 10-41 на ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. АПВ выведено, РПВ в 10-50 успешно. В 11-44 на ПС Полунино(ВДПМС) повторно от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. Осмотром, обнаружена оборванная вязка на опоре №128. В 13-53 ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино введена в работу. В 14-05 В-10кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС Полунино отключился от МТЗ в третий раз. Осмотром, обнаружен схлест провода в пролёте опор №95-96 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино, на опоре №128 обрыв алюминиевой вязки фаза "С", схлест проводов в пролете опор №95-96. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не были выявлены ослабленная вязка и увеличившийся провес проводов на ВЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС полунино, обратив особое внимание на состояние вязок и стрел провеса проводов. Ответственное лицо: бровкин В.А. 29.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64692 | 860 | 2014-04-25 10:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4465 |  | 3.559 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 10:32 | 2014-04-25 14:25 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.446500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.55900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 14 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64798 | 871 | 2014-04-25 10:10 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.7333 |  | 2.517 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 10:10 | 2014-04-25 14:30 | 1 | 1 | 357 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нгарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №871 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.733333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.51700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 357 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-238 ф.613 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нгарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64701 | 76 | 2014-04-25 09:35 | 2014-04-25 10:08 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 09:35 | 2014-04-25 10:08 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64723 | 138 | 2014-04-25 08:32 | 2014-04-25 11:30 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.54687 |  | 3.563 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 08:32 | 2014-04-25 11:30 | 46 | 6 | 1344 | 10 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 826 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" - нормальный. | 08:32 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - успешно. 08:38 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. 08:46 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". 11:30 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.546867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.56300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 46 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 1344 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.360 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 860 0 3 категории 5 870 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 860 870 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 826 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 34 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 860 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08:32 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - успешно. 08:38 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. 08:46 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". 11:30 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №43-44, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская", из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 23.05.2014 г. 321654[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 19.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 138.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
65119 | 44 | 2014-04-25 08:30 | 2014-04-25 09:50 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 08:30 | 2014-04-25 09:50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №44 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65166 | 252 | 2014-04-25 08:11 | 2014-04-25 15:38 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.416 |  | 3.515 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 08:11 | 2014-04-25 10:00 | 5 | 1 | 7900 | 7 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | в ТП687 поврежден силовой Т2 Отключение от ТО В-10 кВ № 118 ПС 110/10 Городская | в ТП687 поврежден силовой Т2 | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.416000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.51500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 7900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.330 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: в ТП687 поврежден силовой Т2 Отключение от ТО В-10 кВ № 118 ПС 110/10 Городская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: в ТП687 поврежден силовой Т2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 07.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт Ответственное лицо: Гаврилов С.Ю. 07.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: ТМ-630/10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с засоленными почвами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Ионизационные процессы в изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64735 | 334 | 2014-04-25 08:10 | 2014-04-25 19:23 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.44217 | 0 | 0.15 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-25 08:10 | 2014-04-25 19:23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. | 25.04.2014г. в 08 часов 10 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки",отключена оперативно. 25.04.2014г. в 09 часов 05 минут по распоряжению ДД ОДС СЭС выехала бригада Юстинского УЭС на ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". 25.04.2014г. в 19 часов 23 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" было обнаружено : разрушенный изолятор ф "А" опора №189. | Не выявлено. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 23 м. (местного), 19 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 23 м. (местного), 19 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.442167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г. в 08 часов 10 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки",отключена оперативно. 25.04.2014г. в 09 часов 05 минут по распоряжению ДД ОДС СЭС выехала бригада Юстинского УЭС на ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". 25.04.2014г. в 19 часов 23 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[04] Разрушен изолятор ф "А" опора №189 4.14 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" было обнаружено : разрушенный изолятор ф "А" опора №189. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 09.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 19.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64727 | 332 | 2014-04-25 07:50 | 2014-04-25 17:46 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.42 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 07:50 | 2014-04-25 17:46 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" работала в нормальном режиме. | 25.04.2014г. в 07 часов 50 минут дежурным эл/монтером ПС "Эрдниевская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "№1 Долан" под действием МТЗ. 25.04.2014г. в 08 часов 05 минут по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" выведена в ремонт. 25.04.2014г. в 17 часов 46 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | Поврежденного оборудования нет | Не выявлено. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г. в 07 часов 50 минут дежурным эл/монтером ПС "Эрдниевская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "№1 Долан" под действием МТЗ. 25.04.2014г. в 08 часов 05 минут по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" выведена в ремонт. 25.04.2014г. в 17 часов 46 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сбит наброс опора №914 3.4.8 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 11.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 21.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65010 | 364 | 2014-04-25 07:40 | 2014-04-25 07:47 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.023 |  | 0.042 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-25 07:40 | 2014-04-25 07:47 | 13 | 1 | 1100 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена, включена после осмотра. МТЗ. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №364 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 07 ч. 47 м. (местного), 07 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 07 ч. 47 м. (местного), 07 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 402 0 3 категории 5 419 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 402 419 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 402 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 402 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена, включена после осмотра. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 1 ПС Федоровская.JPG 2. ЛО внеочередной 1 Федоровская 25 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65208 | 88 | 2014-04-25 06:33 | 2014-04-25 17:09 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 4100 | Нарушение структуры материала | 6.6 |  | 12.35 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 06:33 | 2014-04-25 09:51 | 141 | 13 | 4832 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1946 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 25.04.2014 в 06:33 на ПС Суворовская от действия Icт.ТЗНП отключился СВ-110кВ, АПВ не успешно. Осмотром ПС Суворовская обнаружен повреждённый электромагнит включения СВ-110кВ. В 09:51 25.04.2014 ВЛ-110кВ №65 и №69 введены в работу, через МЛР-110кВ ВЛ №64-65. Осмотром ПС:Тормосино, Пристенка, Н.Гнутово и ВЛ-110кВ №65, №69 в полном объеме замечаний не выявлено. После окончания ремонтно-восстановительных работ на СВ-110кВ ПС Суворовская восстановлена схема нормального режима в 17:00 25.04.2014г. На время погашения ВЛ-110кВ №65 и №69 были обесточены: Больницы - 2; Водозаборы - 2; Детские сады - 3; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 2; Скважины - 35; ФАП - 6; Школы - 9. | Повреждён электромагнит включения СВ-110кВ ПС Суворовская (тип выключателя ММО-110). | Недостаток проекта - выбор пластика в качестве материала изготовления часть деталей привода выключателя ММО-110. | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. | ;Выключатель масляный;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Дефекты проекта;По состоянию оборудования; | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 33 м. (местного), 06 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 33 м. (местного), 06 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321655[01] 4.1, Нарушение структуры материала 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Дефекты проекта По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 141 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 13 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 4832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1986 0 3 категории 5 2007 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1986 2007 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1946 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1986 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 06:33 на ПС Суворовская от действия Icт.ТЗНП отключился СВ-110кВ, АПВ не успешно. Осмотром ПС Суворовская обнаружен повреждённый электромагнит включения СВ-110кВ. В 09:51 25.04.2014 ВЛ-110кВ №65 и №69 введены в работу, через МЛР-110кВ ВЛ №64-65. Осмотром ПС:Тормосино, Пристенка, Н.Гнутово и ВЛ-110кВ №65, №69 в полном объеме замечаний не выявлено. После окончания ремонтно-восстановительных работ на СВ-110кВ ПС Суворовская восстановлена схема нормального режима в 17:00 25.04.2014г. На время погашения ВЛ-110кВ №65 и №69 были обесточены: Больницы - 2; Водозаборы - 2; Детские сады - 3; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 2; Скважины - 35; ФАП - 6; Школы - 9. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостаток конструкции привода выключателя ММО-110 - часть деталей привода, в том числе тяги изготовлены из пластика. 3.4.11 321655[01] В процессе эксплуатации СВ-110кВ ПС Суворовская произошло снижение механической прочности пластика, из которого изготовлены тяги и другие детали привода выключателя СВ-110 (тип ММО-110). Из-за появившихся трещин и изменения геометрии пластиковых деталей произошла разрегулировка привода, которая привела к не размыканию контактов КСА в цепи включающего электромагнита СВ-110, и как следствие, его термическому повреждению. 4.1 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён электромагнит включения СВ-110кВ ПС Суворовская (тип выключателя ММО-110). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостаток проекта - выбор пластика в качестве материала изготовления часть деталей привода выключателя ММО-110. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной ремонт СВ-110кВ ПС "Суворовская" с заменой пластмассовых тяг привода. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 30.06.2014 г. 321655[01] 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №65 и№69, устранить выявленные критичные замечания. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 30.11.2014 г. 321655[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №65 и №69 персоналом ИТР службы ЛЭП ПО "ПЭС". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 31.08.2014 г. 321655[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ММО-110 *** 5.3. Параметры: 1600 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Включающий электромагнит *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "Авангард" Болгария *** 5.10. Заводской номер: 6780 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: "Авангард" Болгария *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки проектирования *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 30.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 30.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 30.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 30.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 30.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif 2. ЛО ВЛ-110 кВ №65 (внеоч., апрель 2014).tif 3. ЛО ВЛ-110 кВ №69 (внеоч., апрель 2014).tif 4. паспорт ВЛ-110 кВ №65 (2 стр.).tif 5. паспорт ВЛ-110 кВ №69 (2 стр.).tif 6. Паспорт СВ-110 ПС Суворовская.tif 7. Объяснительная мастера Суровикинской группы подстанций Голубева В.А..pdf 8. Фото тяги.JPG 9. Расчёт эконом.ущерба по Акту №88 от 30.04.14г. ПС Суворовская.tif Материалы расследования аварии оформлены на 18 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 13 листах
64870 | 137 | 2014-04-25 06:18 | 2014-04-25 10:29 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.81157 |  | 0.74 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-25 06:18 | 2014-04-25 10:29 | 17 | 1 | 120 | 2 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон - нормальный. | 25.04.2014 в 06:18 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 21. После устранения повреждения линия введена в работу в 10:29. 0-21 оп№3 разрушен изолятор. Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-20 в количестве - 1 штука. | Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 37 лет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.811567 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 06:18 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 21. После устранения повреждения линия введена в работу в 10:29. 0-21 оп№3 разрушен изолятор. Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Однофазное замыкание произошло в результате разрушения изолятора на отпайке №21 опора №3 ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-20 в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 37 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон произвести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Сариев К.А. 28.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Стержневой отечественный *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 67 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64661 | 287 | 2014-04-25 06:17 | 2014-04-25 07:40 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.13833 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 06:17 | 2014-04-25 07:40 | 12 | 1 | 123 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 25.04. 214г. в 06час. 17мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Прикумская" было выявлено отключенная ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. 25.04. 2014г. в07час. 40мин.по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждений оьорудования не выявлено. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 17 м. (местного), 06 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 17 м. (местного), 06 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.138330 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04. 214г. в 06час. 17мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Прикумская" было выявлено отключенная ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. 25.04. 2014г. в07час. 40мин.по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оьорудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 10.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64858 | 352 | 2014-04-25 00:37 | 2014-04-27 00:02 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.42 |  | 2.464 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 00:37 | 2014-04-25 01:40 | 3 | 0 | 1500 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-6кВ №24 от РП-2 работала по нормальной схеме. | На РП-2 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ №24. Для выяснения причины отключения был произведён внеочередной осмотр трассы ВЛ. | Повреждение концевой муфты типа КНСТ на опоре №1. | Нет данных. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №352 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 00 ч. 02 м. (местного), 00 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.46400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 ВЛ 6кВ№24 РП-2 ВЛ 6кВ№24 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-6кВ №24 от РП-2 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На РП-2 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ №24. Для выяснения причины отключения был произведён внеочередной осмотр трассы ВЛ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение концевой муфты типа КНСТ на опоре №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести анализ повреждаемости концевых муфт типа КНСТ. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 16.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №352.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64725 | 135 | 2014-04-24 23:27 | 2014-04-24 23:35 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0148 |  | 0.039 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 23:27 | 2014-04-24 23:35 | 19 | 3 | 458 | 2 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 191 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №24 от ПС "Себряковская" | 23:27При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №24ПС "Себряковская". АПВ- не работало . РПВ от КУ -успешно. 23:35 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Скважины - 2; ФАП - 2. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 23 ч. 27 м. (местного), 23 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 23 ч. 27 м. (местного), 23 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 458 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 213 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 213 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 191 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 13 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №24 от ПС "Себряковская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23:27При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №24ПС "Себряковская". АПВ- не работало . РПВ от КУ -успешно. 23:35 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Скважины - 2; ФАП - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 135.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64797 | 891 | 2014-04-24 22:49 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 4.1292 |  | 6.008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 22:49 | 2014-04-25 15:20 | 1 | 1 | 617 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №891 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 22 ч. 49 м. (местного), 22 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 22 ч. 49 м. (местного), 22 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.129167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 617 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 606 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 606 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 606 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП 63 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64796 | 859 | 2014-04-24 22:00 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.2875 |  | 4.782 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 22:00 | 2014-04-25 11:09 | 1 | 1 | 329 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №859 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 09 м. (местного), 11 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.287500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.78200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 318 0 3 категории 5 318 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 318 318 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 318 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 318 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-331 ф.607 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64847 | 136 | 2014-04-24 21:57 | 2014-04-25 17:22 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 41200 41400 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи; Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.71795 |  | 0.731 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 21:57 | 2014-04-25 00:50 | 36 | 1 | 1430 | 2 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 437 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка - нормальный. | 24.04.2014 в 21:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №1 отпайки 4. После устранения повреждений линия введена в работу 25.04.2014 в 17:22. невыявлено 0-4 оп№1 обрыв вязки. Водозаборы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Повреждена вязка провода к изолятору в количестве - 1 штука. | Своевременно не была заменена дефектная вязка со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.717950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.249 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 470 0 3 категории 5 480 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 470 480 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 437 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 26 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 470 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 21:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №1 отпайки 4. После устранения повреждений линия введена в работу 25.04.2014 в 17:22. невыявлено 0-4 оп№1 обрыв вязки. Водозаборы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Обрыв вязки провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствии ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена вязка провода к изолятору в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была заменена дефектная вязка со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию на отпайке №4 ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка на предмет состояния вязок провода к изоляторам, при необходимости заменить дефектные вязки. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В. 21.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 82 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64893 | 357 | 2014-04-24 21:53 | 2014-04-26 00:50 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 8 |  | 14.56 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 21:53 | 2014-04-24 23:56 | 7 | 0 | 3500 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 2643 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждение абонентской линии. МТЗ | Нет данных. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; | АКТ №357 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 8.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 14.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2647 0 3 категории 5 2647 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2647 2647 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2643 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2647 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71 ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение абонентской линии. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.8 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить письмо в ТТИ ЮФУ. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 08.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65118 | 144 | 2014-04-24 21:30 | 2014-04-24 21:55 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 21:30 | 2014-04-24 21:55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64794 | 870 | 2014-04-24 21:26 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.72667 |  | 1.056 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 21:26 | 2014-04-24 23:15 | 1 | 1 | 607 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №870 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 15 м. (местного), 23 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.726667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.05600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 598 0 3 категории 5 598 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 598 598 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 598 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 598 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64805 | 153 | 2014-04-24 21:11 | 2014-04-24 21:11 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". | 24 апреля 2014 года в 21 час 11 минут действием ТЗНП I ступени на ПС "Б-3" и ТЗНП I ступени на ПС "Ш.Быстрянская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" на опоре №233 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С". | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 21 час 11 минут действием ТЗНП I ступени на ПС "Б-3" и ТЗНП I ступени на ПС "Ш.Быстрянская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" на опоре №233 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 08.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65041 | 896 | 2014-04-24 20:59 | 2014-04-24 21:19 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.48 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 20:59 | 2014-04-24 21:19 | 13 | 1 | 6500 | 14 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-10кВ №32 ПС Кири-Кили | РП27 РУ10кВ яч.ф.35 повреждение опорного изолятора | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительности эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Выключатель масляный;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №896 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 59 м. (местного), 20 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 59 м. (местного), 20 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 19 м. (местного), 21 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 19 м. (местного), 21 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 14 шт. Обесточенное население 6500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.440 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-10кВ №32 ПС Кири-Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РП27 РУ10кВ яч.ф.35 повреждение опорного изолятора *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительности эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 06.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести замену опорного изолятора Ответственное лицо: Шелудько И.А. 06.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65117 | 45 | 2014-04-24 20:45 | 2014-04-24 21:05 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 20:45 | 2014-04-24 21:05 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64793 | 842 | 2014-04-24 20:40 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1 |  | 0.978 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 20:40 | 2014-04-24 23:10 | 1 | 1 | 779 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №842 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.97800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 779 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 768 0 3 категории 5 768 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 768 768 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 768 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 768 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64848 | 320 | 2014-04-24 20:10 | 2014-04-24 22:05 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.04025 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 20:10 | 2014-04-24 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.2 | Отключен А-0,4кВ гр.2 | нет | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен А-0,4кВ гр.2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64792 | 869 | 2014-04-24 20:09 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.85417 |  | 1.243 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 20:09 | 2014-04-24 23:34 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №869 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 09 м. (местного), 20 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 09 м. (местного), 20 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 34 м. (местного), 23 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.854167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64891 | 356 | 2014-04-24 20:07 | 2014-04-24 21:12 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.032 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 20:07 | 2014-04-24 21:12 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107 | [6 empty] | 107 | 107 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ-0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64720 | 487 | 2014-04-24 19:48 | 2014-04-25 10:46 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.60667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 19:48 | 2014-04-25 10:46 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 19:48 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 25.04.2014г. в 10:46 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" повреждений не выявлено. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606670 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 1 ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 19:48 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 25.04.2014г. в 10:46 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". Ответственное лицо: Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64791 | 810 | 2014-04-24 18:59 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.60667 |  | 0.882 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:59 | 2014-04-24 20:30 | 1 | 1 | 489 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №810 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 489 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 474 0 3 категории 5 474 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 474 474 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 474 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 474 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-461 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65101 | 855 | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 20:12 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 42000 | Невыявленные причины | 0.012667 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 20:12 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | повреждение провода неустановленными лицами, демонтаж провода. Н№ 67 | Причиной отключения ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило вмешательство посторонних лиц. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №855 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение провода неустановленными лицами, демонтаж провода. Н№ 67 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 18:56 поступил сигнал от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, обнаружела самовольный наброс на опоре № 29. После демонтажа наброса ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская была включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 76 минут 3.4.8 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной отключения ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило вмешательство посторонних лиц. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, выявленные замечания устранены. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65113 | 143 | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 21:33 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 21:33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп2-3 обрыв провода А-1Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп2-3 обрыв провода А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64790 | 284 | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 23:30 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.0012 |  | 0.015 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 23:30 | 1 | 1 | 562 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | сгорел ПН | сгорел ПН | Отсутствует | Антонов Р.Г. | ;Причины нарушения;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Нарушение электрической изоляции Организационные причины Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 562 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 512 0 3 категории 5 512 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 512 512 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 512 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 512 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-745 ф.608 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания 3.4.7 323300[14] Сгорел ПН ф.608 ПС Северная 0,4 кВ от ТП-745 4.10 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: сгорел ПН *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствует *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65328 | 940 | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 18:43 | 323300 | Астраханьэнерго |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителея. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное. | Без повреждений | Недостатки технического обслуживания. | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №940 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителея. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64789 | 964 | 2014-04-24 18:40 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.5875 |  | 0.854 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:40 | 2014-04-24 21:01 | 1 | 1 | 307 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 7-8 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №964 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.587500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.85400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 307 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 294 0 3 категории 5 294 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 294 294 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 294 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 294 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64662 | 288 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:10 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.046667 | 0 | 0.07 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала по нормальной схеме. | 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" действием МТЗ. Погодные явления: Порывистый ветер, дождь, гроза. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 25.04. 2014г. в 00час. 10мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. | Повреждений не выявлено. | Нет нарушений. | Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма 2,3" ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" действием МТЗ. Погодные явления: Порывистый ветер, дождь, гроза. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 25.04. 2014г. в 00час. 10мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземльского УЭС Босхомджиев В.Б, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64663 | 289 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:07 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0344 | 0 | 0.08 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" от действия МТЗ. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 07 м. (местного), 21 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 07 м. (местного), 21 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ " Ферма-4" ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" от действия МТЗ. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 25.05.2014 г. 328152[01] 2 По результатам осмотра составить план график устранения дефектов Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 09.06.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65280 | 913 | 2014-04-24 18:10 | 2014-04-24 19:04 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.054 |  | 0.079 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 18:10 | 2014-04-24 19:04 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор осуществлялось по схеме нормального режима. | Произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.10 пс Раздор Отключился автомат 0,4 кВ Л-1 на КТП-14 ф. 10 пс Раздор |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Итоговый акт; | АКТ №913 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.054000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 112 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 92 0 3 категории 5 92 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 92 92 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 92 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 92 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.10 пс Раздор Отключился автомат 0,4 кВ Л-1 на КТП-14 ф. 10 пс Раздор *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах