64278 | 321 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 2014-04-14 16:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:55:21 | 2014-04-21 11:40:57 | 2014-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 11 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения абонентской КТП №449/25 "Барманцак" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Повреждений не обнаружено |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Бакаев М.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Малодербетовскому РЭС | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 11 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения абонентской КТП №449/25 "Барманцак" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект в сети потребителя. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 30.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бакаев М.М.-инженер ПТГ Кавенёв А.Н.-мастер МД УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64903 | 294 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-14 16:04 | 2014-04-14 16:04 | 2014-04-14 16:28 | 2014-04-14 17:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 14:17:26 | 2014-05-07 09:30:26 | 2013-01-25 | 2014-04-22 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 16час. 04мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 16час. 19мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 17час. 19мин. после осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудоваия не выявлено. Причина отключения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" не установлена |  | Нарушений нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 16час. 04мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 16час. 19мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 17час. 19мин. после осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудоваия не выявлено. Причина отключения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" не установлена *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64537 | 22 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 15:43 | 2014-04-14 15:43 | 2014-04-15 07:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:57:58 | 2015-01-21 08:36:48 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на вводе | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №22 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.125333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.63600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1129 ф.50 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на вводе *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64296 | 179 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-14 15:10 | 2014-04-14 15:10 | 2014-04-14 16:30 | 2014-04-14 16:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:47:33 | 2015-01-09 12:21:44 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская отключена ЛР2-5Б. 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП192/63, Л-5"Б" КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская оборуд. ПС КТП192/63, Л-5"Б" КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская отключена ЛР2-5Б. 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64101 | 7 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 14:45 | 2014-04-14 14:45 | 2014-04-14 15:35 | 2014-04-14 15:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:02:53 | 2014-11-20 15:04:34 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | после осмотра частями РПВ успешно МТО | Без повреждений |  | Отсутствуют |  |  | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6150 0 3 категории 5 6150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6150 6150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6148 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра частями РПВ успешно МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63972 | 317 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 14:05 | 2014-04-14 14:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:45:08 | 2014-07-28 16:16:37 | 2014-01-22 | 2014-04-17 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 13 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 14.04.2014г. в 13 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА. 14.04.2014 в 14 часов 05 минут после устранения наперекрытия в шкафу по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. | Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.029167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 13 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 14.04.2014г. в 13 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА. 14.04.2014 в 14 часов 05 минут после устранения наперекрытия в шкафу по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА, в результате проникновения в в/в шкаф кошки. 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №№10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64181 | 319 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 16:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:25:43 | 2014-04-21 11:39:58 | 2014-01-22 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 13 часов 30 минут при осмотре оборудования подстанции 110/35/10 кВ Юста дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции обнаружен выключенный МВ10 кВ№2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А". 14.04.2014 года в 16 часов 45 минут после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ |  |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.162500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 13 часов 30 минут при осмотре оборудования подстанции 110/35/10 кВ Юста дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции обнаружен выключенный МВ10 кВ№2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А". 14.04.2014 года в 16 часов 45 минут после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[04] Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 30.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64271 | 437 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 13:08 | 2014-04-14 13:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:02:54 | 2014-06-30 11:32:49 | 2011-08-26 | 2014-04-17 | 2014-04-28 |  |  | ВЛ-10кВ ф.704 от ПС БГ4 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.704. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.704 ПС БГ4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 13-08ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. | по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №437 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 673 0 3 категории 5 673 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 673 673 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 673 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 673 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ№704 БГ-7 ВЛ10кВ№704 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.704 от ПС БГ4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.704. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.704 ПС БГ4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 13-08ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.704 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 12.05.2014 г. 323255[03] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 13.05.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64749 | 142 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 14:27 | 2014-04-14 14:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 11:29:23 | 2014-08-11 09:04:09 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" обнаружено повреждение деревянной стойки №17. 13:02 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 14:27 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Повреждение деревянной стойки №17 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". |  | Своевременно не обнаружен дефект стойки №17 на ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.14800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" обнаружено повреждение деревянной стойки №17. 13:02 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 14:27 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" произведен для пасынковки опоры №17 из-за загнивания тела опоры в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной стойки №17 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект стойки №17 на ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 09.05.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 15.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 142.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64487 | 204 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-14 13:00 | 2014-04-14 13:00 | 2014-04-14 15:05 | 2014-04-14 15:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 13:56:05 | 2014-11-21 14:37:55 | 2014-01-17 | 2014-04-21 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Нефтебаза отключился от ТО В-6 кВ ф. 405. Причиной отключения В-6 кВ явилось междуфазное замыкание из-за схлеста шлейфов Ф.А и Ф.С на ЛР-6 кВ № 1 при обрыве шлейфа Ф.А , вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) и воздействия ветровых нагрузок.. | Обрыв шлейфа (А-50) ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС Нефтебаза. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Нефтебаза отключился от ТО В-6 кВ ф. 405. Причиной отключения В-6 кВ явилось междуфазное замыкание из-за схлеста шлейфов Ф.А и Ф.С на ЛР-6 кВ № 1 при обрыве шлейфа Ф.А , вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) и воздействия ветровых нагрузок.. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[03] Обрыв шлейфа (А-50) 4.6 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа (А-50) ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС Нефтебаза. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт шлейфа Ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ф.405 ПС Нефтебаза. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов 15.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64470 | 141 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-14 12:58 | 2014-04-14 12:58 | 2014-04-14 15:18 | 2014-04-14 16:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:43:07 | 2014-06-09 14:41:25 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-04 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". | 14 апреля 2014 года в 12 часов 58 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ в КТП №259 обнаружен повреждённым проходной изолятор 10 кВ фазы "С". В 15 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №259. В 16 часов 48 минут КТП №259 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 230 минут. | Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изолятора - ИПУ-10/630. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.213333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2082 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.520 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 784 0 3 категории 5 784 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 784 784 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 784 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 784 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14 апреля 2014 года в 12 часов 58 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ в КТП №259 обнаружен повреждённым проходной изолятор 10 кВ фазы "С". В 15 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №259. В 16 часов 48 минут КТП №259 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 230 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" с 1978 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изолятора - ИПУ-10/630. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП №259 на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 05.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 141 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64902 | 335 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 14:05 | 2014-04-14 14:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 14:12:32 | 2014-05-07 09:27:32 | 2014-01-22 | 2014-04-21 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 12 часов 20 минут мастеру Заливнойвского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Заливная об отключении ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".""Земля" в сети. 14.04.2014 г. в 12 часов 45 минут бригада Заливнойвского УЭС выехала на обход - осмотр по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". 14.04.2014 г. в 14 часов 05 минут после устранения дефекта ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. | Поврежденного оборудования нет |  | Не выявлено. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Кетченеровскому РЭС | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.087500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 12 часов 20 минут мастеру Заливнойвского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Заливная об отключении ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".""Земля" в сети. 14.04.2014 г. в 12 часов 45 минут бригада Заливнойвского УЭС выехала на обход - осмотр по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". 14.04.2014 г. в 14 часов 05 минут после устранения дефекта ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие посторонних лиц 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 15.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойвского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64174 | 461 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-14 12:10 | 2014-04-14 12:10 | 2014-04-14 13:05 | 2014-04-14 13:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:35:17 | 2014-04-28 10:05:06 | 2013-02-14 | 2014-04-21 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 12-10 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2", "земля" в сети 10кВ. 14.04.2014 12-15 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014г 12-38 с разрешения ДД ОДС бригада Яшкульского УЭС выехала в обход-осмор линии ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" При обходе было обнаружено: наброс м/у КТП №6/400кВА и РЛНД -10кВ. 14.04.2014 13-05 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Повреждений не обнаружено |  | Не выявлено |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №461 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.462500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 933 0 3 категории 5 940 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 933 940 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 933 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 933 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Микрорайон ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 12-10 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2", "земля" в сети 10кВ. 14.04.2014 12-15 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014г 12-38 с разрешения ДД ОДС бригада Яшкульского УЭС выехала в обход-осмор линии ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" При обходе было обнаружено: наброс м/у КТП №6/400кВА и РЛНД -10кВ. 14.04.2014 13-05 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода м/у КТП 6/400 и РЛНД-10кВ 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/ 10 Яшкуль-2 Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 09.05.2014 г. 328153[02] 2 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 06.06.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64175 | 462 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-14 12:05 | 2014-04-14 12:05 | 2014-04-14 14:25 | 2014-04-14 14:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:38:10 | 2014-04-28 10:05:36 | 2013-02-14 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 "Чилгир" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 12 часов 05 минут мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС Чилгир ПС 35/10 кВ "Чилгир", при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" земля в сети. 14.04.2014 г. в 13часов 22 минуты с разрешения ДД ОДС , бригада Красненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир". При обходе-осмотре было выявленно: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 14.04.2014 в 14-25 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ «Ферма-4» от ПС 35/10 кВ «Чилгир» обнаружено: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. |  | Не выявлено |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №462 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 4 ВЛ-10кВ Ферма 4 от Пс 35/10кВ Чилгир Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 "Чилгир" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 12 часов 05 минут мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС Чилгир ПС 35/10 кВ "Чилгир", при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" земля в сети. 14.04.2014 г. в 13часов 22 минуты с разрешения ДД ОДС , бригада Красненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир". При обходе-осмотре было выявленно: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 14.04.2014 в 14-25 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 4.16 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ «Ферма-4» от ПС 35/10 кВ «Чилгир» обнаружено: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 "Чилгир" Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 56 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64270 | 436 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-14 11:15 | 2014-04-14 11:15 | 2014-04-14 11:17 | 2014-04-14 11:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 09:48:41 | 2015-01-20 12:05:19 | 2011-08-26 | 2014-04-17 | 2014-04-28 |  |  | ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. | На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 11-17ч. Длительность технологического нарушения 2 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №436 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 11-17ч. Длительность технологического нарушения 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64242 | 925 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-14 11:05 | 2014-04-14 11:05 | 2014-04-14 16:00 | 2014-04-14 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:44:01 | 2015-01-19 10:39:25 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №4 ТП №152 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор №№30-32. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №925 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №4 ТП №152 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор №№30-32. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 3.4.7 323252[03] Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65075 | 129 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-14 10:55 | 2014-04-14 10:55 | 2014-04-14 15:51 | 2014-04-14 15:51 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 14:43:03 | 2014-12-23 10:49:04 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№7-10 регулировка стрелы провеса провода | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№7-10 регулировка стрелы провеса провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64241 | 924 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 12:05 | 2014-04-14 12:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:43:37 | 2015-01-19 10:40:01 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №24. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №924 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1 пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №24. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 22.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64401 | 99 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-14 10:12 | 2014-04-14 10:12 | 2014-04-14 11:40 | 2014-04-14 11:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 09:55:40 | 2014-06-23 08:07:24 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-02 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 | Повреждение изолятора на оп. №29. Заменён, Н№37. | Причиной повреждения озолятора на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 стало механическое разрушение изолятора из-за высыпания колпачка изолятора. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1214 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 533 0 3 категории 5 533 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 533 533 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 533 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 533 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на оп. №29. Заменён, Н№37. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 10:12 на ПС 110/35/10 Вешенская-1 прошёл сигнал "Земля" КРУН-10 кВ, после перключений установлено "Земля" фазы "А" ВЛ 10 кВ №1 , ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 выведена в ремонт. После осмотра ВЛ и замены изолятора на опоре № 37, проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения озолятора на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 стало механическое разрушение изолятора из-за высыпания колпачка изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 с привлечением ИТР. По результатам осмотра наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 39 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64538 | 125 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 10:08 | 2014-04-14 10:08 | 2014-04-14 22:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:59:10 | 2015-01-21 08:36:32 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 230 0 3 категории 5 230 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 230 230 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 230 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 230 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-99 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63987 | 797 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 18:15 | 2014-04-14 18:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 19:47:05 | 2014-05-06 11:34:17 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 14.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская.РПВ не успешно. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №797 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская.РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[06] Разрушение изолятора на опоре № 125 из-за старения изоляции, схлёст проводов. 4.14 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская в пролетах опор №116-132. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
76825 | 127 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 12:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 08:54:51 | 2014-12-15 13:43:15 | 2014-08-28 | 2014-04-22 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр. | На ПС Светлый Яр В-10 кВ №5 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП-А409. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармеского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.067667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Светлый Яр В-10 кВ №5 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП-А409. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к ТП-А409. 3.4.8 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармеского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64106 | 167 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 09:54 | 2014-04-14 09:54 | 2014-04-14 12:47 | 2014-04-14 12:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:46:02 | 2014-11-19 15:15:48 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В- 6 кВ ПС 110/6 Южная от ключа - "земля" | повреждение КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Зам. начальника ОДС ПО "АЭС" Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №167 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 47 м. (местного), 12 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 47 м. (местного), 12 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.901667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.76500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 6100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6117 0 3 категории 5 6117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6117 6117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В- 6 кВ ПС 110/6 Южная от ключа - "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждена КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 15.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ Харабуров Д.М. 15.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника ОДС ПО "АЭС" Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63938 | 38 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-14 09:48 | 2014-04-14 09:48 | 2014-04-14 11:44 | 2014-04-14 11:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:42:29 | 2014-12-23 10:37:26 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-3Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64539 | 234 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 09:46 | 2014-04-14 09:46 | 2014-04-14 13:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:02:38 | 2015-01-21 08:36:16 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.426667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 409 0 3 категории 5 409 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 409 409 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 409 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 409 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63905 | 316 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-14 09:45 | 2014-04-14 09:45 | 2014-04-14 11:00 | 2014-04-14 11:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:20:56 | 2015-01-30 13:06:57 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 09 часов 45 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 09 часов 55 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 11 часов 00 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №2 ВЛ 0,4 №2 КТП 56/250 по ВЛ 10 №6 ОППС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 09 часов 45 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 09 часов 55 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 11 часов 00 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов вследствии высокой стрелы провеса. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64137 | 164 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-14 09:40 | 2014-04-14 09:40 | 2014-04-14 15:00 | 2014-04-14 15:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:26:42 | 2015-01-21 10:15:22 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода | Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода |  | старение материала провода |  |  | А.А. Толмасова | [7 empty] | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 74 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64143 | 797 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-14 09:33 | 2014-04-14 09:33 | 2014-04-14 09:38 | 2014-04-14 09:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 20:37:00 | 2015-01-14 16:02:54 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская находилась в работе. | ВЛ 10 кВ № 2 отключилась от МТЗ.РПВ успешно. | Повреждённого оборудования нет. |  | Не установлено. |  |  | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №797 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 33 м. (местного), 09 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 33 м. (местного), 09 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 352 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 101 0 3 категории 5 101 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 101 101 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 101 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 10 кВ № 2 отключилась от МТЗ.РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не установлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64186 | 470 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 10:30 | 2014-04-14 10:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:45:27 | 2014-04-28 10:03:33 | 2014-01-28 | 2014-04-23 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 09:28 в сети ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 10:30 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" было обнаружено повреждение на абонентском КТП. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №470 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 657 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 290 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 290 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Балковский ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 09:28 в сети ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 10:30 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" произошло в результате повреждения на абонентском КТП. 3.4.13 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" было обнаружено повреждение на абонентском КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Целинного УЭС Курдюков В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65027 | 846 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 11:14 | 2014-04-14 11:14 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 16:09:30 | 2014-06-24 15:51:45 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 | Повреждение провода в пролёте оп. 10-11. Н№38 | Причиной повреждения провода А-25 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, изменение структуры материала вследствии чего при сильном ветре произошёл механический излом проволок провода. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | [6 empty] | АКТ №846 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 23 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение провода в пролёте оп. 10-11. Н№38 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый сильный ветер до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 09:28 поступил звонок от жителей х.Затонский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС установила, что в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 поврежден провод. После ремонта провода, АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 включен в работу. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 106 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения провода А-25 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, изменение структуры материала вследствии чего при сильном ветре произошёл механический излом проволок провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен ремонт провода ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3. Дальнейшие мероприятия по замене провода будут проведены при капитальном ремонте ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 05.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64203 | 32 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-14 09:04 | 2014-04-14 09:04 | 2014-04-14 11:28 | 2014-04-14 11:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 10:16:56 | 2014-05-15 10:11:01 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-27 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская находилась в работе. | 14.04.2014г в 09 час. 04 мин. от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. | Главный инженер Мололкин А.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 09 час. 04 мин. от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. 3.4.7 323256[04] Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №191. Схлест проводов, старение изоляции. Год ввода в работу 1985г. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Кичинская в пролетах опор №№183-198 до 31.05.2014г. Ответственное лицо: Мастер Киселевского УЭС Губанов А.И. 17.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 28 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кичкинский №6. 14.04.14г.docx 2. Лист осмотра Кичкин. ВЛ-10 №6 14.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65017 | 845 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-14 08:38 | 2014-04-14 08:38 | 2014-04-14 10:22 | 2014-04-14 10:22 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 15:37:54 | 2014-06-23 08:15:07 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская | Не установлена. Включена после осмотра, Р№ 16. | Повреждения ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская не установлены. ВЛ включена после осмотра. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 104 мин. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №845 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 22 м. (местного), 10 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 22 м. (местного), 10 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Включена после осмотра, Р№ 16. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская не установлены. ВЛ включена после осмотра. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 104 мин. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская. Замечания не выявленены. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 05.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63965 | 793 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:43 | 2014-04-14 08:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:23:23 | 2015-01-14 13:23:37 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 /10кВ ЖБИ находилась в работе. | 14.04.14г. в 8час. 37 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1 ПС "35/10кВ ЖБИ", РПВ успешное. АПВ нет. | Повреждения оборудования нет . |  | Нет. |  |  | Ст.арший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №793 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2416 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 646 0 3 категории 5 648 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 646 648 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 646 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 646 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 /10кВ ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14г. в 8час. 37 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1 ПС "35/10кВ ЖБИ", РПВ успешное. АПВ нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования нет . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ № 1 ПС "35/10кВ ЖЬИ". По результатам осмотра наметить мероприятия по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭРРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст.арший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63974 | 794 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:41 | 2014-04-14 08:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:49:21 | 2015-01-14 13:24:12 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ находилась в работе. | Не выявлено. 14.04.14г. в 8час. 37мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2 ПС "35/10кВ ЖБИ". РПВ успешное. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №794 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 570 0 3 категории 5 572 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 570 572 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 570 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 570 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлено. 14.04.14г. в 8час. 37мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2 ПС "35/10кВ ЖБИ". РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35/10 ЖБИ. По результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭРРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64153 | 194 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-14 08:28 | 2014-04-14 08:28 | 2014-04-14 11:10 | 2014-04-14 11:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:29:45 | 2014-05-07 15:58:44 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-26 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 08 часов 28 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №313. Внеочередным осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 28 м. (местного), 08 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 28 м. (местного), 08 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.75600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 956 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 956 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 08 часов 28 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №313. Внеочередным осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №194 от 14.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64060 | 165 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-14 08:25 | 2014-04-14 08:25 | 2014-04-14 10:17 | 2014-04-14 10:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:19:19 | 2014-11-21 17:22:05 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Земля фаза "В" ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Володаровка.Без КТП-202 (потребительская) | без повреждений |  | потребительская линия |  |  | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.709333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 463 0 3 категории 5 463 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 463 463 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 463 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 463 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №3 Володаровка ВЛ 10 кВ №3 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Земля фаза "В" ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Володаровка.Без КТП-202 (потребительская) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: потребительская линия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64152 | 193 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-14 08:15 | 2014-04-14 08:15 | 2014-04-14 08:20 | 2014-04-14 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:28:29 | 2014-05-07 15:59:13 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-26 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10 кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 08 часов 15 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №319. Внеочередным осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.23200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 243 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 1 1 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 568 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 64 569 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 64 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10 кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 08 часов 15 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №319. Внеочередным осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №193 от 14.04.2013 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64067 | 131 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) | 2014-04-14 08:10 | 2014-04-14 08:10 | 2014-04-14 11:50 | 2014-04-14 11:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:38:40 | 2014-04-29 09:34:19 | 2014-01-24 | 2014-04-21 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 08 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Юбилейная" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 14.04.2014г в 08 часов 15 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" выведена в ремонт. 14.04.2014г в 11 часов 50 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" введена в работу | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" было выявлено повреждение вязки на опоре№77. |  | Нет нарушений |  |  | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 11 | гл. инженер Ковалев А.И. | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | по Яшалтинскому РЭС | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328151[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Жив. Точки ВЛ 10 кВ Жив. Точки ПС Юбилейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 08 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Юбилейная" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 14.04.2014г в 08 часов 15 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" выведена в ремонт. 14.04.2014г в 11 часов 50 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" было выявлено повреждение вязки на опоре№77. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 04.06.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 14.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 25 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ТПГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63988 | 795 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-14 08:07 | 2014-04-14 08:07 | 2014-04-14 13:15 | 2014-04-14 13:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 22:39:33 | 2014-05-07 10:13:56 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. | 14.04.2014 в 08 часов 07 минут по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Первомайская обнаружена "Земля" фаза "С". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения поврежденя. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДОДГ Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №795 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 07 м. (местного), 08 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 07 м. (местного), 08 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.128333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 в 08 часов 07 минут по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Первомайская обнаружена "Земля" фаза "С". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения поврежденя. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Разрушен изолятор фаза "С" на опоре 6/59. Старение изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1987. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор 6/51-6/61 ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 27 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1999 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 795.pdf 2. Расчёт Акт 795.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64006 | 259 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:21 | 2014-04-14 08:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:03:34 | 2014-12-19 15:03:45 | 2013-01-25 | 2014-04-18 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 08час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 08час. 05мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 08час. 21мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №259 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 08час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 08час. 05мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 08час. 21мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 15.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС ИДрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64161 | 205 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 07:27 | 2014-04-14 07:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 10:11:21 | 2014-12-23 15:52:15 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 27 м. (местного), 07 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 07 ч. 27 м. (местного), 07 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64506 | 304 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 09:48 | 2014-04-14 09:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 09:41:24 | 2014-12-21 14:57:18 | 2014-03-20 | 2014-04-25 | 2014-05-05 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №15 6 кВ РП 700. | В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ №15 6 кВ РП 700. | На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. |  | Своевременно, при испытании кабеля в феврале 2014г, не было выявлено дефектное место на КЛ. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.403933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 16.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №15 6 кВ РП 700 КЛ №15 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №15 6 кВ РП 700. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ №15 6 кВ РП 700. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании кабеля в феврале 2014г, не было выявлено дефектное место на КЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп Ответственное лицо: Зарубин А.А. 25.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Излом изоляции жил *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 22 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 22 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 2.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 201 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64988 | 183 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-14 06:50 | 2014-04-14 06:50 | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 14:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 10:40:21 | 2014-05-21 15:05:07 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:50 от МТЗ отключился В-Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ неуспешно. 14.04.14 г. в 10:33 отключен КРН Буерачный. Произведен обход и осмотр ВЛ-6-10кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". 14.04.14 г. в 14:20 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: скважина-2, дет.сад-1, школа-1, связь-1. Перерыв в электроснабжении - 450 минут. | ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" - разрушен изолятор на опоре № 540. |  | При осмотре не обнаружено прослабление вязок по Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.109667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 306 0 3 категории 5 306 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 306 306 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 299 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 306 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:50 от МТЗ отключился В-Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ неуспешно. 14.04.14 г. в 10:33 отключен КРН Буерачный. Произведен обход и осмотр ВЛ-6-10кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". 14.04.14 г. в 14:20 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: скважина-2, дет.сад-1, школа-1, связь-1. Перерыв в электроснабжении - 450 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации, во время порывов ветра произошла пляска проводов, что привело к разрушению изолятора и с межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" от защит. 4.12 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" - разрушен изолятор на опоре № 540. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружено прослабление вязок по Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен 20.05.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-6 Иловлинская 14.04.14(разрушен изолятор).pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64994 | 184 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 06:50 | 2014-04-14 06:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 12:16:59 | 2015-01-09 10:43:06 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ в 06:50 успешно. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1309 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 457 0 3 категории 5 464 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 457 464 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 433 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 457 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ в 06:50 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП. 3.4.8.04 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-1 Иловлинская 14.04.14(без осмотра).docx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77087 | 49 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 07:10 | 2014-04-14 07:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-08 16:38:27 | 2015-01-09 10:43:45 | 2014-08-28 | 2014-12-08 | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-В-Л-13-10 ПС 35/10 кВ Иловлинская. АПВ неуспешно. От КУ в 07:10 успешно. Скважины - 1 | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 1400-П/862 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №49 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 476 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 222 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 222 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 222 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-В-Л-13-10 ПС 35/10 кВ Иловлинская. АПВ неуспешно. От КУ в 07:10 успешно. Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 719/25. 3.4.8 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64285 | 176 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 01:22 | 2014-04-14 01:22 | 2014-04-14 01:35 | 2014-04-14 01:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 12:53:01 | 2014-11-20 15:05:06 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная | повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 01 ч. 22 м. (местного), 01 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 01 ч. 22 м. (местного), 01 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.145000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.12100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 7300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 99.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22302 0 3 категории 5 22302 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22302 22302 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22302 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22302 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места поврежденияКЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 18.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 18.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64540 | 27 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 20:44 | 2014-04-13 20:44 | 2014-04-14 10:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:03:41 | 2015-01-21 08:36:00 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №27 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 44 м. (местного), 20 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 44 м. (местного), 20 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.883000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.19400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 97 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-18 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63823 | 132 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-13 20:30 | 2014-04-13 20:30 | 2014-04-14 08:52 | 2014-04-14 08:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:43:54 | 2014-08-07 16:48:10 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-04-24 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" нормальный. | 20:30 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 14.04.2014 в 08:52 ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 52 м. (местного), 08 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 52 м. (местного), 08 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.519400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 191 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 49 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 49 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20:30 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 14.04.2014 в 08:52 ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63904 | 315 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 21:02 | 2014-04-13 21:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:18:52 | 2014-04-21 11:18:29 | 2014-01-22 | 2014-04-17 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" ПС 35/10 кВ "Чкаловская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Чкаловская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" от МТЗ . 13.04.2014г. в 20часов 15минуту с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Чкаловскаго УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Обнаружили отключено абонентское ктп № 7/100 кВА. 13.04.2014 в 21 часов 02 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" ПС 35/10 кВ "Чкаловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Чкаловская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" от МТЗ . 13.04.2014г. в 20часов 15минуту с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Чкаловскаго УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Обнаружили отключено абонентское ктп № 7/100 кВА. 13.04.2014 в 21 часов 02 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Ответственное лицо: Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 "Чкаловская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я. 25.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Уланов Э.Я. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64275 | 320 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-14 09:26 | 2014-04-14 09:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:36:53 | 2014-04-30 10:36:01 | 2014-01-22 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Жив. точки" ПС 110/10 кВ "Ергенинская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Ергенинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" от МТЗ . 14.04.2014г. в 08 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25 . 14.04.2014 в 09 часов 26 минут после обход-осмотра по разрешению ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.390000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Жив. точки" ПС 110/10 кВ "Ергенинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Ергенинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" от МТЗ . 14.04.2014г. в 08 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25 . 14.04.2014 в 09 часов 26 минут после обход-осмотра по разрешению ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" с составлением ведомости дефектов.Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64194 | 170 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 19:58 | 2014-04-13 19:58 | 2014-04-13 22:08 | 2014-04-13 22:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 15:53:59 | 2014-11-20 16:03:09 | 2014-01-17 | 2014-04-16 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ №415 на ПС 110/35/6 Лесная Новая | Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 |  | Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №170 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.925000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.25600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6150 0 3 категории 5 6150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6150 6150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6148 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ №415 на ПС 110/35/6 Лесная Новая *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт ВЛ-6кВ Ответственное лицо: Едигарян Г.В. 16.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63969 | 257 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 19:54 | 2014-04-13 19:54 | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:32:40 | 2014-07-29 09:26:22 | 2013-01-25 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 13.042014г. в 19час. 54мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 13.04.2014г. в 20час. 00мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Оленичево" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10 "Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.042014г. в 19час. 54мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 13.04.2014г. в 20час. 00мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А. 27.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А. 06.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Старший мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64372 | 11 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-13 18:52 | 2014-04-13 18:52 | 2014-04-13 19:11 | 2014-04-18 17:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 15:14:09 | 2014-07-02 08:16:15 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 г. в 18:52 на ПС 110/35/10кВ Пролетарская произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110. При осмотре оборудования ОРУ-110 кВ дежурным диспетчером обнаружено повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 у основания (сорван с посадочного места, наклонился и уперся колпаком в устройство для выпуска сжатого газа полюса фазы «В» (фото-1). В 19:05 повреждённый выключатель выделен из схемы. В 19:07 подано напряжение на 1СШ-110 кВ. В 19:11 введён в работу Т-2, все потребители запитаны. При осмотре выключателя (тип ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, 1991 г.в.) выявлено: разрушение корпуса механизма управления (фото -2), излом внутреннего рычага полюса выключателя (фото-3), разрушение стакана подогревающего устройства (фото-4), повреждение полиспастового устройства (фото-5), изоляционная тяга со следами перекрытия(фото-6). При осмотре оборудования также выявлены электрометки перекрытия на ШР-110-2 Т-1фаза «С» (фото-7). При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА установлено: при повреждении фазы «С» МВ-110 Т-1 произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110 вследствие перекрытия фазы «С» ШР-110-2 Т-1 на землю воспламененной воздушно-масляной смесью из МВ-110 Т-1 (фото-7). Опробование 1СШ-110 после работы ДЗШ-110 не произошло из-за отказа АПВ МВ-110 Сальская. Опробование 2СШ-110 после работы ДЗШ-110 посредством АПВ МВ-110 Орловская прошло успешно. 16.04.2014г. при проведении проверки устройств РЗА ВЛ-110 Сальская выявлена неисправность часового механизма реле времени АПВ. | 1. Повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 (ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, зав №139, г.в. 1991, дата последнего среднего ремонта 27.09.2013 г.) |  |  |  |  | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Выключатель масляный;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. | Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №11 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.900000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 127.49000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 288 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 15 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 30 шт. Обесточенное население 23973 чел. Суммарная отключённая нагрузка 6.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2060 0 3 категории 5 2074 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2060 2074 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2055 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2060 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Пролетарская ПС 110 кВ Пролетарская оборуд. ПС МВ-110 Т-1 МВ-110 Т-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 г. в 18:52 на ПС 110/35/10кВ Пролетарская произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110. При осмотре оборудования ОРУ-110 кВ дежурным диспетчером обнаружено повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 у основания (сорван с посадочного места, наклонился и уперся колпаком в устройство для выпуска сжатого газа полюса фазы «В» (фото-1). В 19:05 повреждённый выключатель выделен из схемы. В 19:07 подано напряжение на 1СШ-110 кВ. В 19:11 введён в работу Т-2, все потребители запитаны. При осмотре выключателя (тип ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, 1991 г.в.) выявлено: разрушение корпуса механизма управления (фото -2), излом внутреннего рычага полюса выключателя (фото-3), разрушение стакана подогревающего устройства (фото-4), повреждение полиспастового устройства (фото-5), изоляционная тяга со следами перекрытия(фото-6). При осмотре оборудования также выявлены электрометки перекрытия на ШР-110-2 Т-1фаза «С» (фото-7). При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА установлено: при повреждении фазы «С» МВ-110 Т-1 произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110 вследствие перекрытия фазы «С» ШР-110-2 Т-1 на землю воспламененной воздушно-масляной смесью из МВ-110 Т-1 (фото-7). Опробование 1СШ-110 после работы ДЗШ-110 не произошло из-за отказа АПВ МВ-110 Сальская. Опробование 2СШ-110 после работы ДЗШ-110 посредством АПВ МВ-110 Орловская прошло успешно. 16.04.2014г. при проведении проверки устройств РЗА ВЛ-110 Сальская выявлена неисправность часового механизма реле времени АПВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной повреждения полюса МВ-110 Т-1 фаза «С» послужило перекрытие, вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, стеклопластиковой тяги соединяющей внутренний рычаг привода и полиспастовое устройство подвижного контакта выключателя. Характер повреждения полюса говорит о начале развития аварии именно в нижней части выключателя. В ходе короткого замыкания на «землю» ( ток К.З. достиг 4 кА) в полюсе образовалось высокое давление, в следствии чего произошло разрушение корпуса механизма управления (корпус треснул пополам, шпильки крепления нижнего изолятора-12 шт. сорваны с посадочных мест) и подскок полюса выключателя вверх с выбросом трансформаторного масла, после чего он наклонился и уперся в полюс соседней фазы. При подскоке полюса произошел излом внутреннего рычага, а также разрушение полиспастового устройства подвижного контакта выключателя. 4.12 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 (ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, зав №139, г.в. 1991, дата последнего среднего ремонта 27.09.2013 г.) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановые инженерные осмотры выключателей ВМТ-110 на ПС ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.05.2014 г. 323254[01] 2 При проведении ремонтов выключателей ВМТ-110 особое внимание уделять состоянию изоляционных тяг. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.04.2014 г. 323254[01] 3 Предусмотреть в многолетних графиках ремонтов замену изоляционных тяг выключателей ВМТ-110 со сроком службы более 20 лет. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.05.2014 г. 323254[01] 4 При проведении технического обслуживания устройств РЗА особое внимание уделять состоянию часового механизма реле времени. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМТ-110 *** 5.3. Параметры: 40 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: ПО "Уралэлектротяжмаш" *** 5.10. Заводской номер: 139 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: ПО "Уралэлектротяжмаш" *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Трансформаторный *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 23 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство электрической автоматики *** 5.2. Марка: Трехфазное с контролем отсут.напр. *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Главный инспектор регионального управления технического надзора Юга филиала ОАО «Россети» - ЦТН Тарамалы Д.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. фото-1.JPG 2. фото-2.JPG 3. фото -3.JPG 4. фото-4.JPG 5. фото -5.JPG 6. фото -6.JPG 7. фото-7.JPG 8. Заключение СРЗАИ.PDF 9. Заключение СПС.PDF 10. Акт ср. ремонта ВМТ-110.PDF 11. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64541 | 81 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 18:40 | 2014-04-13 18:40 | 2014-04-14 07:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:05:07 | 2015-01-21 08:35:43 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64542 | 235 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 18:28 | 2014-04-13 18:28 | 2014-04-13 20:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:06:21 | 2015-01-21 08:35:28 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №235 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 20 ч. 01 м. (местного), 20 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.387500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.56300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 199 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 190 0 3 категории 5 190 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 190 190 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 190 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 190 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-565 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64362 | 341 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-13 18:05 | 2014-04-13 18:05 | 2014-04-14 12:17 | 2014-04-14 12:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 12:19:46 | 2014-06-24 09:13:28 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-01 | 3 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение изолятора ф."А" на оп. №89 "земля" по фазе "А". | Разрушен изолятор ф "А" на опоре №89, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №341 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.226000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 365 0 3 категории 5 365 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 365 365 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 365 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 365 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора ф."А" на оп. №89 "земля" по фазе "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности. 3.4.7 323257[05] Разрушен изолятор ф."А" на оп. №89 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ф "А" на опоре №89, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Отрадненская, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg 2. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg 3. ЛО внеочередной 3 Отрадненская 13 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64543 | 123 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 17:49 | 2014-04-13 17:49 | 2014-04-13 21:02 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:07:34 | 2015-01-21 08:35:12 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 49 м. (местного), 17 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 49 м. (местного), 17 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.804167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.16900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 337 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 321 0 3 категории 5 321 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 321 321 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 321 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 321 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64874 | 792 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 18:08 | 2014-04-13 18:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:48:35 | 2014-05-07 10:14:16 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 находилась в работе. | 13.04.14. в 17 часов 43 минуты по ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 обнаружена "земля " фаза "В". ВЛ-10кВ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждения. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДОДГ РРЭС Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №792 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010417 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.14. в 17 часов 43 минуты по ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 обнаружена "земля " фаза "В". ВЛ-10кВ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие птицей на Р-4142 фазы "В" на корпус РЛНД-10кВ. 3.4.13 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 792.pdf 2. Расчёт Акт 792.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ РРЭС Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64544 | 236 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 17:33 | 2014-04-13 17:33 | 2014-04-13 22:13 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:08:24 | 2015-01-21 08:34:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 22 ч. 13 м. (местного), 22 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.68700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 183 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -387 ф.15 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63967 | 256 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 19:38 | 2014-04-13 19:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:28:52 | 2014-07-29 09:27:24 | 2013-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 17час.30мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 17час45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 19час30мин. после устранения дефекта на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | обрыв вязки на опоре №15, фаза "В". |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 38 м. (местного), 19 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 19 ч. 38 м. (местного), 19 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-3" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 17час.30мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 17час45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 19час30мин. после устранения дефекта на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки на опоре №15, фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояния проводов и вязок. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 28.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63999 | 258 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 18:00 | 2014-04-13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 08:45:46 | 2014-07-29 09:28:05 | 2013-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 13.04. 2014г. в 17час. 30мин. дежурный э/монтер ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была опреативно отключенна ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04. 2014г. 17час. 45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04. 2014г. 18час. 00мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждений оборудования не обнаружено. При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен наброс на опоре №96. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №258 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04. 2014г. в 17час. 30мин. дежурный э/монтер ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была опреативно отключенна ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04. 2014г. 17час. 45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04. 2014г. 18час. 00мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования не обнаружено. При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен наброс на опоре №96. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам произведённого осмотра устранитьвыявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 17.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 30.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64292 | 268 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 16:53 | 2014-04-13 16:53 | 2014-04-13 17:48 | 2014-04-13 17:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:24:58 | 2015-01-30 13:10:02 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 16час. 53мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 00мин. бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 48мин. после устранения дефекта КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Сгорел ПН-0,4кв ф№2 ф"В". |  |  |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №268 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 48 м. (местного), 17 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 48 м. (местного), 17 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00030 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №1/250кВ Колхозная КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 оборуд. ПС КТП №1/250кВ Колхозная КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 16час. 53мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 00мин. бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 48мин. после устранения дефекта КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел ПН-0,4кв ф№2 ф"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63825 | 131 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-13 16:50 | 2014-04-13 16:50 | 2014-04-13 19:00 | 2014-04-13 19:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:44:29 | 2014-08-11 09:05:06 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" нормальный. | 16:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". 19:00 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". 19:00 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская", в результате перетирания вязки провода на шейке изолятора опора №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" в процессе сверхнормативного срока эксплуатации вязки провода. 3.4.7 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 09.05.2014 г. 321654[02] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 131.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64176 | 463 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-13 16:32 | 2014-04-13 16:32 | 2014-04-14 11:58 | 2014-04-14 11:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:42:42 | 2014-04-18 15:21:13 | 2013-02-14 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014 16-32 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 13.04.2014 16-47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014 09-00 по разрешению ДД ОДС,бригада Уттинского УЭС выехала в обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Утта-2. При обходе обнаружено: наброс провода оп.№246 ф.В. 14.04.2014г. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Повреждений не обнаружено |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. |  |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №463 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.194333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2.3 ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 16-32 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 13.04.2014 16-47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014 09-00 по разрешению ДД ОДС,бригада Уттинского УЭС выехала в обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Утта-2. При обходе обнаружено: наброс провода оп.№246 ф.В. 14.04.2014г. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода оп№246 ф.В 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64288 | 264 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 16:20 | 2014-04-13 16:20 | 2014-04-13 17:35 | 2014-04-13 17:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:19:52 | 2014-11-10 10:01:17 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 16час. 20мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 35мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу | Обрыв линейного провода по ВЛ-0,4кв, фидер №1, фаза "В". |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №264 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000625 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 177 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 177 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 177 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 177 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ ЗТП №4 ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №4, по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 16час. 20мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 35мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв линейного провода по ВЛ-0,4кв, фидер №1, фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64443 | 312 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-13 15:57 | 2014-04-13 15:57 | 2014-04-13 18:47 | 2014-04-13 18:47 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 13:46:10 | 2015-01-19 21:59:28 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ | перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 194 0 3 категории 5 194 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 194 194 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 194 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 194 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64545 | 72 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 15:51 | 2014-04-13 15:51 | 2014-04-13 17:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:09:24 | 2015-01-21 08:34:40 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №72 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.066667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 228 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64087 | 166 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-13 15:20 | 2014-04-13 15:20 | 2014-04-13 17:27 | 2014-04-13 17:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 11:10:53 | 2014-08-07 09:27:50 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов в пролёте опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | [5 empty] | Шаров А.П. | [7 empty] | АКТ №166 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09610 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-104 ф.14 ПС Тумак ВЛ-0,4 кВ Л-1КТП-104 ф. 14пс Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролёте опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64546 | 825 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 15:07 | 2014-04-13 15:07 | 2014-04-13 19:31 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:10:41 | 2015-01-21 08:34:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №825 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 31 м. (местного), 19 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 441 0 3 категории 5 441 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 441 441 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 441 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 441 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64192 | 174 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 15:54 | 2014-04-13 15:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 15:29:40 | 2015-01-09 12:21:20 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская отключена действием защиты автоматического выключателя. 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв перемычки ф.В на опоре №5. |  |  |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 87 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская отключена действием защиты автоматического выключателя. 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв перемычки ф.В на опоре №5. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63900 | 313 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:23 | 2014-04-13 17:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:15:40 | 2014-04-30 10:36:35 | 2014-01-22 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения по Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования ПС дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ №2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. 13.04.2014 года в 17 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | По ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. |  | не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования ПС дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ №2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. 13.04.2014 года в 17 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[04] поврежден изолятор. 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 19.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: нет *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 11 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер ЮУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63903 | 314 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:19 | 2014-04-13 17:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:17:07 | 2014-04-30 10:37:33 | 2014-01-22 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №51 ф "А" наброс. 13.04.2014 года в 17-19 после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | На опоре №51 ф "А" наброс. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №51 ф "А" наброс. 13.04.2014 года в 17-19 после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На опоре №51 ф "А" наброс, причиной явилась птица сделавшая наброс на оп.№51. 3.4.8 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №51 ф "А" наброс. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление посторонних предметов. Ответственное лицо: мастер ЮУЭС Потапов В.В. 30.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63796 | 791 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-13 14:38 | 2014-04-13 14:38 | 2014-04-13 16:40 | 2014-04-13 16:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 18:06:28 | 2014-05-07 16:55:16 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7314 находилась в работе. | Отключена вручную ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 Стычная. | Разрушение контактов ВА 100. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДД ОДГ Чепурная О.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №791 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002033 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос.Стычной оборуд. ПС ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7314 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена вручную ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 Стычная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена АВ . 3.4.7 323256[05] Повреждение АВ 0,4 кВ ВЛ № 1 ТП 7314 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода 1986. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение контактов ВА 100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ревизию контактов АВ 0,4 кВ на ТП 7314 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной. Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. акт ущерб 791.pdf 2. лист осмотра акт 791.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Чепурная О.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63826 | 130 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 16:08 | 2014-04-13 16:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:45:05 | 2014-08-11 09:05:30 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-04-24 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 14:36 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 16:08 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.636333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 513 0 3 категории 5 516 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 513 516 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 486 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 20 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 513 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 14:36 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 16:08 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-1592, в результате длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 12.05.2014 г. 321654[05] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 16.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 130.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64410 | 302 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 14:45 | 2014-04-13 14:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 11:33:27 | 2014-05-21 11:52:15 | 2014-03-20 | 2014-04-22 | 2014-05-02 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. | 13.04.2014 в 14-36 на ПС Ивановская обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ ВЛ №26 10 кВ. АПВ неуспешно, в 14-45 РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1270 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 701 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 701 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 669 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 20 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 701 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 в 14-36 на ПС Ивановская обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ ВЛ №26 10 кВ. АПВ неуспешно, в 14-45 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63802 | 789 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-13 14:31 | 2014-04-13 14:31 | 2014-04-13 14:48 | 2014-04-13 17:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-13 20:53:48 | 2014-05-07 10:14:32 | 2014-03-18 | 2014-04-13 | 2014-04-23 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10. | 13.04.2014г. в 14часов 31 минуту по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10 обнаружена "Земля" на фазе "В", МВ-10кВ №16 отключен вручную оперативным персоналом, для устранения повреждения. Включен без Р-4089. Включен полностью в 17 часов 55 минут. | Повреждён изолятор ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ Щежин С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №789 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 48 м. (местного), 14 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14часов 31 минуту по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10 обнаружена "Земля" на фазе "В", МВ-10кВ №16 отключен вручную оперативным персоналом, для устранения повреждения. Включен без Р-4089. Включен полностью в 17 часов 55 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора . 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7/26. Год ввода в эксплуатацию - 1985. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№7/25-7/31 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. Ответственное лицо: гл.инженер Рем.РЭС Санин А.И. 30.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 29 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.1985 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчёт Акт789.xls 2. Акт789.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Щежин С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64185 | 469 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-13 14:30 | 2014-04-13 14:30 | 2014-04-13 16:00 | 2014-04-13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:41:41 | 2014-04-28 10:04:05 | 2014-01-28 | 2014-04-21 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 14:30 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 14.04.2014г. в 16:00 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" повреждений не выявлено. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №469 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3. ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14:30 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 14.04.2014г. в 16:00 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 12.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64293 | 269 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 14:24 | 2014-04-13 14:24 | 2014-04-13 16:14 | 2014-04-13 16:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:27:03 | 2015-01-30 13:10:57 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 14час. 24мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 35мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 14мин. после устранения дефекта ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | нет |  | нет |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №269 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 91 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 91 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №18/160кВ Поссовет КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 оборуд. ПС КТП №18/160кВ Поссовет КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14час. 24мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 35мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 14мин. после устранения дефекта ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 13.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64043 | 336 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-13 14:20 | 2014-04-13 14:20 | 2014-04-13 14:26 | 2014-04-13 14:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:43:30 | 2015-01-10 13:52:13 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена. МТЗ. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. |  | не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2095 0 3 категории 5 2095 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2095 2095 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2093 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2095 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 4ГСКБ[1].bmp 2. ЛО 4-ГСКБ внеоч 14,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64151 | 192 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-13 14:18 | 2014-04-13 14:18 | 2014-04-13 17:35 | 2014-04-13 17:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:27:10 | 2014-05-07 16:00:09 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-04-26 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 18 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101 . В результате внеочередного осмотра ВЛ на КТП-10/0,4кВ №128 обнаружен разрушенный опорный изолятор 10кВ фазы "В". | Разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4 кВ №128 . |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-18 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-18 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.800000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.34800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.669 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 18 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101 . В результате внеочередного осмотра ВЛ на КТП-10/0,4кВ №128 обнаружен разрушенный опорный изолятор 10кВ фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за старения изоляции произошло разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №128. КТП мощностью 160 кВА находится в эксплуатации с 1973 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ проводился в 2005 году. Плановый осмотр ТП выполнялся в декабре 2013 года. 3.4.7 323258[02] Из-за длительного срока эксплуатации более 40 лет произошло старение изоляции опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В", которое и привело к его разрушению. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4 кВ №128 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 22.04.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие проявления отказа *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-18 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-18 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-18 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-18 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-18 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-18 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №192 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64547 | 181 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 13:58 | 2014-04-13 13:58 | 2014-04-13 15:32 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:11:41 | 2015-01-21 08:34:07 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.626667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 367 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-392 ф.19 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64548 | 13 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 13:47 | 2014-04-13 13:47 | 2014-04-13 15:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:12:49 | 2015-01-21 08:33:49 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.620000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 127 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 116 0 3 категории 5 116 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 116 116 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 114 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 116 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64177 | 464 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-13 13:38 | 2014-04-13 13:38 | 2014-04-13 14:00 | 2014-04-13 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:45:35 | 2014-04-22 15:04:41 | 2013-02-14 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 13 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при обходе ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-3", ВЛ-10кВ "Фемра-3" оперативно отключена. 13.04.2014г. в 13 часов 40 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 14 часов 00 минут после обхода и при отстутсвии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №464 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 38 м. (местного), 13 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 38 м. (местного), 13 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 13 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при обходе ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-3", ВЛ-10кВ "Фемра-3" оперативно отключена. 13.04.2014г. в 13 часов 40 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 14 часов 00 минут после обхода и при отстутсвии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 21.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64240 | 923 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-13 13:32 | 2014-04-13 13:32 | 2014-04-13 13:48 | 2014-04-13 13:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:43:03 | 2015-01-19 10:40:24 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №923 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1 ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 03.06.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64184 | 468 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-13 13:25 | 2014-04-13 13:25 | 2014-04-13 13:28 | 2014-04-13 13:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:36:03 | 2014-04-22 15:05:42 | 2014-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 13 часов 25 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при оюходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 13 часов 28 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №468 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 13 часов 25 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при оюходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 13 часов 28 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64549 | 174 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:13:48 | 2015-01-21 08:33:33 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.690500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.45800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 419 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 410 0 3 категории 5 410 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 410 410 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 410 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 410 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-195 ф.34 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65333 | 938 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 14:52 | 2014-04-13 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 10:36:24 | 2014-07-09 11:44:45 | 2014-01-17 | 2014-04-21 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Чаганская осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Чаганская от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, повреждение деревянной опоры №52. | Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №938 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.536667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 92 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Чаганская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Чаганская от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, повреждение деревянной опоры №52. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение деревянной опоры №52 вследствие растрескивания древесины в процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[02] Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. 4.12 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить повреждённую деревянную опору №52 ф.4 ПС Чаганская. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. 14.04.2014 г. 323300[02] 2 Выполнить внеочередные замеры степени загнивания деревянных опор ф.4 ПС Чаганская. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. 12.05.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64550 | 237 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 13:05 | 2014-04-13 13:05 | 2014-04-13 17:41 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:14:43 | 2015-01-21 08:33:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №237 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.449000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 529 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 517 0 3 категории 5 517 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 517 517 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 517 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 517 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-206 ф.603 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64427 | 275 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-13 12:55 | 2014-04-13 12:55 | 2014-04-13 12:58 | 2014-04-13 12:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 15:38:27 | 2014-04-28 10:15:29 | 2013-01-28 | 2014-04-18 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 12 часов 55 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 12 часов 58 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №275 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ "Гагарина" ВЛ 10кВ "Гагарина" ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 12 часов 55 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 12 часов 58 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. Ответственное лицо: мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов.. Ответственное лицо: мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 29.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64259 | 171 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-13 12:34 | 2014-04-13 12:34 | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 15:27:59 | 2014-07-08 15:52:24 | 2014-01-17 | 2014-04-17 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная осуществлялось по схеме нормального режима. | От МТЗ отключился В-6кВ ф.33 ПС Окрасочная, повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Ануфриева Т.В. |  |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №171 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.095000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.59300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 188 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 56 0 3 категории 5 261 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 56 261 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 56 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 56 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключился В-6кВ ф.33 ПС Окрасочная, повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3 ф.33 ПС Окрасочная. 3.4.8 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64120 | 169 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 13:56 | 2014-04-13 13:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 15:08:05 | 2014-11-19 19:42:46 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская о тМТО | На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская |  | Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №169 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.385500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.92590 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 5000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.830 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1821 0 3 категории 5 1821 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1821 1821 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1819 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1821 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская о тМТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену повреждённой опоры Ответственное лицо: Ст. мастер службы ВЛ ЦУ ПО "АЭС" Прокопенко В.Г. 15.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64552 | 239 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 17:44 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:22:53 | 2015-01-21 08:32:58 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №239 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.412500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.05400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 653 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 647 0 3 категории 5 647 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 647 647 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 647 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 647 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-447 ф.606 ПС Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64553 | 126 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 12:04 | 2014-04-13 12:04 | 2014-04-13 13:48 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:24:01 | 2015-01-21 08:32:42 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.693333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 420 0 3 категории 5 420 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 420 420 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 420 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 420 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64291 | 267 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:20 | 2014-04-13 14:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:24:42 | 2015-01-30 13:44:22 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 12час. 00мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 12час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 20мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кв "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор №10,11 по ВЛ-.4кв ф №1 |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №267 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004660 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 177 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 177 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 177 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 177 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 12час. 00мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 12час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 20мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кв "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №10,11 по ВЛ-.4кв ф №1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. 14.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" с проверкой состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65218 | 89 | 32165505 | Правобережные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:00 | 2014-04-13 14:00 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 10:50:54 | 2014-12-23 15:23:41 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от КТП№1221. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[05] 4.20, Невыявленные причины 321655[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от КТП№1221. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64160 | 699 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-13 11:58 | 2014-04-13 11:58 | 2014-04-13 16:00 | 2014-04-13 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:52:42 | 2014-08-08 14:47:47 |  |  | 2014-04-26 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 11 часов 58 минут на КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №100 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №699 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 11 часов 58 минут на КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №100 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 18.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №699 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64554 | 158 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-13 11:42 | 2014-04-13 11:42 | 2014-04-13 19:39 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:25:11 | 2015-01-21 08:32:27 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №158 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 39 м. (местного), 19 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.27500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 317 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 303 0 3 категории 5 303 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 303 303 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 303 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 303 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64239 | 922 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-13 11:05 | 2014-04-13 11:05 | 2014-04-13 14:06 | 2014-04-13 14:06 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:42:38 | 2015-01-19 10:41:59 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | [7 empty] | АКТ №922 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Гапликов А.В. 30.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63966 | 255 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:24:41 | 2014-07-29 09:28:46 | 2013-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 10час.07мин. дежурным э/монтером ПС110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 10час.23мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час.00мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. | Не обнаружено. РПВ-успешное. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 10час.07мин. дежурным э/монтером ПС110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 10час.23мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час.00мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. РПВ-успешное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 30.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64311 | 311 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 16:00 | 2014-04-13 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 11:05:08 | 2014-12-08 17:05:08 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 | В 10 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №439 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №12-14 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.246000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.041 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №439 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №12-14 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 25.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64485 | 104 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-13 09:57 | 2014-04-13 09:57 | 2014-04-13 11:50 | 2014-04-13 11:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 13:45:56 | 2014-11-21 14:38:39 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключили от КУ В-10 кВ ф.11, "земля" Ф. С. Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Икряное явилось повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.621500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 830 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.330 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №11 Икряное ВЛ 10 кВ №11 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключили от КУ В-10 кВ ф.11, "земля" Ф. С. Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Икряное явилось повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63964 | 254 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-13 09:56 | 2014-04-13 09:56 | 2014-04-13 12:40 | 2014-04-13 12:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:19:22 | 2014-07-29 09:30:11 | 2013-01-25 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 09час. 56мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 10час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ"Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10"Каспиец" на ПС 110/35/10 "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв вязки на опоре №24,фаза "А". |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Каспиец ВЛ-10Каспиец пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 09час. 56мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 10час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ"Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10"Каспиец" на ПС 110/35/10 "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №24,фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 28.05.2014 г. 328152[02] 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 51 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64150 | 191 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-13 09:07 | 2014-04-13 09:07 | 2014-04-13 09:18 | 2014-04-13 09:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:25:29 | 2014-05-07 16:00:57 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-26 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 09 часов 07 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. В результате внеочередного осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 07 м. (местного), 09 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 07 м. (местного), 09 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.270000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 09 часов 07 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. В результате внеочередного осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 17.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №191 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63962 | 253 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:12 | 2014-04-13 09:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:14:39 | 2014-07-29 09:30:48 | 2013-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 09час.00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 09час 12мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | РПВ- успешное. Без осмотра. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №253 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 12 м. (местного), 09 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 12 м. (местного), 09 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 09час.00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 09час 12мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ- успешное. Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 12.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 28.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64149 | 190 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-13 08:50 | 2014-04-13 08:50 | 2014-04-13 11:50 | 2014-04-13 11:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:21:01 | 2014-05-07 16:01:25 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-26 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 08 часов 50 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №1020. В результате проведения внеочередного осмотра на проводах в пролете опор № 113-114 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.41400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.898 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 08 часов 50 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №1020. В результате проведения внеочередного осмотра на проводах в пролете опор № 113-114 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №113-114 произошел схлест проводов с возникновением к.з. и последующим аварийным отключением линии. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 17.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №190 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64447 | 313 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-13 08:10 | 2014-04-13 08:10 | 2014-04-13 12:50 | 2014-04-13 12:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 15:33:31 | 2015-01-19 21:58:50 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №533 | Перегорел ПН-0,4кВ |  |  | нет |  |  | Иванов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №533 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПН-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Иванов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64693 | 862 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-13 02:52 | 2014-04-13 02:52 | 2014-04-13 02:52 | 2014-04-15 19:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 08:54:13 | 2014-11-18 17:38:21 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обесточения потребителей небыло. Осмотрено оборудование ПС Советская, замечаний нет. 19.18 15.04.14 введен в работу Т-2 после проверки РЗА . Замечаний нет. От диф. з-ты Т-2 отключились В-110 кВ ВЛ 742, СВ-110 кВ, ОД-110 кВ Т-2, В-35/10 кВ Т-2. Работа АВР 35/10 успешно, работа АПВ на В-110 ВЛ 742, СВ-110 успешно. | Без повреждений |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин | заместитель главного инженера по оперативно – технологическому управлению – начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №862 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.14, Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 19 ч. 18 м. (местного), 19 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10кВ Советская ПС 110/35/10кВ Советская оборуд. ПС Т-2 Т-2 ПС 110/35/10кВ Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обесточения потребителей небыло. Осмотрено оборудование ПС Советская, замечаний нет. 19.18 15.04.14 введен в работу Т-2 после проверки РЗА . Замечаний нет. От диф. з-ты Т-2 отключились В-110 кВ ВЛ 742, СВ-110 кВ, ОД-110 кВ Т-2, В-35/10 кВ Т-2. Работа АВР 35/10 успешно, работа АПВ на В-110 ВЛ 742, СВ-110 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: заместитель главного инженера по оперативно – технологическому управлению – начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65211 | 107 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-12 23:39 | 2014-04-12 23:39 | 2014-04-13 13:50 | 2014-04-13 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 10:21:22 | 2015-01-20 13:49:08 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждён силовой тр-р 63 кВа (н/в на корпус) КТП-10/0,4 кВ №4. | Повреждён силовой трансформатор 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №4 |  | Нарушение электрической изоляции. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. | Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. | 71 | АКТ №107 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 23 ч. 39 м. (местного), 23 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 23 ч. 39 м. (местного), 23 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1539 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 560 0 3 категории 5 560 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 560 560 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 560 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 560 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская оборуд. ПС КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждён силовой тр-р 63 кВа (н/в на корпус) КТП-10/0,4 кВ №4. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не установлены. 3.4.13 323253[03] Нарушение электрической изоляции. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён силовой трансформатор 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №4 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушение электрической изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64025 | 119 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-12 22:41 | 2014-04-12 22:41 | 2014-04-13 12:34 | 2014-04-13 12:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:23:05 | 2014-12-23 14:24:19 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 22 часа 41 минуту на ПС 110/35/10 кВ АРЗ сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на опоре № 2-00/81-9. Л-10 кВ Л-2 АРЗ введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 773 минуты. | Разрушен изолятор ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 22 ч. 41 м. (местного), 22 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 22 ч. 41 м. (местного), 22 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.553333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 28.19200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 /35/10кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 22 часа 41 минуту на ПС 110/35/10 кВ АРЗ сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на опоре № 2-00/81-9. Л-10 кВ Л-2 АРЗ введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 773 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. 4.14 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 АРЗ Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 14 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 13 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 119.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63935 | 111 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-12 22:25 | 2014-04-12 22:25 | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:30:58 | 2014-12-23 10:36:48 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64329 | 137 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-12 21:43 | 2014-04-12 21:43 | 2014-04-13 00:40 | 2014-04-13 00:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 23:01:15 | 2014-08-08 16:47:15 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4кВ Л-1. В 00:40 13.04.14г. РПВ успешно. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4кВ Л-1. В 00:40 13.04.14г. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС 28.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №137.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63780 | 788 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-12 21:00 | 2014-04-12 21:00 | 2014-04-12 22:55 | 2014-04-12 22:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 23:31:45 | 2014-05-06 11:34:33 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6418. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №788 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6418. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв проводов в пролетах опор . № 8 - № 9 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №4-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6418.pdf 2. Расчет 788.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64148 | 189 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-12 20:47 | 2014-04-12 20:47 | 2014-04-12 22:02 | 2014-04-12 22:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:19:28 | 2014-05-07 16:01:57 | 2014-03-18 | 2014-04-16 | 2014-04-26 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №101 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 20 часов 47 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №101. При проведении внеочередного осмотра ВЛ на проводах в пролете опор №63-3*63-4 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-16 | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-16 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.61400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №101 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 20 часов 47 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №101. При проведении внеочередного осмотра ВЛ на проводах в пролете опор №63-3*63-4 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами на провода проволоки в пролете опор №63-3*63-4 произошел схлест проводов с последующим возникновением к.з. и отключением линии. 3.4.8 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Зерноградского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 16.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-16 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-16 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-16 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-16 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-16 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-16 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №189 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64326 | 787 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-12 19:10 | 2014-04-12 19:10 | 2014-04-12 20:32 | 2014-04-12 20:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 17:03:10 | 2014-05-07 16:55:33 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №787 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.068333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 209 0 3 категории 5 209 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 209 209 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 209 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 209 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 5/2-5/3 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1984. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская в пролетах опор № 5/1-5/5. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 787.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 787.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65348 | 398 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-12 19:05 | 2014-04-12 19:07 | 2014-04-12 20:40 | 2014-04-12 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 12:30:15 | 2014-06-26 14:33:56 | 2014-03-18 | 2014-04-16 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м. Земля фаза "В" | Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м ( отпайка абонентская) |  | Не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник МКРЭС Симко А.П. | Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. | приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №398 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 07 м. (местного), 19 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.310000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.16700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1630 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м. Земля фаза "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: разрушен изолятор на абонентской отпайке за ЛР-21м 3.4.8 323257[04] В результате разрушения изолятора ф. "В" на опоре №20 за ЛР-1м, произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м ( отпайка абонентская) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 написать письмо на собственника отпайки о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту своего оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 14.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64159 | 698 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-12 19:01 | 2014-04-12 19:01 | 2014-04-12 19:15 | 2014-04-12 19:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:49:56 | 2014-08-08 14:48:05 |  |  | 2014-04-26 |  |  | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 19 часов 01 минута на КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №5. Осмотром ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №41 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №5 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №698 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.61300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 282 0 3 категории 5 289 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 282 289 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 273 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 282 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2 ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 19 часов 01 минута на КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №5. Осмотром ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №41 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №5 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 18.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №698 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63956 | 3 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-12 18:56 | 2014-04-12 18:56 | 2014-04-12 21:39 | 2014-04-12 21:39 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 15:07:50 | 2014-06-06 08:59:32 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 56 минут на ПС 110 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра обнаружено повреждение силового трансформатора на ТП-238. После замены БУ трансформатора линия введена в работу. Время ликвидации аварийного режима составило 219 минут. | межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №3 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.04300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 56 минут на ПС 110 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра обнаружено повреждение силового трансформатора на ТП-238. После замены БУ трансформатора линия введена в работу. Время ликвидации аварийного режима составило 219 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате старения изоляции (срок службы более 25 лет) произошло межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 4.12 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №3 Сандатовская Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 19 год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 3 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64369 | 10 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-12 18:50 | 2014-04-12 18:50 | 2014-04-12 18:56 | 2014-04-12 18:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 14:04:09 | 2014-12-29 16:49:11 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18:50 на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская произошло отключение МВ-10 кВ Т-1. При осмотре оборудования в РШ Т-1 обнаружены выпавшие блинкеры "МТЗ" и "Аварийное отключение", в РШ МВ-10 Л-3 обнаружен выпавший блинкер "МТЗ". | Износ механизма расцепления привода выключателя. |  | Несвоевременная замена отслужившего нормативный срок оборудования. |  |  | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Воздушная ЛЭП;Выключатель масляный;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; |  |  | 71 | Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. | Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Выключатель масляный Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 71 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 18 шт. Обесточенное население 4980 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1929 0 3 категории 5 1929 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1929 1929 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1929 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1929 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Сандатовская ПС 110 кВ Сандатовская оборуд. ПС 1С-10 1С-10 оборуд. ПС 2С-10 2С-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:50 на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская произошло отключение МВ-10 кВ Т-1. При осмотре оборудования в РШ Т-1 обнаружены выпавшие блинкеры "МТЗ" и "Аварийное отключение", в РШ МВ-10 Л-3 обнаружен выпавший блинкер "МТЗ". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвовременно выявлен износ детали в расцепляющем механизме привода выключателя 3.4.7 323254[01] При проведении детального обследования привода МВ-10 Л-3 обнаружено , что отключающая планка в месте сопряжения с узлом свободного расцепления имеет углубление , которое препятствует свободному расцеплению в момент отключения. Подобные неисправности возникают из-за общего износа узлов и деталей приводов. 4.1 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Износ механизма расцепления привода выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отслужившего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановые осмотры приводов выключателей ВК-10 на ПС 110/35/10 кв Сандатовская , на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] 2 При проведении работ по техническому обслуживанию выключателей ВК-10 особое внимание уделять состоянию звеньев механизма привода. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВК-10 *** 5.3. Параметры: 12,5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При отключении КЗ *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 21 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 21 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Заключение СРЗАИ.PDF 2. Акты ремонтов.PDF 3. Фото-0073.jpg 4. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64908 | 844 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-12 18:26 | 2014-04-12 18:26 | 2014-04-12 19:30 | 2014-04-12 19:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 15:00:21 | 2014-12-02 19:25:46 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Включение автомата после осмотра линии. | Не обнаружено. |  | Не выявлено. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №844 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 157 0 3 категории 5 157 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 157 157 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 157 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 157 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Долотинская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Включение автомата после осмотра линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Долотинская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64944 | 20 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-12 18:00 | 2014-04-12 18:00 | 2014-04-12 19:00 | 2014-04-12 19:00 | 1 | 0 |  | 2014-05-04 22:06:55 | 2014-08-08 16:47:12 |  |  | 2014-05-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 18:05 в ОДГ РЭС поступила жалоба на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2 и обрыв однофазного ввода в здание. В 19:00 АВ-0,4 кВ Л-2 включен. | [5 empty] | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:05 в ОДГ РЭС поступила жалоба на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2 и обрыв однофазного ввода в здание. В 19:00 АВ-0,4 кВ Л-2 включен. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Не требуется Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 04.06.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №20.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64408 | 301 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-12 17:20 | 2014-04-12 17:20 | 2014-04-12 19:00 | 2014-04-12 19:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 11:20:26 | 2014-12-26 11:48:09 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030. | В ТП-2030 АВ-0,4кВ отключен персоналом для ремонта шлефа на ВЛ 0,4 кВ № 1. | На ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 пережог алюминиевого шлейфа. |  | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №301 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2030 АВ-0,4кВ отключен персоналом для ремонта шлефа на ВЛ 0,4 кВ № 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Пережог алюминиевого шлейфа в месте его соединения с проводом ВЛ. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 пережог алюминиевого шлейфа. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64284 | 173 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 17:15 | 2014-04-12 17:15 | 2014-04-12 19:19 | 2014-04-12 19:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 11:34:01 | 2015-01-30 10:29:39 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | на 2й секции ПС "Стекловолокно" обнаружен "земля".От ключа отключен МВ-6 кВ №608 ПС 110\6 Городская | повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 19 м. (местного), 19 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 19 м. (местного), 19 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.492000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.08100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 8800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.690 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2351 0 3 категории 5 2351 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2351 2351 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2351 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: на 2й секции ПС "Стекловолокно" обнаружен "земля".От ключа отключен МВ-6 кВ №608 ПС 110\6 Городская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 18.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке: ТП 726 - ТП 727 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 18.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77096 | 165 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-12 17:10 | 2014-04-12 17:10 | 2014-04-12 19:00 | 2014-04-12 19:00 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 23:07:57 | 2014-12-26 11:47:17 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2030. | В ТП-2030 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №3 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2030, на опоре №3 обрыв алюминиевой вязки. |  | Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.213000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2030. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2030 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №3 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №3, приведшее к ее обрыву. 4.3 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2030, на опоре №3 обрыв алюминиевой вязки. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63777 | 2 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-12 16:55 | 2014-04-12 16:55 | 2014-04-12 19:25 | 2014-04-12 19:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 22:27:47 | 2014-08-08 16:47:09 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром ВЛ-0,4кВ замечаний не выявлено От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №2 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром ВЛ-0,4кВ замечаний не выявлено От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Воробьёв ПИ 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 2.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64406 | 300 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-12 16:38 | 2014-04-12 16:38 | 2014-04-12 16:45 | 2014-04-12 16:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 10:45:46 | 2014-05-21 11:50:39 | 2014-03-20 | 2014-04-22 | 2014-05-02 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. | 12.04.2014 в 16-38 в СКРН-10кВ №1 по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская, обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ. АПВ не предусмотрено, в 16-45 РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 701 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 701 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 669 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 20 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 701 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 в 16-38 в СКРН-10кВ №1 по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская, обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ. АПВ не предусмотрено, в 16-45 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63766 | 782 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-12 16:30 | 2014-04-12 16:30 | 2014-04-12 17:25 | 2014-04-12 17:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 19:45:13 | 2014-08-11 09:26:06 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6433. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №782 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6433. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 782.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64269 | 435 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-12 16:10 | 2014-04-12 16:10 | 2014-04-12 16:14 | 2014-04-12 16:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 09:19:26 | 2015-01-20 12:06:26 | 2011-08-26 | 2014-04-15 | 2014-04-28 |  |  | ВЛ-10кВ ф.1207 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1207. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 ПС АС12. Потребители были запитаны 12.04.2014г.в 16-14ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №435 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1207 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1207. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 ПС АС12. Потребители были запитаны 12.04.2014г.в 16-14ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63767 | 780 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 18:10 | 2014-04-12 18:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 19:50:01 | 2014-08-11 09:51:34 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская находилась в работе. | Отключился АВ-0.4 кВ № 1 ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. | Повреждение изолятора ТС -18. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | инженер 2 категории производственн-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №780 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.114583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0.4 кВ № 1 ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушение изолятора на опоре №1/9 из-за старения, схлёст проводов. Год ввода в работу-1966г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ТС -18. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. Ответственное лицо: Мастер БЭиР ВЛ 0,4-10кВ Плясулин Ю.Ф. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра к акту №780.pdf 2. Расчет к акту №780.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственн-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64268 | 161 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 16:06 | 2014-04-12 16:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 09:05:51 | 2015-01-30 10:30:45 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС 35\6 ГРЭС отключился от ТО В-6 кВ ф.№10 . | Повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РУ ГОСВ 1 ж.земля |  | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №161 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000020 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00004 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 69 0 3 категории 5 69 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 69 69 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 69 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №10 35/6 ГРЭС 6 кВ № 10 35/6 ГРЭС Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 35\6 ГРЭС отключился от ТО В-6 кВ ф.№10 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КЛ 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РУ ГОСВ 1 ж.земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ от ПС - РУ ГОСВ ф.№10 ПС 35\6 ГРЭС. Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 13.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-в трубах *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64555 | 240 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 16:02 | 2014-04-12 16:02 | 2014-04-12 16:38 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:26:14 | 2015-01-21 08:32:13 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №240 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 244 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63989 | 778 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-12 16:00 | 2014-04-12 16:00 | 2014-04-12 17:30 | 2014-04-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 23:24:20 | 2014-05-07 10:19:07 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10 находилась в работе. | 12.04.2014 в 16 часов 00 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10, РПВ не успешно. | Повреждён изолятор ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДОДГ Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №778 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 в 16 часов 00 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опора № 2/13 фаза "В" в результате чего произошел схлест проводов фазы "АВ"Год ввода в эксплуатацию 1987. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 2/5-2/15 ВЛ-10кВ №2 ПС Подгоненская 35/10. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 14.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 27 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1997 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 778.pdf 2. Расчёт Акт 778.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63804 | 784 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-12 15:55 | 2014-04-12 15:55 | 2014-04-12 19:30 | 2014-04-12 19:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-13 21:04:53 | 2014-05-07 16:55:58 |  |  | 2014-04-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская находилась в работе. | ТП № 7035 отключена вручную. | Повреждение ВА-100 . |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования |  |  | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №784 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская оборуд. ПС ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ТП № 7035 отключена вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата 3.4.7 323256[05] Разрушение контактов АВ 0,4кВ № 1 ТП 7035 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в эксплуатацию - 1982. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВА-100 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ревизию ТП № 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм.Акт 784.pdf 2. Эк.ущ.Акт 784.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64967 | 182 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-12 15:40 | 2014-04-12 15:40 | 2014-04-12 15:46 | 2014-04-12 18:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:45:04 | 2014-12-31 15:27:10 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 12.04.14 г. в 15:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". АПВ выведено. В 15:45 от КУ успешно. 12.04.14 г. в 16:00 по сообщению отключено КТП-202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 12.04.14 г. в 18:15 после устранения нарушения введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1. Перерыв в электроснабжении - 155 минут. | ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" - перекрытие в шкафу ВН КТП 202/25 с повреждением предохранителей ПК-10. |  | При осмотре не обнаружено нарушение уплотнения на КТП 202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 536 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 195 0 3 категории 5 195 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 195 195 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 189 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 195 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.14 г. в 15:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". АПВ выведено. В 15:45 от КУ успешно. 12.04.14 г. в 16:00 по сообщению отключено КТП-202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 12.04.14 г. в 18:15 после устранения нарушения введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1. Перерыв в электроснабжении - 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сверхнормативный срок эксплуатации, износ уплотнения. 3.4.13.07 321652[02] Во время выпадения осадков в ввиде дождя через уплотнения в шкафу высокого напряжения КТП 202/25 привело к попаданию влаги на оборудование, межфазному "КЗ" с повреждением ПК-10 с отключением В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 4.13 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" - перекрытие в шкафу ВН КТП 202/25 с повреждением предохранителей ПК-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружено нарушение уплотнения на КТП 202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести замену уплотнений на КТП 202/25 ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер".Срок исполнения 20.07.14 Ответственное лицо: Нач-к Петроввальский РЭС Е.В.Штерен 05.06.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-1 Пионер 12.04.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64238 | 921 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-12 15:33 | 2014-04-12 15:33 | 2014-04-12 17:40 | 2014-04-12 17:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:42:10 | 2015-01-19 10:42:39 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ . | Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений не обнаружено. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №921 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 33 м. (местного), 15 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 33 м. (местного), 15 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] 4.20, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1 ПС ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ . *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64556 | 241 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 15:28 | 2014-04-12 15:28 | 2014-04-12 16:33 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:26:57 | 2015-01-21 08:31:51 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №241 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.682500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 399 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 388 0 3 категории 5 388 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 388 388 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 388 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 388 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64557 | 242 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 15:16 | 2014-04-12 15:16 | 2014-04-12 15:36 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:27:41 | 2015-01-21 08:31:35 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №242 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -358 ф.17 ПС Октябрьская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64558 | 243 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 15:06 | 2014-04-12 15:06 | 2014-04-12 17:26 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:28:33 | 2015-01-21 08:31:20 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 8-9 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №243 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.583333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 376 0 3 категории 5 376 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 376 376 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 376 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 376 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63960 | 252 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-12 15:05 | 2014-04-12 15:05 | 2014-04-12 15:40 | 2014-04-12 15:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:12:40 | 2014-11-10 10:33:48 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 15час. 05мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/эенргии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 40мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000292 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 149 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 149 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от КТП№11 ВЛ-0,4кВ от КТП№11 фидер №2 по ВЛ-10 Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 15час. 05мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/эенргии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 40мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63775 | 116 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:45 | 2014-04-12 16:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 21:27:27 | 2014-08-08 16:47:07 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром ВЛ-0,4кВ причина не установлена От защитв отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 56 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 56 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 56 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 56 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром ВЛ-0,4кВ причина не установлена От защитв отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 116.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64711 | 318 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:41 | 2014-04-12 16:41 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:51:24 | 2015-01-19 21:58:24 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен отключен АВ-0,4кВ №2 (ветер) МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 |  | нет |  |  | Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. | ;Нарушение устойчивости эл.сети;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.20, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение устойчивости эл.сети Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 124 0 3 категории 5 124 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 124 124 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 124 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 124 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен отключен АВ-0,4кВ №2 (ветер) МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64113 | 140 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-12 14:56 | 2014-04-12 14:56 | 2014-04-12 17:42 | 2014-04-12 17:42 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 14:09:38 | 2014-06-09 14:43:17 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-04-25 | 3 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". | 12 апреля 2014 года в 14 часов 56 минут появился неполнофазный режим в сети 6 кВ на ПС "Ясногорская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева". В 16 часов 45 минут ВЛ включена в работу до разъединителя Р-138. При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на траверсе опоры №102 (по фазе "В"). В 17 часов 42 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 166 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 42 м. (местного), 17 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 42 м. (местного), 17 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1260 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 539 0 3 категории 5 539 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 539 539 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 539 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12 апреля 2014 года в 14 часов 56 минут появился неполнофазный режим в сети 6 кВ на ПС "Ясногорская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева". В 16 часов 45 минут ВЛ включена в работу до разъединителя Р-138. При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на траверсе опоры №102 (по фазе "В"). В 17 часов 42 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 166 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" произошло в результате перекрытия птицей на траверсу опоры №102. 3.4.13 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 05.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 140 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64147 | 22 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 15:15 | 2014-04-12 15:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:19:18 | 2014-12-23 16:04:43 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №22 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76844 | 125 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 15:29 | 2014-04-14 22:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 09:45:25 | 2014-12-12 09:26:14 | 2014-08-28 | 2014-04-21 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от 2 сек 10 кВ РП-302. | В результате повреждения КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС), осталась без напряжения 2 сек 10 кВ РП-302. В РП-302 АВР выведено по нагрузкам. На ст.ВолгоГРЭС отключался В-10 кВ ф.129. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.107000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 4698 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.107 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации РП №302 10 кВ РП №302 10 кВ оборуд. ПС 2 сек 10 кВ 2 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от 2 сек 10 кВ РП-302. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате повреждения КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС), осталась без напряжения 2 сек 10 кВ РП-302. В РП-302 АВР выведено по нагрузкам. На ст.ВолгоГРЭС отключался В-10 кВ ф.129. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС). 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64707 | 317 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-12 14:13 | 2014-04-12 14:13 | 2014-04-12 17:31 | 2014-04-12 17:31 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:39:35 | 2015-01-19 21:58:00 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №8-10 МТЗ | оп. №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 обрыв провода |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №8-10 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп. №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63765 | 781 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-12 14:06 | 2014-04-12 14:06 | 2014-04-12 15:35 | 2014-04-12 15:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 19:37:29 | 2014-08-11 09:26:27 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6411. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №781 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6411. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. расчет 781.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64907 | 843 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-12 14:01 | 2014-04-12 14:01 | 2014-04-12 15:11 | 2014-04-12 15:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 14:55:58 | 2015-01-20 09:22:06 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Осмотр ВЛ-0,4 кВ №2, включение автомата. | Не обнаружено. |  | Не выявлено. |  |  | Ведуший инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №843 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотр ВЛ-0,4 кВ №2, включение автомата. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №442 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодези. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Литвинов С.А. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведуший инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63763 | 783 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 14:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 18:47:58 | 2014-05-06 11:35:27 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе. | 12.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6622. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №783 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6622. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 783.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64310 | 310 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 20:05 | 2014-04-12 20:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 10:55:06 | 2014-12-08 17:05:13 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 14 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №33 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 28-30. | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 05 м. (местного), 20 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 05 м. (местного), 20 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.273750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №33 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 28-30. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64730 | 842 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 16:33 | 2014-04-12 16:33 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:30:42 | 2015-01-20 13:56:11 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме | Ветер, выбил автомат. Ручное повторное включение | нет |  | нет |  |  | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №842 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[04] 4.20, Невыявленные причины 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 80 0 3 категории 5 80 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 80 80 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 80 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 80 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Ветер, выбил автомат. Ручное повторное включение *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64748 | 697 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-12 13:56 | 2014-04-12 13:56 | 2014-04-12 14:05 | 2014-04-12 14:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 11:23:32 | 2014-08-08 14:48:24 |  |  | 2014-05-08 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 13 часов 56 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №697 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 13 часов 56 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 23.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №697 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64559 | 824 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 13:21 | 2014-04-12 13:21 | 2014-04-12 15:29 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:29:16 | 2015-01-21 08:31:04 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №824 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 606 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 606 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 606 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-335 ф.15 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65030 | 450 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 14:08 | 2014-04-12 14:08 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 16:17:10 | 2015-01-20 09:03:56 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 |  | нет |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №450 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.024000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 78 0 3 категории 5 78 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 78 78 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 78 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 78 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63958 | 251 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-12 13:18 | 2014-04-12 13:18 | 2014-04-12 14:05 | 2014-04-12 14:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:10:09 | 2015-01-30 13:11:19 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 13час. 18мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 13час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 14час. 05мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №14-15,АВ-0,4 не отключался. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №251 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003130 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 13час. 18мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 13час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 14час. 05мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №14-15,АВ-0,4 не отключался. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на устранение дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65343 | 384 | 32325703 | Юго-Западные ЭС (Куйбышевский РЭС) | 2014-04-12 13:10 | 2014-04-12 13:10 | 2014-04-12 15:10 | 2014-04-12 15:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 12:20:26 | 2015-01-10 13:56:06 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ-0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №384 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[03] 4.20, Невыявленные причины 323257[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63929 | 118 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-12 13:08 | 2014-04-12 13:08 | 2014-04-12 13:30 | 2014-04-12 13:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 14:09:52 | 2014-06-09 15:40:28 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 13 часов 08 минут на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изалятора ШФ-10 ф. "В" на опоре № 2-10/18. Л-10 кВ Л-2 Волочаевская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 22 минуты. | разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.67800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 96 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 96 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 96 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 96 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 08 минут на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изалятора ШФ-10 ф. "В" на опоре № 2-10/18. Л-10 кВ Л-2 Волочаевская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 22 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 28.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1966 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 75 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 118.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64237 | 920 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-12 13:02 | 2014-04-12 13:02 | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 14:29 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:41:39 | 2015-01-19 10:43:06 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №920 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64560 | 115 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 12:55 | 2014-04-12 12:55 | 2014-04-12 15:09 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:30:01 | 2015-01-21 08:30:48 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.558333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.81100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64561 | 121 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 12:43 | 2014-04-12 12:43 | 2014-04-12 15:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:31:27 | 2014-08-11 15:01:47 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.737500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.07200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-129 ф.7 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64236 | 919 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-12 11:52 | 2014-04-12 11:52 | 2014-04-12 15:53 | 2014-04-12 15:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:41:03 | 2015-01-19 10:43:32 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0.4 кВ обнаружен наклон стойки опоры №33. | Излом у основания земли стойки деревянной опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №919 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 53 м. (местного), 15 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 53 м. (местного), 15 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0.4 кВ обнаружен наклон стойки опоры №33. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эексплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. 3.4.7 323252[07] Загнивание древесины опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская выше нормативных показателей. 4.14 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом у основания земли стойки деревянной опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановые измерения степени загнивания стоек деревянных опор ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64190 | 421 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-12 11:24 | 2014-04-12 11:24 | 2014-04-12 11:28 | 2014-04-12 11:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 15:20:39 | 2015-01-20 09:03:35 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Сильный порывистый ветер. От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | нет |  | нет |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №421 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Сильный порывистый ветер. От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Безкоровайный А.В. 23.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63899 | 312 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-12 11:18 | 2014-04-12 11:18 | 2014-04-12 12:53 | 2014-04-12 12:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:14:16 | 2015-01-30 13:12:02 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014 г. в 11 часов 18 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 11 часов 28 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 12 часов 53 минуты после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003170 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 г. в 11 часов 18 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 11 часов 28 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 12 часов 53 минуты после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате провисания провода. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63776 | 777 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-12 10:35 | 2014-04-12 10:35 | 2014-04-12 10:55 | 2014-04-12 14:36 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-12 21:39:49 | 2014-05-07 10:20:27 | 2014-03-18 | 2014-04-12 | 2014-04-22 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №8 ПС Кормовая 35/10. | 12.04.2014г. в 10 часов 35 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8 ПС Кормовая 35/10, РПВ не успешно. | Разрушение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена, отработавшего нормативный срок, оборудования. |  |  | Диспетчер Ремонтненского РЭС Триголос В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №777 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2 ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №8 ПС Кормовая 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 10 часов 35 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8 ПС Кормовая 35/10, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора . 3.4.7 323256[03] При разрушении изолятора фаза "В" на опоре №7/42, из-за старения изоляции, произошел схлест проводов фазы "А" и "В". Год ввода в эксплуатацию - 1983. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена, отработавшего нормативный срок, оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор №№7/41-7/51 ВЛ 10 №8 ПС Кормовая 35/10 Ответственное лицо: Главный инженер Ремонтненского РЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 31 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1995 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 777.pdf 2. Расчёт Акт 777.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Ремонтненского РЭС Триголос В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64196 | 6 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-12 10:26 | 2014-04-12 10:26 | 2014-04-12 12:16 | 2014-04-12 12:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 23:31:41 | 2014-12-31 09:42:58 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. При осмотре установлено обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3, порывы ветра до 14 м/с. Отключение АВ-0,4кВ. | Обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская порывы ветра до 14 м/с |  | Порывистый ветер 14м/сек. |  |  | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 26 м. (местного), 10 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 26 м. (местного), 10 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[05] 4.3, Нарушение механического соединения 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. При осмотре установлено обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3, порывы ветра до 14 м/с. Отключение АВ-0,4кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская порывы ветра до 14 м/с *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Порывистый ветер 14м/сек. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП -10/0,4кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, перетяжку и регулировку проводов. Ответственное лицо: Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС 17.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №6.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64906 | 841 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-12 10:25 | 2014-04-12 10:25 | 2014-04-12 12:27 | 2014-04-12 12:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 14:51:06 | 2015-01-20 09:21:49 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | При осмотре линии обнаружен наброс в пролете опор №2-3. | Наброс в пролёте опор №2-3. |  | Не выявлено. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №841 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре линии обнаружен наброс в пролете опор №2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс в пролёте опор №2-3. 3.4.8 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Наброс в пролёте опор №2-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №659 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Донченко А.Ф. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64277 | 338 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-12 10:02 | 2014-04-12 10:02 | 2014-04-12 12:05 | 2014-04-12 12:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 10:49:25 | 2014-06-20 14:59:37 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №9-№10 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №9-10. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №338 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8 ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №9-№10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №9-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64562 | 244 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-12 09:48 | 2014-04-12 09:48 | 2014-04-12 15:31 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:32:22 | 2015-01-21 08:30:31 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №244 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.286667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.32600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 352 0 3 категории 5 352 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 352 352 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 352 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 352 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-127 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64309 | 309 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-12 09:45 | 2014-04-12 09:45 | 2014-04-12 16:20 | 2014-04-12 16:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 10:46:27 | 2014-12-08 17:05:18 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ «Жилмассив» ПС Ш-34 | В 09 часов 45 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №284 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-12 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.84000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ «Жилмассив» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 45 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №284 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-12 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64942 | 19 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-12 09:42 | 2014-04-12 09:42 | 2014-04-12 10:40 | 2014-04-12 10:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-04 20:59:05 | 2014-08-08 16:46:27 |  |  | 2014-05-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 9:42 в ОДГ РЭС поступила жалооба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. В 10:40 РПВ успешно | [5 empty] | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:42 в ОДГ РЭС поступила жалооба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. В 10:40 РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 15.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №19.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64251 | 432 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-12 09:28 | 2014-04-12 09:28 | 2014-04-12 09:42 | 2014-04-12 09:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 13:28:59 | 2015-01-20 10:05:55 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП-431 ВЛ 10 кВ №1011 | кратковременный схлест проводов Сработал ПК-10 | Перегорание ПК- 10 |  | Не выявлено. |  |  | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №432 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 3 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-431 ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431 оборуд. ПС КТП-431 ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП-431 ВЛ 10 кВ №1011 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: кратковременный схлест проводов Сработал ПК-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПК- 10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП- 431. Ответственное лицо: Мастер Золоторев И.А. 17.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64183 | 467 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-12 08:45 | 2014-04-12 08:45 | 2014-04-12 14:34 | 2014-04-12 14:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:31:07 | 2014-04-29 09:59:13 | 2014-01-28 | 2014-04-21 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 08:45 в сети ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:34 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен обрыв провода фазы "В" на опоре №330. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №467 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.174500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Феpма 3 ВЛ-10 кВ Феpма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 08:45 в сети ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:34 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен обрыв провода фазы "В" на опоре №330. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63932 | 11 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-12 08:27 | 2014-04-12 08:27 | 2014-04-12 09:27 | 2014-04-12 09:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:18:15 | 2014-12-23 10:35:46 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | А-1Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №11 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63764 | 780 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-12 08:25 | 2014-04-12 08:25 | 2014-04-12 11:12 | 2014-04-12 11:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 19:06:02 | 2014-05-06 11:35:44 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. | 12.04.2014 года отключился АВ 0,4 кВ №3 КТП 6018. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №780 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года отключился АВ 0,4 кВ №3 КТП 6018. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС НС-1.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 780.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63774 | 492 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-12 08:05 | 2014-04-12 08:05 | 2014-04-12 09:30 | 2014-04-12 09:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 21:20:40 | 2014-08-08 16:46:24 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром замечаний не выявленр От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром замечаний не выявленр От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Черновано ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 492.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64764 | 112 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-12 07:57 | 2014-04-12 07:57 | 2014-04-12 10:32 | 2014-04-12 10:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:46:50 | 2014-08-11 09:07:28 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. | 12.04.14 в 07:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №16 отпайки 19. После устранения повреждений линия введена в работу в 10:32. обрыв провода О-19 ОП-16. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 59 метров. |  | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 46 лет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №112 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.356500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1005 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 486 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.14 в 07:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №16 отпайки 19. После устранения повреждений линия введена в работу в 10:32. обрыв провода О-19 ОП-16. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 59 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 46 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №19 ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В. 24.07.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 58 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63762 | 779 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-12 07:30 | 2014-04-12 07:30 | 2014-04-12 11:21 | 2014-04-12 11:21 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 18:23:33 | 2014-05-07 16:56:12 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская находилась в работе. | ОРБ АВ 0,4кВ № 1 ТП 7149 отключен вручную. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования |  |  | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №779 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРБ АВ 0,4кВ № 1 ТП 7149 отключен вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена ввода. 3.4.7 323256[05] Обрыв ввода в здание с опоры 4/4 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу - 1978. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм. Акт 779.pdf 2. Эк.Ущ.Акт 779.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64274 | 337 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-12 04:18 | 2014-04-12 04:18 | 2014-04-12 08:39 | 2014-04-12 08:39 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 10:33:13 | 2014-06-20 14:57:41 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "З" | Сгорел предохранитель ф. "З" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 04 ч. 18 м. (местного), 04 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 04 ч. 18 м. (местного), 04 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 08 ч. 39 м. (местного), 08 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 08 ч. 39 м. (местного), 08 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.044000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.44300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4 ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64103 | 420 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-12 01:28 |  |  | 2014-04-12 01:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 13:22:44 | 2014-06-30 11:36:23 |  |  | 2014-04-25 |  |  | ВЛ-110 БГ2-Зерновая до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | 12.04.2014 на ПС БГ2 отключилась ВЛ 110 БГ2-Зерновая действием 2 ст. ТНЗНП, АПВ успешное. ИМФ: фаза "С", расстояние 56,6 км (ЦЭС 22 км). | нет |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП ПО ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №420 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 БГ2-Зерновая ВЛ-110 БГ2-Зерновая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 БГ2-Зерновая до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 на ПС БГ2 отключилась ВЛ 110 БГ2-Зерновая действием 2 ст. ТНЗНП, АПВ успешное. ИМФ: фаза "С", расстояние 56,6 км (ЦЭС 22 км). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ПО ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65055 | 208 | 323258 | Южные ЭС | 2014-04-12 01:28 |  |  | 2014-04-12 01:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 11:13:31 | 2014-05-07 16:03:24 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 4 | 2 | ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 01 час 28 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 2 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. 12.04.2014 года в 04 часа 50 минут при осмотре оборудования ПС 110/10кВ Маныческая обнаружен отключенный от дифзащиты трансформатор Т-1. При этом отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, в ячейке №3 отключился МВ-10кВ Т-1. Так же при осмотре под шинным мостом 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1 обнаружено обгоревшее животное (куница). | Нет |  | Нет |  |  | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 01 час 28 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 2 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. 12.04.2014 года в 04 часа 50 минут при осмотре оборудования ПС 110/10кВ Маныческая обнаружен отключенный от дифзащиты трансформатор Т-1. При этом отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, в ячейке №3 отключился МВ-10кВ Т-1. Так же при осмотре под шинным мостом 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1 обнаружено обгоревшее животное (куница). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии попадания животного (куницы) на шинный мост 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1, произошло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к срабатыванию на ПС 110/10кВ Маныческая дифзащиты трансформатора Т-1 отключению ОД-110кВ Т-1, наложению КЗ-110кВ Т-1, отключению МВ-10кВ Т-1 в ячейке №3 и отключению от защит с успешным АПВ ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. 3.4.13 323258 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию и чистку шинного моста 10кВ на ПС 110/10кВ Маныческая Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 22.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото №1.JPG 2. Фото №2.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник службы подстанций Потапенко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64404 | 299 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-11 22:10 | 2014-04-11 22:10 | 2014-04-11 22:55 | 2014-04-11 22:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 10:37:46 | 2014-12-26 11:46:38 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 . РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 . РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64157 | 696 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2014-04-11 21:04 | 2014-04-11 21:04 | 2014-04-11 22:40 | 2014-04-11 22:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:44:18 | 2014-08-08 14:48:44 |  |  | 2014-04-26 |  |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 21 час 04 минуты на КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №154 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №696 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.49300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 21 час 04 минуты на КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №154 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 17.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №696 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64563 | 245 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 20:39 | 2014-04-11 20:39 | 2014-04-12 10:17 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:33:21 | 2015-01-21 08:30:13 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №245 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 39 м. (местного), 20 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 39 м. (местного), 20 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.01900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 139 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 125 0 3 категории 5 125 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 125 125 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 125 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 125 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-194 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64102 | 419 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-11 20:38 | 2014-04-11 20:38 | 2014-04-12 18:54 | 2014-04-12 18:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:07:44 | 2015-04-06 16:56:09 | 2011-08-26 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  |  | ВЛ-35кВ БТ2-БТ4-Р39 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 ВЛ отключена на ПС БТ2 из-за наличия "земли" на СШ 35кВ, для её поиска 12.04.2014. | Аварийный осмотр ВЛ 35кВ БТ2-БТ4-Р39 выполнявшийся 12.04.2014г результатов поиска "земли" по фазе "С" не дал. Осмтром ПС БТ2 выявлен вовреждённый ТН 35кВ фазы "С". |  |  |  |  | Начальник СЛЭП Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | И.о.начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №419 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 54 м. (местного), 18 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 54 м. (местного), 18 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 11.72300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.760 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4 ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-35кВ БТ2-БТ4-Р39 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 ВЛ отключена на ПС БТ2 из-за наличия "земли" на СШ 35кВ, для её поиска 12.04.2014. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Аварийный осмотр ВЛ 35кВ БТ2-БТ4-Р39 выполнявшийся 12.04.2014г результатов поиска "земли" по фазе "С" не дал. Осмтром ПС БТ2 выявлен вовреждённый ТН 35кВ фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о.начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник ОДС ПО ЦЭС Шашлова М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65013 | 351 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-11 20:00 | 2014-04-11 20:00 | 2014-04-11 20:12 | 2014-04-11 20:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 15:19:25 | 2015-01-20 16:02:10 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 20 часов 00 минут действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Агрофеновка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 20 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 12 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №351 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.108 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 394 0 3 категории 5 402 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 394 402 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 393 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 394 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15 ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20 часов 00 минут действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Агрофеновка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 20 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 12 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Агрофеновка" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 14.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65377 | 950 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-11 19:50 | 2014-04-11 19:50 | 2014-04-11 20:50 | 2014-04-11 20:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 15:09:25 | 2015-01-25 10:36:07 | 2014-01-17 | 2014-04-14 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | опора № 64 ВЛ-10кВ №21 Бирюковка обрыв вязки Ф-С земля Ф-С | обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Инженер ПТГ ПРЭС Абдуллаев Г.М. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №950 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 680 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 173 0 3 категории 5 173 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 173 173 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 173 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: опора № 64 ВЛ-10кВ №21 Бирюковка обрыв вязки Ф-С земля Ф-С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15 в следствии коррозийного износа 4.13 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 мероприятия не намечаются 12.06.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ПРЭС Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64564 | 163 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 19:21 | 2014-04-11 19:21 | 2014-04-11 22:03 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:34:48 | 2015-01-21 08:29:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | отгорела перемычка на ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №163 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 19 ч. 21 м. (местного), 19 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 19 ч. 21 м. (местного), 19 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.675000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.64500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 159 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отгорела перемычка на ВЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64063 | 311 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-11 18:15 | 2014-04-11 18:15 | 2014-04-11 19:20 | 2014-04-11 19:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 10:28:52 | 2014-08-08 16:46:21 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4№2 ПН-0,4 фазы "В" заменен. перегорание ПН-04, фазы "В" | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.62900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 89 0 3 категории 5 89 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 89 89 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 89 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 89 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4№2 ПН-0,4 фазы "В" заменен. перегорание ПН-04, фазы "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченской Ответственное лицо: Касперов А.А 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №311 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64403 | 298 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-11 18:02 | 2014-04-11 18:02 | 2014-04-11 21:00 | 2014-04-11 21:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 10:29:14 | 2014-12-24 15:06:29 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572. | В ТП-572 отключился АВ ВЛ-0,4кВ № 2. РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] 4.20, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-572 отключился АВ ВЛ-0,4кВ № 2. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63773 | 491 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-11 17:50 | 2014-04-11 17:50 | 2014-04-11 18:25 | 2014-04-11 18:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 21:13:27 | 2014-08-08 16:46:18 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Схлёст проводов 0,4кВ ввода в жилой дом От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлёст проводов 0,4кВ ввода в жилой дом От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 491.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63771 | 490 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-11 16:20 | 2014-04-11 16:20 | 2014-04-11 16:28 | 2014-04-11 16:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 20:52:06 | 2014-08-08 16:46:16 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причины не обнаружено От защиты отключен АВ-0,4кВ Л-3 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №490 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 221 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причины не обнаружено От защиты отключен АВ-0,4кВ Л-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 490.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64565 | 216 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 16:08 | 2014-04-11 16:08 | 2014-04-11 17:45 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:35:41 | 2015-01-21 08:29:40 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №216 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.646667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.93900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 327 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 327 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -218 ф.605 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64082 | 31 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-11 16:04 | 2014-04-11 16:04 | 2014-04-11 16:47 | 2014-04-11 16:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:59:45 | 2014-05-05 09:04:04 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. | 11.04.2014г. в 16 часов 4 минуты от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская. | Повреждение изолятора ШС-10д. |  | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р. Ю. | ;Раз"единитель;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. | Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №31 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005017 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2 ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 16 часов 4 минуты от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. 3.4.7 323256[04] Разрушен изолятор фазы "С" на РТП 5087 из-за старения изоляции , схлёст проводов фаз "С" и "В". Год ввода в работу 1985. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10д. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская в пролёте опор №№ 282-326. Ответственное лицо: Мастер Федосеевского УЭС Вдовикин М. В. 31.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кич. №1 11.04.14г..docx 2. Лист осмотра Кичкин 1.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р. Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64325 | 774 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-11 16:03 | 2014-04-11 16:03 | 2014-04-11 17:14 | 2014-04-11 17:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 16:39:40 | 2014-05-07 16:56:26 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №774 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 64 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода опора № 13 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1985. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 10-15. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 774.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 774.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64235 | 918 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2014-04-11 15:41 | 2014-04-11 15:41 | 2014-04-11 17:59 | 2014-04-11 17:59 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:40:45 | 2015-01-19 10:43:58 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | При осмотре ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №4-5 Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | Обрыв провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская |  | нет. |  |  | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №918 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 41 м. (местного), 15 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 41 м. (местного), 15 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №4-5 Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская 3.4.7 323252[02] Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская Ответственное лицо: Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 24.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64156 | 695 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-11 15:40 | 2014-04-11 15:40 | 2014-04-11 16:55 | 2014-04-11 16:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:42:13 | 2014-08-08 14:49:04 |  |  | 2014-04-26 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 15 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №695 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.81300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 109 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 109 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 15 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №695 от 14.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63753 | 157 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-11 15:30 | 2014-04-11 15:30 | 2014-04-11 16:55 | 2014-04-11 16:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 17:41:08 | 2014-08-07 09:28:23 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.32-33 отключён АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.140250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20406 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.099 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 ВЛ-10 кВ ф.9 пс "Красный Яр" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.32-33 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64010 | 403 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 16:05 | 2014-04-11 16:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 09:07:43 | 2015-01-20 10:05:31 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №332 | Сильный ветер. схлёст проводов перегорел ПН-2 | Перегорание ПН-2 (100А). |  | Не выявлено. |  |  | Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №403 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008330 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2 ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №332 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сильный ветер. схлёст проводов перегорел ПН-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПН-2 (100А). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВи №2 от КТП №332. Особое внимание обратить на габарит между проводами, и наличие приближенных к проводам крон деревьев. Ответственное лицо: И.о мастера Давыдов.А.Н 15.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63914 | 493 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-11 15:08 | 2014-04-11 15:08 | 2014-04-11 15:48 | 2014-04-11 16:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:40:39 | 2014-06-06 08:59:46 | 2011-08-26 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Нормальной схеме. | В 15 часов 08 минуты на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора по фазе "С" на опоре № №8-03/33 разрушение изолятора . Л-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская введена в работу после замены изолятора на опоре. На опоре №8-03/33 разрушение изолятора по фазе "С" ШС-10. | Разрушен изолятор ШС-10 на опоре №8-03/33. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.088667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 455 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 264 0 3 категории 5 264 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 264 264 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 264 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 264 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 08 минуты на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора по фазе "С" на опоре № №8-03/33 разрушение изолятора . Л-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская введена в работу после замены изолятора на опоре. На опоре №8-03/33 разрушение изолятора по фазе "С" ШС-10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре №8-03/33. 4.1 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 на опоре №8-03/33. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №8 Ново-Егорлыкская. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1963 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 45 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 493.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63898 | 311 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) | 2014-04-11 15:00 | 2014-04-11 15:00 | 2014-04-11 15:19 | 2014-04-11 15:19 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:12:53 | 2015-01-30 13:12:40 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" | 11.04.2014 в 15-00 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-10 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-19 после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" введена в работу. | Схлест проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС 110 Садовое-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 15-00 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-10 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-19 после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1". Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 05.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64234 | 917 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-11 14:56 | 2014-04-11 14:56 | 2014-04-11 15:50 | 2014-04-11 15:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:40:22 | 2015-01-19 10:44:17 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №917 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63895 | 310 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) | 2014-04-11 14:42 | 2014-04-11 14:42 | 2014-04-11 14:58 | 2014-04-11 14:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:11:32 | 2015-01-30 13:13:09 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 в 14-42 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 11.04.2014 г. в 14-47 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1. 11.04.2014 г. в 14-58 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 введена в работу. | Схлест проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 14-42 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 11.04.2014 г. в 14-47 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1. 11.04.2014 г. в 14-58 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 07.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64751 | 322 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-11 16:24 | 2014-04-11 16:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 13:13:21 | 2015-01-19 21:57:32 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор оп.21 МТЗ | оп. №21 ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 разрушен изолятор |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 ВЛ0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор оп.21 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп. №21 ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 разрушен изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63888 | 335 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 14:37 | 2014-04-11 14:37 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:58:01 | 2014-06-24 09:14:25 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №3 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 234 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.041 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 78 0 3 категории 5 78 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 78 78 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 78 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 78 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м по ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64396 | 297 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 15:34 | 2014-04-11 15:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 08:57:19 | 2014-12-24 15:05:45 | 2014-03-20 | 2014-04-21 | 2014-05-02 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-561, запитанного по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1. | Осмотром в ТП-561 обнаружены перегоревшие ПК-10кВ. В 14-25 ТП-561 был выведен в ремонт по неотложной заявке. Произведено измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, по результатам установлено трансформатор поврежден. Произведена замена силового трансформатора в ТП-561. | Характер повреждения силового трансформатора ТМ-250/10, будет установлен после вскрытия бака трансформатора. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Трансформатор (автотрансф.) силовой;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 22.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Трансформатор (автотрансф.) силовой Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 165 0 3 категории 5 165 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 165 165 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 165 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 165 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-561, запитанного по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром в ТП-561 обнаружены перегоревшие ПК-10кВ. В 14-25 ТП-561 был выведен в ремонт по неотложной заявке. Произведено измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, по результатам установлено трансформатор поврежден. Произведена замена силового трансформатора в ТП-561. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причина повреждения силового трансформатора ТМ-250/10 зав. №422409, 2000 года изготовления, будет установлена после вскрытия бака в подрядной специализированной ремонтной организации. 4.12 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Характер повреждения силового трансформатора ТМ-250/10, будет установлен после вскрытия бака трансформатора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотры ТП по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 с силовыми трансформаторами срок службы которых привышает 25 лет. Произвести замеры нагрузок с целью определения загруженности трансформаторов. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: 2278 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1995 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 19 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 19 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63894 | 309 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-11 14:16 | 2014-04-11 14:16 | 2014-04-11 15:45 | 2014-04-11 15:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:09:41 | 2014-04-21 11:19:40 | 2014-01-22 | 2014-04-16 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10"Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 14 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 11.04.2014г. в 14 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".Обнаружили обрыв вязки на опоре №144. 11.04.2014 в 15 часов 45 минут после устранения ндефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Обрыв вязки на опоре №144. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 16 м. (местного), 14 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 16 м. (местного), 14 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10"Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 14 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 11.04.2014г. в 14 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".Обнаружили обрыв вязки на опоре №144. 11.04.2014 в 15 часов 45 минут после устранения ндефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки на опоре №144 вследствии сильного ветра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки на опоре №144 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №144. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная"с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65510 | 350 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-11 13:56 | 2014-04-11 13:56 | 2014-04-11 13:57 | 2014-04-11 13:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 10:33:59 | 2015-01-20 10:34:17 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 13 часов 56 минут действием МТЗ на ПС С5 отключиласьВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 часов 57 минут. Перерыв в электроснабжении соствил 1 минуту. | не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №350 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 56 минут действием МТЗ на ПС С5 отключиласьВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 часов 57 минут. Перерыв в электроснабжении соствил 1 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5 Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 11.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64566 | 246 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 13:47 | 2014-04-11 13:47 | 2014-04-11 17:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:36:27 | 2015-01-21 08:29:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №246 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.568000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 138 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 138 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-701 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65512 | 349 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-11 13:43 | 2014-04-11 13:43 | 2014-04-11 13:44 | 2014-04-11 13:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 10:57:12 | 2015-01-20 08:41:09 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш36 | В 13 часов 43 минуты действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Мясосовхоз», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 44 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 мин. | Не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №349 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 878 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 349 0 3 категории 5 349 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 349 349 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 348 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 349 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш36 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 43 минуты действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Мясосовхоз», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 44 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Мясосовхоз" ПС Ш36. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63749 | 156 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-11 13:37 | 2014-04-11 13:37 | 2014-04-11 14:15 | 2014-04-11 14:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 16:16:30 | 2014-08-07 09:28:42 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлёст проводов оп.100-101 отключён АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Чернов Н.Н. | [7 empty] | АКТ №156 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05806 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.063 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс Урусовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлёст проводов оп.100-101 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Чернов Н.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64112 | 139 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-11 13:18 | 2014-04-11 13:18 | 2014-04-11 15:44 | 2014-04-11 15:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 14:06:17 | 2014-06-09 14:44:46 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". | 11 апреля 2014 года ы 13 часов 18 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре № 164 был обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 15 часов 44 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 146 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.413667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 612 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4. ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4. Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года ы 13 часов 18 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре № 164 был обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 15 часов 44 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 146 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" с 1967 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 14.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 139 ТАЦ..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64308 | 308 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 16:08 | 2014-04-11 16:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 09:45:38 | 2014-12-08 17:05:28 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10кВ «Степной» ПС Ш-31 | В 13 часов 12 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №360 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-6. | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.228800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.078 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10кВ «Степной» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 12 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №360 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65513 | 348 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 15:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:06:26 | 2015-01-20 08:40:32 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 | В 13 часов 12 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ-10 кВ «Крепость», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 22 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 130 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №348 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.325000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 306 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 142 0 3 категории 5 142 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 142 142 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 142 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Крепость Ш38 ВЛ 10 кВ Крепость Ш38 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 12 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ-10 кВ «Крепость», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 22 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 130 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Крепость" ПС Ш38. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64055 | 30 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 14:06 | 2014-04-11 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:14:49 | 2014-05-05 09:04:18 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. | 14.04.2014г. в 13 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская. | Повреждение вязки . |  | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р.Ю. | ;Механический износ; |  |  | 71 | Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. | Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.3, Нарушение механического соединения 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 53 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 53 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 13 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вязок. 3.4.7 323256[04] Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1/63 из-за старения Схлёст проводов. 4.3 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение вязки . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кичкинская в пролёте оп. №№ 1/17-1/63. Ответственное лицо: Мастер Федосеевского УЭС 31.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кич. №5 11.04.14г.docx 2. Лист осмотра Кичкин 5.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64110 | 138 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 15:50 | 2014-04-11 15:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:58:34 | 2014-06-09 14:45:00 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 11 апреля 2014 года в 13 часов 10 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №455 обнаружено повреждение металлической траверсы, межфазный схлёст проводов. В 15 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 160 минут. | Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; |  |  | 71 | Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.510000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 13 часов 10 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №455 обнаружено повреждение металлической траверсы, межфазный схлёст проводов. В 15 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 160 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Излом металлической траверсы на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошёл по причине коррозии металла траверсы, в результате произошёл межфазный схлёст проводов. 4.14 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 14.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 30.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Отрыв металлических элементов *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 138 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64313 | 770 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:45 | 2014-04-11 13:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 15:08:55 | 2014-05-06 15:41:19 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. ВЛ включена без осмотра.Причины не выявлены. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нарушений нет. |  |  | Диспетчер ОДГ ВдРЭС - Мануйлова И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №770 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 93 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ № 14 ПС Романовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. ВЛ включена без осмотра.Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мазниченко Л.А. Мастер БпЭиРРС 12.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 222.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ВдРЭС - Мануйлова И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64317 | 769 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-11 13:08 | 2014-04-11 13:08 | 2014-04-11 15:25 | 2014-04-11 15:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-20 13:11:50 | 2014-05-07 16:57:55 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-30 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская находалась в работе. | Перегорели ПК 10 кВ фаз "А,В". | Повреждений нет. Причина не установлена. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №769 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.022833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 126 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 оборуд. ПС ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская находалась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорели ПК 10 кВ фаз "А,В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. Причина не установлена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2 ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 769.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 769.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64405 | 145 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:06 | 2014-04-11 13:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 10:39:23 | 2014-12-30 14:16:07 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | РПВ-успешно. Не установлено. МТЗ | В 13 часов 03 минуты на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РПВ-успешно. Не установлено. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 03 минуты на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 22.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №145.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63748 | 155 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-11 12:52 | 2014-04-11 12:52 | 2014-04-11 13:40 | 2014-04-11 13:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 16:11:14 | 2014-08-07 09:28:58 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Повреждена коммутация АВ-0,4 кВ отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №155 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13270 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.114 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждена коммутация АВ-0,4 кВ отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64567 | 21 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 12:39 | 2014-04-11 12:39 | 2014-04-11 20:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:37:56 | 2015-01-21 08:28:51 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 39 м. (местного), 12 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 39 м. (местного), 12 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.458667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.320 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 146 0 3 категории 5 146 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 146 146 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 146 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 146 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-121 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64568 | 168 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 12:31 | 2014-04-11 12:31 | 2014-04-11 17:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:39:09 | 2015-01-21 08:28:17 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №168 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 352 0 3 категории 5 352 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 352 352 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 352 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 352 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-127 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63955 | 250 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-11 12:24 | 2014-04-11 12:24 | 2014-04-11 14:00 | 2014-04-11 14:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:06:51 | 2015-01-30 13:13:40 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 12час. 24мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 12час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 14час. 00мин.после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Схлест проводов в пролете опор №3-4,обрыв провода в пролете опор №1-2,АВ-0,4кВ не отключался. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №250 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 12час. 24мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 12час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 14час. 00мин.после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов в пролете опор №3-4,обрыв провода в пролете опор №1-2,АВ-0,4кВ не отключался. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 08.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 25.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63747 | 154 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 13:00 | 2014-04-11 13:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 15:59:00 | 2014-08-07 09:29:13 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | отгорела перемычка оп.16-17 | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №154 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08861 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.087 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отгорела перемычка оп.16-17 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64569 | 247 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 17:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:40:24 | 2015-01-21 08:28:00 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №247 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.179167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 404 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-285 ф.8 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64570 | 132 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-11 12:12 | 2014-04-11 12:12 | 2014-04-11 18:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:41:17 | 2015-01-21 08:27:38 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.658333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.41200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 153 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64399 | 98 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 16:46 | 2014-04-11 16:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 09:53:40 | 2014-06-23 08:15:20 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-05-02 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская | Повреждение изолятора на опоре № 112. Н№36 Земля в сети 10 кВ ф"С" | Причиной повреждения изолятора на опоре № 112 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, загрязнение поверхности, образование микротрещин, что привело к пробою изоляции и разрушению. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 11 ч. 39 м. (местного), 11 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 11 ч. 39 м. (местного), 11 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.378633 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.074 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на опоре № 112. Н№36 Земля в сети 10 кВ ф"С" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый ветер до 15 м/с 3.4.10 323253[07] 11.04.2014 года в 11:39 на ПС 110 кВ Калининская прошёл сигнал "Земля" КРУН-10, последовательными переключениями установлено "Земля" фазы "С" ВЛ 10 кВ №2. Л-2 выведена в ремонт. Бригадой Кружилинского УЭС установлено: поврежден изолятов на опоре № 112. После замены изолятора выполнено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 307 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения изолятора на опоре № 112 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, загрязнение поверхности, образование микротрещин, что привело к пробою изоляции и разрушению. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская в пролетах опор № 110-120. Произвести замену поврежденных изоляторов. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64267 | 178 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-11 11:07 | 2014-04-11 11:07 | 2014-04-11 14:47 | 2014-04-11 14:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 08:52:36 | 2015-01-09 12:41:00 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 11.04.14 г. в 11:07 по неплановй заявке отключили В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная. 11.04.14 г. в 14:47 после устранения повреждения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-1,Теле-радио вышка-1. Перерыв в электроснабжении - 220 минут. | При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 25-35 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию. |  | При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 25-35 Ягодная ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ из-за отсутствия видимых признаков дефекта. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; |  |  | N1400-П/252 | Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.762667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 522 0 3 категории 5 522 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 522 522 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 508 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 522 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.14 г. в 11:07 по неплановй заявке отключили В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная. 11.04.14 г. в 14:47 после устранения повреждения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-1,Теле-радио вышка-1. Перерыв в электроснабжении - 220 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 25-35 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 25-35 Ягодная ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин 11.07.2014 г. 321652[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65067 | 347 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 10:55 | 2014-04-11 10:55 | 2014-04-11 15:08 | 2014-04-11 15:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:02:43 | 2015-01-19 14:09:31 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 | В 10:55 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ. При осмотре ВЛ повреждений не выявлено. | При осмотре ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 повреждений не выявлено. |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №347 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.536000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Придонский пс Ш34 ВЛ10 кВ Придонский пс Ш34 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10:55 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ. При осмотре ВЛ повреждений не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 18.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64233 | 916 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 15:20 | 2014-04-11 15:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:39:58 | 2015-01-19 10:44:46 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления бытового абонента на опоре №12 до здания. | Обрыв провода ответвления у бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №916 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1. ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления бытового абонента на опоре №12 до здания. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. 3.4.7 323252[05] Старение и коррозия провода ответвления бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ответвления у бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 01.06.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64299 | 766 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 11:30 | 2014-04-11 11:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 21:05:13 | 2014-05-06 14:50:15 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская находилась в работе. | Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. Причины не выявлены. ВЛ включена без осмотра. | Повреждённого оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ Мануйлова И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №766 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. Причины не выявлены. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Текутьев А.А. мастер Рябичевского УЭС 30.04.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 111.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Мануйлова И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64324 | 772 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-11 10:46 | 2014-04-11 10:46 | 2014-04-11 12:03 | 2014-04-11 12:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 16:17:59 | 2014-05-07 17:00:56 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кв Нижне-Журавская. | Повреждение изолятора ТС. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №772 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кв Нижне-Журавская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора фаза "А" опора № 1/7 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1983. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ТС. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 1/3-1/8. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 772.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 772.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63827 | 129 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 11:33 | 2014-04-11 11:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:45:53 | 2014-08-11 09:07:48 | 2014-03-20 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. | 10:45 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". 11:33 ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Разрушен изолятор на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". |  | Своевременно не обнаружен дефект изолятора на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.121600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 788 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 370 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 370 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 370 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:45 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". 11:33 ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошел по причине касания провода траверсы заземленных конструкций ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", в результате разрушения изолятора ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект изолятора на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 05.05.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 09.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1971 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 129.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63893 | 308 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 12:23 | 2014-04-11 12:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:08:09 | 2014-04-21 11:46:22 | 2014-01-30 | 2014-04-15 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" введена в работу | Повреждения не обнаружено. |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Буваев О.Б.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Октябрьскому РЭС | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. (местного), 12 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. (местного), 12 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.098000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 490 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 136 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 136 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2 ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2". Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 16.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 02.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64247 | 85 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2014-04-11 10:44 | 2014-04-11 10:44 | 2014-04-11 11:13 | 2014-04-11 11:13 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 11:56:23 | 2014-05-22 14:46:26 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-27 | 11 | 6 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей всех присоединений 10кВ ПС «Сарепта-1» осуществлялось от IIс.ш.10кВ. Iс.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» 11.04.2014г. находилась в ремонте, согласно плановой заявки. | 11.04.2014г. в 10:44 на ПС «Сарепта-1» от действия МТЗ-110 с первой выдержкой времени отключился В-10 Т-2. Причиной отключения явилось короткое замыкание на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС», при этом произошло повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1», (выше трансформаторов тока, В-10кВ фид.№13 остался во включенном положении). Восстановлено электроснабжение потребителей I с.ш.-10кВ и II с.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» в 11:13 11.04.2014г. | Повреждены три опорные изолятора фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13, типа ИО-10. |  |  |  |  | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. | ;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Электродуговое повреждение;По состоянию оборудования; |  |  | 55-П/252 | Начальник СТК ПЭС УПКиОТ Залипаев П.И. 21.04.2014г. |  | ПО "ПЭС" Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321655[01] 4.11, Электродуговое повреждение 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.383333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.85000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Электродуговое повреждение По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 7.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» оборуд. ПС Т №2 110/35/10 кВ Т №2 110/35/10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей всех присоединений 10кВ ПС «Сарепта-1» осуществлялось от IIс.ш.10кВ. Iс.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» 11.04.2014г. находилась в ремонте, согласно плановой заявки. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 10:44 на ПС «Сарепта-1» от действия МТЗ-110 с первой выдержкой времени отключился В-10 Т-2. Причиной отключения явилось короткое замыкание на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС», при этом произошло повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1», (выше трансформаторов тока, В-10кВ фид.№13 остался во включенном положении). Восстановлено электроснабжение потребителей I с.ш.-10кВ и II с.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» в 11:13 11.04.2014г. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация опорных изоляторов 10кВ фидера №13 ПС "Сарепта-1" сверх нормативного срока эксплуатации и непринятие необходимых (своевременных) мер по замене из-за отсутствия финансирования. 3.4.7 321655[01] Повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 произошло из-за электро-динамического воздействия при коротком замыкании на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС». 4.11 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждены три опорные изолятора фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13, типа ИО-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену всех опорных изоляторов 10кВ в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1» Ответственное лицо: Начальник ЮГП Первушин С.Н. 30.08.2014 г. 321655[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1951 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 62 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 62 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ПО "ПЭС" Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 55-П/252 от 17.04.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ПЭС УПКиОТ Залипаев П.И. 21.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 21.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 21.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 21.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 21.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Служебная записка начальника ЮГП Первушина С.Н..tif 2. Оперативный журнал ОВБ ЮГП.JPG 3. IMG_0828.jpg 4. Журнал РЗА ПС Сарепта-1.jpg 5. Журнал ремонта ПС Сарепта-1.jpg 6. Паспорт В.ф-13 ПС Сарепта-1.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 11 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64182 | 466 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-11 10:41 | 2014-04-11 10:41 | 2014-04-11 17:15 | 2014-04-11 17:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:26:01 | 2014-04-29 09:58:50 | 2014-01-28 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 10:41 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Прудовская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 17:15 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №38. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №466 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 10:41 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Прудовская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 17:15 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №38. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 34 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 22 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64173 | 460 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-11 10:31 | 2014-04-11 10:31 | 2014-04-11 11:27 | 2014-04-11 11:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:31:26 | 2014-04-18 15:28:51 | 2014-01-28 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 10 часов 31 минуту дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". 11.04.2014 г. в 10 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 11 часов 27 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №460 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1953 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 704 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 704 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 704 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 704 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 10 часов 31 минуту дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". 11.04.2014 г. в 10 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 11 часов 27 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[03] Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА 4.14 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты ремонта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 11 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2003 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65219 | 382 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 11:40 | 2014-04-11 11:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 11:04:25 | 2014-06-26 14:33:34 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №382 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №210 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №210 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64232 | 915 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2014-04-11 10:29 | 2014-04-11 10:29 | 2014-04-11 12:02 | 2014-04-11 12:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:39:29 | 2015-01-19 10:45:06 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская | При осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №87-88 Отключение АВ-0,4 кВ №2 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская . | Обрыв провода в порете опор №№ 87-88 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская. |  | нет. |  |  | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №915 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 02 м. (местного), 12 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 02 м. (местного), 12 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №87-88 Отключение АВ-0,4 кВ №2 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская 3.4.7 323252[02] Старение изоляции провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в порете опор №№ 87-88 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская Ответственное лицо: Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 24.04.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64360 | 340 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-11 10:24 | 2014-04-11 10:24 | 2014-04-11 11:00 | 2014-04-11 16:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 11:11:09 | 2014-06-27 10:02:22 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-05-01 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №7/1 ф-"В", 2 населенных пункта,2 социально значемых объекта. МТЗ - неуспешно | В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №340 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.3, Нарушение механического соединения 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.540000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.98200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2824 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.900 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1459 0 3 категории 5 1459 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1459 1459 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1459 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1459 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №7/1 ф-"В", 2 населенных пункта,2 социально значемых объекта. МТЗ - неуспешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[07] Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. 4.3 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Синявская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э. 21.05.2014 г. 323257[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 340.1.pdf 2. 340,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64109 | 137 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-11 10:19 | 2014-04-11 10:19 | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-14 14:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:51:57 | 2014-06-09 14:45:39 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". | 11 апреля 2014 года в 10 часов 19 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". РПВ не успешное. В 12 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №15. Все потребители запитаны. При осмотре ВЛ обнаружен повреждённым опорный изолятор 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15. 14 апреля 2014 года в 14 часов 25 минут КТП №15 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 119 минут. | Механическое разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Тип изолятора - ИОС 10-500-УХЛ1. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 9 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 363 0 3 категории 5 363 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 363 363 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 363 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 363 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 10 часов 19 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". РПВ не успешное. В 12 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №15. Все потребители запитаны. При осмотре ВЛ обнаружен повреждённым опорный изолятор 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15. 14 апреля 2014 года в 14 часов 25 минут КТП №15 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 119 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" с 1986 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" произошло по причине старения изоляции изолятора. В результате повреждения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ВР-10 кВ КТП №15 и возникновения электрической дуги произошло межфазное короткое замыкание на ВР-10 кВ. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Тип изолятора - ИОС 10-500-УХЛ1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 14.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 30.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 137 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
77275 | 271 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2014-04-11 10:17 | 2014-04-11 10:17 | 2014-04-11 11:37 | 2014-04-11 11:37 | 1 | 0 |  | 2014-12-10 14:14:05 | 2014-12-23 13:45:39 |  |  | 2014-12-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Частичное разрушение изолятора на опоре № 11, провод заземленных частей опоры не касался, произведена замена изолятора | Повреждение изолятора ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ №32 ПС "Чернышково" |  | Длительный период эксплуатации изолятора. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Механический износ;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321655[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Механический износ Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Частичное разрушение изолятора на опоре № 11, провод заземленных частей опоры не касался, произведена замена изолятора *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный период эксплуатации изолятора. 3.4.7 321655[03] Длительный период эксплуатации. 4.2 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ №32 ПС "Чернышково" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный период эксплуатации изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63745 | 152 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 11:30 | 2014-04-11 11:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 15:51:15 | 2014-08-07 09:29:28 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлёст проводов оп.92-93 отключён АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.176250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25644 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.141 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлёст проводов оп.92-93 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63885 | 334 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 10:23 | 2014-04-11 10:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:52:31 | 2014-06-24 09:14:47 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.066 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63772 | 775 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-11 10:08 | 2014-04-11 10:08 | 2014-04-11 15:05 | 2014-04-11 15:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-12 21:03:00 | 2014-05-07 16:50:41 | 2014-03-18 | 2014-04-12 | 2014-04-22 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 10 часов 08 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Маркинская. РПВ успешно, "земля" фаза "С". ВЛ отключена от руки для устранения повреждения. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №775 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.871100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 825 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.378 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 10 часов 08 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Маркинская. РПВ успешно, "земля" фаза "С". ВЛ отключена от руки для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[07] Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 1/5 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1985. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" в пролёте опор №44-1/6. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист и расчет на 11 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63909 | 136 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-11 10:03 | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:06 | 2014-04-11 13:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:29:46 | 2014-12-30 14:15:44 | 2011-08-26 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 10 часов 03 минуты на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 03 минуты на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Куберле-2 Сальская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 25.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 136.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63778 | 786 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 14:05 | 2014-04-11 14:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 23:04:12 | 2015-01-14 13:22:04 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 10-00 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №1. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №786 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 118 0 3 категории 5 123 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 118 123 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 118 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 118 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 10-00 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская". По результатм осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64231 | 914 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 11:15 | 2014-04-11 11:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:39:04 | 2015-01-19 10:45:41 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №914 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 30.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63879 | 6 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 11:08 | 2014-04-11 11:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:40:18 | 2015-01-21 09:25:37 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьскаяосуществлялось по схеме нормального режима. | Схлест проводов фаз "А" и "В" ввода в дом. | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001217 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьскаяосуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлест проводов фаз "А" и "В" ввода в дом. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65060 | 346 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 13:20 | 2014-04-11 13:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 11:50:36 | 2015-01-19 14:08:54 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Мостовой от ПС Ш-14 | В9:55 на ПС Ш-18 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С= 0кВ, ф.А=ф.В=10,5 кВ . При отключении МВ-10кВ Мостовой КИ - в норме . | При осмотре ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 обнаружен обрыв вязки провода марки АС-70 на опоре №30 |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Нарушение механического соединения; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №346 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.3, Нарушение механического соединения 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.538000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 665 0 3 категории 5 665 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 665 665 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Мостовой от ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В9:55 на ПС Ш-18 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С= 0кВ, ф.А=ф.В=10,5 кВ . При отключении МВ-10кВ Мостовой КИ - в норме . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 обнаружен обрыв вязки провода марки АС-70 на опоре №30 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 в пролётах опор № 25-35 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко 16.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1960 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 14 год от начала эксплуатации: 53 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 53 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2000 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63759 | 765 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-11 09:51 | 2014-04-11 09:51 | 2014-04-11 15:51 | 2014-04-11 15:51 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-12 09:36:51 | 2014-05-07 10:20:54 | 2014-03-18 | 2014-04-12 | 2014-04-22 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ. | 11.04.2014г. в 09 часов 51 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ., РПВ не успешно. | Повреждён изолятор ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер Ремонтненского РЭС Щежин С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №765 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 09 часов 51 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ., РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опоре №33 фаза "В", в результате чего, произошёл схлест проводов фазы "А" и "В". 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№30-40 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. Ответственное лицо: гл.инж.Рем.РЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 29 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.1985 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчёт Акт 765.xls 2. Акт 765.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Ремонтненского РЭС Щежин С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65032 | 345 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 09:49 | 2014-04-11 09:49 | 2014-04-11 10:52 | 2014-04-11 12:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 16:32:29 | 2014-06-30 08:42:49 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 | В9:49 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС , с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 | При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №345 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.315000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.51000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 642 0 3 категории 5 642 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 642 642 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 642 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 642 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ 10 кВ КРС Ш34 КЛ 10 кВ КРС Ш34 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В9:49 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС , с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 в пролетах опор №95-105 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64170 | 458 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-11 09:48 | 2014-04-11 09:48 | 2014-04-11 13:00 | 2014-04-11 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:24:28 | 2014-04-29 09:58:17 | 2014-01-24 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 09:48 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №23. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[04] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 4 ВЛ-10кВ Бригада 4 от ПС 35/10кВ Воробьевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 09:48 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[04] Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №23. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 14.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63928 | 109 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-11 09:37 | 2014-04-11 09:37 | 2014-04-11 15:35 | 2014-04-11 15:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:07:48 | 2014-12-23 10:35:09 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | выправка опор №18,19,20 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: выправка опор №18,19,20 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63891 | 307 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 15:05 | 2014-04-11 15:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:06:35 | 2014-04-21 11:25:01 | 2014-01-22 | 2014-04-16 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 09 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 11.04.2014г. в 10 часов 20 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Повреждена деревянная опора №38. 11.04.2014 в 15 часов 05 минут после отключения отп. №2 по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Повреждена деревянная опора №38. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 09 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 11.04.2014г. в 10 часов 20 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Повреждена деревянная опора №38. 11.04.2014 в 15 часов 05 минут после отключения отп. №2 по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждена деревянная опора №38 вследствии погодных изменений. 3.4.13 328150[03] Повреждена деревянная опора №38. 4.16 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена деревянная опора №38. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 56 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боваев С.В. мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64230 | 913 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 10:48 | 2014-04-11 10:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:38:31 | 2015-01-19 10:46:15 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №913 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1. ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 17.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63770 | 776 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-11 09:28 | 2014-04-11 09:28 | 2014-04-11 13:08 | 2014-04-14 16:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-12 20:50:41 | 2014-05-07 16:51:27 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 9 часов 28 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская". РПВ неуспешно. ВЛ включена до Рл-1094. 14.04.2014 года в 16 часов 32 минуты ВЛ включена полностью. | Повреждение изолятор ШФ-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования |  |  | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №776 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.432667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 434 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.118 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 9 часов 28 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская". РПВ неуспешно. ВЛ включена до Рл-1094. 14.04.2014 года в 16 часов 32 минуты ВЛ включена полностью. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвовременная замена изолятора. 3.4.7 323256[07] Разрушение изолятора фаза "В" на опоре №241 за Рл-1094 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1976. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятор ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ - 10кВ № 1 "ст.Терновская" ПС 35/10кВ "Антоновская" в пролёте опор № 235 - 244. Ответственное лицо: Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист и расчет на 14 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65026 | 344 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 09:22 | 2014-04-11 09:22 | 2014-04-11 09:52 | 2014-04-11 09:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 16:06:07 | 2014-06-30 08:43:10 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Кирова от ПС Ш-18 | В 9:22 на ПС Ш-18 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Кирова. РПВ успешно | При осмотре повреждений не выявлено |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №344 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1025 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Кирова от ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:22 на ПС Ш-18 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Кирова. РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре повреждений не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64073 | 221 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) | 2014-04-11 09:15 | 2014-04-11 09:15 | 2014-04-11 13:18 | 2014-04-11 13:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:41:59 | 2014-04-29 09:34:45 | 2014-01-24 | 2014-04-17 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" работала в нормальном режиме | 11.04.2014г в 09 часов 15 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 11.04.2014г в 09 часов 20 минут по команде ДД ОДС "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" выведена в ремонт. 11.04.2014г в 13 часов 18 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" было выявлено провис проводов в пролете опор №№51-52. |  | Нет нарушений. |  |  | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | №11 | гл. инженер Ковалев А.И. | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | по Яшалтинскому РЭС | АКТ №221 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328151[03] 4.21, Неклассифицированные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Живточки ВЛ-10 Живточки от ПС 35/10 Эсто-Алтай Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 09 часов 15 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 11.04.2014г в 09 часов 20 минут по команде ДД ОДС "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" выведена в ремонт. 11.04.2014г в 13 часов 18 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" было выявлено провис проводов в пролете опор №№51-52. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 30.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 09.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 33 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 33 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2002 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № №11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64494 | 303 | 32165102 | Волгоградские ЭС (Пархоменский РЭС) | 2014-04-11 08:45 | 2014-04-11 08:45 | 2014-04-11 14:45 | 2014-04-11 14:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 16:41:11 | 2014-05-21 11:04:01 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832. | Причина не установлена. В ТП-832 отключился АВ-0,4кВ №1. | Нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ПРЭС Фоменко А.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[02] 4.20, Невыявленные причины 321651[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.324000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.054 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832от ВЛ-10 кВ №9 ПС Новая Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП-832 ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая оборуд. ПС ТП-832 ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. В ТП-832 отключился АВ-0,4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ПРЭС Фоменко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64428 | 476 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 08:47 | 2014-04-11 08:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 16:10:59 | 2014-04-28 10:04:32 | 2014-01-28 | 2014-04-18 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 08:43 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" под действием МТЗ. В 08:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №476 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 645 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 296 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 296 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Элистинский ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 08:43 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" под действием МТЗ. В 08:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 12.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64905 | 860 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-11 08:42 | 2014-04-11 08:42 | 2014-04-11 09:57 | 2014-04-11 09:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 14:41:27 | 2014-12-02 19:26:11 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормаотной схеме. | При осмотре обнаружен обрыв провода в пролёте оп. №1/8-2/8. | Обрыв провода в пролёте опор №1/8-2/8. |  | Неблагоприятные погодные условия. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 42 м. (местного), 08 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 42 м. (местного), 08 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.250000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 52 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Миллеровская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 МиллеровскаяВЛ-0,4кВ№1 КТП№726 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Маяк Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормаотной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре обнаружен обрыв провода в пролёте оп. №1/8-2/8. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неблагоприятные погодные условия. 3.4.10 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте опор №1/8-2/8. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неблагоприятные погодные условия. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №569 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Миллеровская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 05.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64316 | 766 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-11 08:41 | 2014-04-11 08:41 | 2014-04-11 11:48 | 2014-04-11 11:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-20 12:51:54 | 2015-01-14 14:45:58 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-30 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. | ДЭМ ПС Савельевская вручную отключена ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская . | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №766 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.187000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 109 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ДЭМ ПС Савельевская вручную отключена ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора фаза "А" опора № 83 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1978. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская в пролетах опор № 80-85. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 766.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 766.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64146 | 120 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-11 08:40 | 2014-04-11 08:40 | 2014-04-11 10:25 | 2014-04-11 10:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 08:56:48 | 2014-12-23 16:01:49 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64108 | 136 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-11 08:33 | 2014-04-11 08:33 | 2014-04-11 14:24 | 2014-04-11 14:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:48:35 | 2014-06-09 14:46:20 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". | 11 апреля 2014 года в 08 часов 33 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Нижне-Поповская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №1. При осмотре ВЛ на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 обнаружен повреждённым штыревой изолятор 10 кВ фазы " С". В 14 часов 24 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 351 минуту. | Механическое разрушение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376. Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 522 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 08 часов 33 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Нижне-Поповская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №1. При осмотре ВЛ на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 обнаружен повреждённым штыревой изолятор 10 кВ фазы " С". В 14 часов 24 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 351 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" с 1972 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376. Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 14.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 30.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 136 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63758 | 489 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-11 08:31 | 2014-04-11 08:31 | 2014-04-11 10:03 | 2014-04-11 10:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 07:23:58 | 2014-08-08 16:45:55 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4 №1 автомат включен. отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4 №1 автомат включен. отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская Ответственное лицо: Жердев Р.В. 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №489 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63768 | 767 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 10:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 20:13:08 | 2015-01-14 11:05:35 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. | Отключился АВ-0,4кВ №3 ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №767 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 79 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.061 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 90 0 3 категории 5 90 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 90 90 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 90 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 90 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ №3 ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: мастер Жук.УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63779 | 785 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 11:45 | 2014-04-11 11:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-12 23:21:11 | 2015-01-14 13:21:44 |  |  | 2014-04-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 8 часов 30 минут отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №3. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №785 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.065000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 118 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 30 минут отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65011 | 343 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 09:23 | 2014-04-11 09:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 15:05:29 | 2014-06-30 08:43:33 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш34 | В 8:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ | При осмотре повреждений не выявлено |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.132500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 8:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре повреждений не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63756 | 488 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-11 08:27 | 2014-04-11 08:27 | 2014-04-11 10:35 | 2014-04-11 10:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 20:22:40 | 2014-08-08 16:45:51 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4 №1 ПН-0,4 фазы "С" заменен. перегорание ПН-0,4 фазы "С" | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4 №1 ПН-0,4 фазы "С" заменен. перегорание ПН-0,4 фазы "С" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №488 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64107 | 135 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 12:45 | 2014-04-11 12:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:46:11 | 2014-06-09 14:46:37 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". | 11 апреля 2014 года в 08 часов 26 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №61 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А", межфазный схлёст проводов. В 12 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 259 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категори СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 230 0 3 категории 5 230 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 230 230 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 230 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 230 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 08 часов 26 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №61 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А", межфазный схлёст проводов. В 12 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 259 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" с 1988 года. 3.4.7 323252[02] Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 14.05.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 30.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 57 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 135 ТАР.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категори СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64180 | 465 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 10:01 | 2014-04-11 10:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 13:20:24 | 2014-04-22 15:05:17 | 2014-01-28 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 08 часов 26 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Калинина" при обходе ПС было обнаружено отклбченная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 11.04.2014г.в 09 часов 05 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 10 часов 01 минуту после обхода и при отсутствии дефектов,ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №465 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 08 часов 26 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Калинина" при обходе ПС было обнаружено отклбченная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 11.04.2014г.в 09 часов 05 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 10 часов 01 минуту после обхода и при отсутствии дефектов,ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 21.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина". Ответственное лицо: мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64191 | 82 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 11:11 | 2014-04-11 11:11 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 15:23:08 | 2014-05-22 15:28:08 | 2014-03-20 | 2014-04-16 | 2014-04-26 | 4 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №8 в работе от Iс. 10кВ ПС "Тормосино". | 11.04.2014 в 08:20 от действия МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №8 на ПС "Тормосино". РПВ не успешно. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" до КРН-18 повреждений не обнаружено. 11.04.2014 в 11-11 ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу частично до КРН-18. При осмотре участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" за КРН-18 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №14-215 и схлест проводов. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу 11.04.2014 в 17:49. Было обесточено 7 социально-значимых объекта: скважины-5, ФАП-1, школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 569 минут. | Обрыв вязки провода на опоре №14-215 по ВЛ-10кВ №8 "Тормосино". |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 1400-П/252 | Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.3, Нарушение механического соединения 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 11 м. (местного), 11 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 11 м. (местного), 11 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.156750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.21800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 294 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 147 0 3 категории 5 147 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 147 147 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 147 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 147 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №8 в работе от Iс. 10кВ ПС "Тормосино". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 08:20 от действия МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №8 на ПС "Тормосино". РПВ не успешно. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" до КРН-18 повреждений не обнаружено. 11.04.2014 в 11-11 ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу частично до КРН-18. При осмотре участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" за КРН-18 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №14-215 и схлест проводов. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу 11.04.2014 в 17:49. Было обесточено 7 социально-значимых объекта: скважины-5, ФАП-1, школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 569 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов. 3.4.10 321655[03] Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №8 ПС "Тормосино" вызвана межфазным коротким замыканием вследствие схлеста проводов произошедшего из-за обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №14-215. 4.3 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №14-215 по ВЛ-10кВ №8 "Тормосино". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" оп.№14-210 - оп.№14-217. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 28.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 28.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 25 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 8 Тормосино.tif 2. Объяснительная 8 Тормосино.PDF 3. Паспорт 8 Тормосино.pdf 4. Лист осмотра 8-Тормосино.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63693 | 186 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:23:00 | 2014-05-07 16:04:50 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3264 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.104 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 297 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №186 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63694 | 187 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:24:16 | 2014-05-07 16:05:31 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1004 . Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.68100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1962 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.440 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская Л-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1004 . Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №187 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63695 | 188 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:25:17 | 2014-05-07 16:12:44 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.04400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.091 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 70 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №188 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64664 | 764 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-11 08:14 |  |  | 2014-04-11 08:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 20:13:56 | 2014-05-07 17:01:20 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. | 11.04.14 от МТЗ отключалась ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. АПВ успешно. | Не выявлено. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №764 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 14 м. (местного), 08 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 14 м. (местного), 08 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.14 от МТЗ отключалась ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ, по результатам осмотра раработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64471 | 202 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-11 08:05 | 2014-04-11 08:05 | 2014-04-11 10:25 | 2014-04-11 10:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:44:16 | 2014-11-21 14:39:02 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Трудфронт отключили от КУ В-10кВ ф.14, "земля" Ф. А. Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Трудфронт явилось повреждение на потребительской КТП-438. (Обрыв спуска Ф"А" от ВР-10кВ к КТП.) | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.91800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 475 0 3 категории 5 475 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 475 475 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 473 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 475 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Трудфронт отключили от КУ В-10кВ ф.14, "земля" Ф. А. Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Трудфронт явилось повреждение на потребительской КТП-438. (Обрыв спуска Ф"А" от ВР-10кВ к КТП.) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63873 | 306 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-11 08:02 | 2014-04-11 08:02 | 2014-04-11 10:07 | 2014-04-11 10:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 11:11:46 | 2014-12-19 14:33:32 | 2014-01-22 | 2014-04-16 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 08 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Кегульта» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 11.03.2014г. в 08 часов 19 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Кегультинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Обнаружили повреждение в ТП потребителя. 11.03.2014 в 10 часов 07 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждение в ТП потребителя. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.044 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 288 0 3 категории 5 288 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 288 288 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 288 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 288 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 08 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Кегульта» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 11.03.2014г. в 08 часов 19 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Кегультинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Обнаружили повреждение в ТП потребителя. 11.03.2014 в 10 часов 07 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в ТП потребителя. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в ТП потребителя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Ответственное лицо: Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кардашов А.С. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63754 | 762 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 13:06 | 2014-04-11 13:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 18:32:36 | 2014-05-06 11:36:02 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет находилась в работе. | 11.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ № 2 ПС Рассвет. РВ неуспешно. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №762 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 537 0 3 категории 5 537 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 537 537 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 537 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 537 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ № 2 ПС Рассвет. РВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[06] Разрушение изолятора на опоре №5/4 на фазе "В"из-за старения изоляции, схлест проводов. . 4.14 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет в пролетах опор №147-5/5. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. расчет 762.pdf 2. Рассвет №2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64169 | 457 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 14:09 | 2014-04-11 14:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:16:01 | 2014-04-18 15:29:21 | 2014-01-28 | 2014-04-16 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 08 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская. 11.04.2014 г. в 09 часов 15 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: не исправность на КТП №15А/63кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 14 часов 09 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждений на абоненском ТП |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 ВЛ-10кВ Ферма 2 от ПС 35/10кВ Возхнесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 08 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская. 11.04.2014 г. в 09 часов 15 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: не исправность на КТП №15А/63кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 14 часов 09 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений на абоненском ТП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63897 | 135 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-11 07:52 | 2014-04-11 07:52 | 2014-04-11 08:10 | 2014-04-11 08:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:12:08 | 2014-12-30 12:47:58 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 07 часов 52 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ КВЛ-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 18 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.138000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 07 часов 52 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ КВЛ-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 18 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 135.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64255 | 434 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-11 07:41 | 2014-04-11 07:41 | 2014-04-11 17:25 | 2014-04-11 17:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 14:35:00 | 2014-07-15 17:12:33 | 2011-08-26 | 2014-04-15 | 2014-04-27 |  |  | ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1206 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1204 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1103 от ПС АС11 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1206. АПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1204. АПВ-успешно (два отключения); на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005. АПВ, РПВ - неуспешно; На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1103. АПВ-нет, РПВ-успешно (два отключения). | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №434 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 4295 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.386 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 810 0 3 категории 5 810 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 810 810 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 810 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 810 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1206 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1204 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1103 от ПС АС11 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1206. АПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1204. АПВ-успешно (два отключения); на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005. АПВ, РПВ - неуспешно; На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1103. АПВ-нет, РПВ-успешно (два отключения). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.10 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1212, 1206, 1204, 1005, 1103 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 05.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 06.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65217 | 381 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-11 06:50 | 2014-04-11 06:50 | 2014-04-11 06:57 | 2014-04-11 06:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 10:47:14 | 2014-06-26 14:33:09 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено. МТЗ | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник МКРЭС Симко А.П. | Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. | приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64168 | 456 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-11 06:18 | 2014-04-11 06:18 | 2014-04-11 06:25 | 2014-04-11 06:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:11:04 | 2014-04-18 15:21:38 | 2013-02-14 | 2014-04-18 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 06-18 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 06-25 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ " от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №456 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000117 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ АБЗ ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 06-18 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 06-25 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ " от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64365 | 296 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-11 05:26 | 2014-04-11 05:26 | 2014-04-11 05:29 | 2014-04-11 05:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 13:14:39 | 2014-05-21 13:45:07 | 2014-03-20 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271. | В РП-1260 В-6кВ Ф.№7 отключился МТЗ из-за поврежденя на КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 (ВЭС). | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. |  | Своевременно, при испытании 18.03.2014 не была выявлена дефектная муфта. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 05 ч. 26 м. (местного), 05 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 05 ч. 26 м. (местного), 05 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 05 ч. 29 м. (местного), 05 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 05 ч. 29 м. (местного), 05 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 18.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 390 0 3 категории 5 390 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 390 390 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 390 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 390 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №7 6 кВ РП 1260 КЛ №7 6 кВ РП 1260 КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 В-6кВ Ф.№7 отключился МТЗ из-за поврежденя на КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 (ВЭС). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании 18.03.2014 не была выявлена дефектная муфта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести восстановление КЛ-6кВ "ТП1223 - ТП2271", применив термоусаживаемую концевую муфту марки КВТп. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 21.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Соединительная муфта *** 5.2. Марка: СС, ССсл, ССО *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 155 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64104 | 134 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-11 04:42 | 2014-04-11 04:42 | 2014-04-11 13:33 | 2014-04-11 13:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:31:28 | 2014-06-09 14:46:50 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-04-25 | 5 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". | 11 апреля 2014 года в 04 часа 42 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено: повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132; обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41); повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138. В 13 часов 33 минуты после устранения повреждений ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 813 минут. | Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры в месте сварного соединения металлического крюка с изолятором фазы "С" с основанием траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Марка провода - АС-35. Механическое разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип изоляторов - ИПУ-10/630. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 04 ч. 42 м. (местного), 04 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 04 ч. 42 м. (местного), 04 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 33 м. (местного), 13 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 33 м. (местного), 13 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.290000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 217 0 3 категории 5 220 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 217 220 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 217 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 217 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 04 часа 42 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено: повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132; обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41); повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138. В 13 часов 33 минуты после устранения повреждений ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 813 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация КТП №138 и ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" с 1972 года. 3.4.7 323252[07] Повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине коррозии металла траверсы, в результате чего произошёл ее излом по сварному шву в месте сварного соединения. Обрыв провода фазы "С" на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41 произошел по причине динамического рывка в результате излома металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры в месте сварного соединения металлического крюка с изолятором фазы "С" с основанием траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Марка провода - АС-35. Механическое разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип изоляторов - ИПУ-10/630. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 26.05.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 12.05.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Отрыв металлических элементов *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 134 МИЛ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64095 | 133 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-11 04:30 | 2014-04-11 04:30 | 2014-04-11 07:05 | 2014-04-11 14:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:35:22 | 2014-06-09 14:47:04 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-04-25 | 4 | 5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Нижне-Поповская". | 11 апреля 2014 года в 04 часа 30 минут на ПС "Нижне-Поповская" появился неполнофазный режим в сети 10 кВ в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС обнаружены следы перекрытия электрической дугой на ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ. В 07 часов 05 минут потребители запитаны по резерву 10 кВ. В 14 часов 54 минуты ПС "Нижне-Поповская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 155 минут. | Повреждение со следами перекрытия электрической дугой ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская". Тип трансформатора тока - ТПЛ-10. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Измерительный тр-р тока;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Измерительный тр-р тока Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.263 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Нижне-Поповская ПС 35 кВ Нижне-Поповская оборуд. ПС ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Нижне-Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 04 часа 30 минут на ПС "Нижне-Поповская" появился неполнофазный режим в сети 10 кВ в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС обнаружены следы перекрытия электрической дугой на ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ. В 07 часов 05 минут потребители запитаны по резерву 10 кВ. В 14 часов 54 минуты ПС "Нижне-Поповская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" с 1978 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции трансформатора тока. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение со следами перекрытия электрической дугой ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская". Тип трансформатора тока - ТПЛ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС "Нижне-Поповская". Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: КРУ или КРУН *** 5.2. Марка: KPH-10 *** 5.3. Параметры: 12.5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 133 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64354 | 295 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-11 03:15 | 2014-04-11 03:15 | 2014-04-11 03:17 | 2014-04-11 03:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 10:00:19 | 2014-05-21 11:26:56 | 2014-03-20 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. | На ПС Радиорелейная В-10кВ ВЛ №7 10 кВ отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 03 ч. 15 м. (местного), 03 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 03 ч. 15 м. (местного), 03 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 03 ч. 17 м. (местного), 03 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 03 ч. 17 м. (местного), 03 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Радиорелейная В-10кВ ВЛ №7 10 кВ отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 21.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64165 | 453 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 06:18 | 2014-04-11 06:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 10:57:35 | 2014-04-18 15:22:03 | 2013-02-14 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.04.2014 06-18 после осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Утта-2" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.04.2014 06-18 после осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Утта-2" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: т.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64167 | 455 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 01:10 | 2014-04-11 01:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:07:18 | 2014-04-18 15:22:27 | 2013-02-14 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №455 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 01 ч. 10 м. (местного), 01 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 01 ч. 10 м. (местного), 01 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64093 | 131 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-10 23:35 | 2014-04-10 23:35 | 2014-04-11 16:30 | 2014-04-11 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:20:53 | 2014-06-09 14:47:23 | 2014-03-18 | 2014-04-16 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". | 10 апреля 2014 года в 23 часа 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Владимировская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключен МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опорах №№16, 18 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "В". 11 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении сотавил 1015 минут. | Механическое разрушение изоляторов фаз "В" на опорах №№16, 18 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип изоляторов - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.370000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 468 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 196 0 3 категории 5 196 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 196 196 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 196 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 196 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 23 часа 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Владимировская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключен МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опорах №№16, 18 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "В". 11 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении сотавил 1015 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" с 1975 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изоляторов фаз "В" на опорах №№16,18 произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изоляторов фаз "В" на опорах №№16, 18 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип изоляторов - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 14.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 16.04.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 131 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 131 ПО МОР. РЭС .pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64467 | 200 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-10 23:28 | 2014-04-10 23:28 | 2014-04-11 07:15 | 2014-04-11 07:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:52:30 | 2014-11-21 14:39:31 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключился от МТО В-10кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за схлеста шлейфов (Ф.А, Ф.В , Ф.С) ЛР-3 (оп. № 104 ) ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.280833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.47500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.550 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Икряное ВЛ 10 кВ №17 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключился от МТО В-10кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за схлеста шлейфов (Ф.А, Ф.В , Ф.С) ЛР-3 (оп. № 104 ) ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить перетяжку шлейфов (Ф. А, В, С) ЛР-3 (оп. № 104) ф.17 ПС Икряное. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов 11.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64166 | 454 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-10 22:24 | 2014-04-10 22:24 | 2014-04-11 10:49 | 2014-04-11 10:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:01:23 | 2014-04-18 15:22:58 | 2013-02-14 | 2014-04-16 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10 "утта-2" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014 22-24 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 10.04.2014 22-40 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.02.2014 10-49 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №454 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 22 ч. 24 м. (местного), 22 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 22 ч. 24 м. (местного), 22 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.124167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10 "утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 22-24 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 10.04.2014 22-40 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.02.2014 10-49 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода №314 ф.В. 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64094 | 132 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-10 20:35 | 2014-04-10 20:35 | 2014-04-11 01:48 | 2014-04-11 01:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:24:04 | 2014-06-09 14:47:40 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Грушевская". | 10 апреля 2014 года в 20 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" установлено повреждение в абонентском КТП №854П. При осмотре оборудования ПС "Грушевская" обнаружена неисправность привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. 11 апреля 2014 года в 01 час 48 минут ПС "Грушевская" включена в работу по нормальной схеме после регулировки привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. Перерыв в электроснабжениии составил 313 минут. | Механический износ деталей привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская". Тип масляного выключателя - ВМГ-10-20/630. Тип привода выключателя - ПП-67. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Выключатель масляный;КРУ или КРУН; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.910000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный КРУ или КРУН *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.175 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Грушевская ПС 35 кВ Грушевская оборуд. ПС МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Грушевская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 20 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" установлено повреждение в абонентском КТП №854П. При осмотре оборудования ПС "Грушевская" обнаружена неисправность привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. 11 апреля 2014 года в 01 час 48 минут ПС "Грушевская" включена в работу по нормальной схеме после регулировки привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. Перерыв в электроснабжениии составил 313 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" с 1980 года. 3.4.7 323252[04] Разрегулировка привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" произошла по причине механического износа деталей привода. 4.2 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механический износ деталей привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская". Тип масляного выключателя - ВМГ-10-20/630. Тип привода выключателя - ПП-67. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При плановых ремонтах выключателей на ПС Белокалитвинской группы подстанций производить регулировку приводов МВ-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 22.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМГ-133, ВМГ-10 *** 5.3. Параметры: 20 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Усталость металла,истирание *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63924 | 30 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2014-04-10 20:30 | 2014-04-10 20:30 | 2014-04-10 21:45 | 2014-04-10 21:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:00:29 | 2014-12-23 07:58:36 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0,4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л 0,4 кВ ТП-74 1Л 0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63846 | 808 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-10 20:48 | 2014-04-11 15:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:40:41 | 2015-01-21 09:49:23 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Медицинские учреждения-1 Школы-3 Детские сады-3 Котельные-7 | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Отключен СЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Разрушение изолятора Ф-А на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали |  | старение материала изолятора |  |  | Толмасова А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №808 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.343833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.20900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 14 шт. Обесточенное население 5700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2530 0 3 категории 5 2530 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2530 2530 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2524 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Харабали ВЛ 10 кВ №21 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Медицинские учреждения-1 Школы-3 Детские сады-3 Котельные-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Разрушение изолятора Ф-А на опоре 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Отключен СЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Разрушение изолятора Ф-А на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить изолятор Ф-А на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 14.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64138 | 149 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-10 19:57 | 2014-04-10 19:57 | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-10 19:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 16:30:20 | 2015-01-21 10:19:58 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО | Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО |  | после осмотра повреждений не обнаружено |  |  | А.А. Толмасова | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №149 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.750 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 911 0 3 категории 5 911 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 911 911 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 899 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 911 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №19 Харабали ВЛ 10 кВ №19 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: после осмотра повреждений не обнаружено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64957 | 181 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-10 19:49 | 2014-04-10 19:49 | 2014-04-10 22:00 | 2014-04-10 22:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 08:56:10 | 2014-12-31 15:23:54 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.14 г. в 19:49 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". АПВ выведено. От КУ не успешно. 10.04.14 г. в 22:00 после устранения нарушения Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Все потребители запитаны. | ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" - излом деревянной опоры №69/18. |  | При осмотре не обнаружена дефектная опора на ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.301300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1385 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.14 г. в 19:49 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". АПВ выведено. От КУ не успешно. 10.04.14 г. в 22:00 после устранения нарушения Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Все потребители запитаны. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сверхнормативный срок эксплуатации. 3.4.13.07 321652[02] Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, загнивания сверх нормы и сильного порывистого ветра произошел излом у верхней части промежуточной деревянной опоры №69/18 ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". 4.1 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" - излом деревянной опоры №69/18. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная опора на ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-3-10кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". Ответственное лицо: Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен 20.05.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Анкерная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 33 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 48 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-3 Таловка 10.04.2014 (излом траверсы).docx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64091 | 130 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-10 19:28 | 2014-04-10 19:28 | 2014-04-10 21:17 | 2014-04-10 21:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:18:56 | 2014-06-09 14:47:59 | 2014-03-18 | 2014-04-16 | 2014-04-25 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". | 10 апреля 2014 года в 19 часов 28 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Кустоватовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". При осмотре ВЛ на опоре №79 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 21 час 17 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 99 минут. | Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 242 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 152 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 152 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 19 часов 28 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Кустоватовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". При осмотре ВЛ на опоре №79 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 21 час 17 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 99 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" с 1971 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляци изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 14.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1971 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 43 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 130 ТАЦ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64462 | 197 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-10 19:10 | 2014-04-10 19:10 | 2014-04-10 21:55 | 2014-04-10 21:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:31:42 | 2014-11-21 14:39:57 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключился от МТО В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-428/250 к-з "Волга". | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.595000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.41700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.580 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Икряное ВЛ 10 кВ №17 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключился от МТО В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-428/250 к-з "Волга". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63718 | 239 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-10 18:51 | 2014-04-10 18:51 | 2014-04-10 18:55 | 2014-04-10 18:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 12:49:29 | 2014-07-29 09:33:50 | 2013-01-25 | 2014-04-17 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г. в 18час. 51мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" от МТЗ. 10.04.2014г. в 18час. 55мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №239 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 860 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.034 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1001 0 3 категории 5 1062 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1001 1062 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1001 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 18час. 51мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" от МТЗ. 10.04.2014г. в 18час. 55мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 20.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65581 | 883 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-10 18:27 | 2014-04-10 18:27 | 2014-04-10 19:03 | 2014-04-10 19:03 | 1 | 0 |  | 2014-05-15 08:48:03 | 2014-12-23 14:24:37 |  |  | 2014-05-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская | Разрушение изолятора оп 23.Замена изолятора. Н №35 | Причиной повреждения изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская послужило: длительный срок эксплуатации, высыпание колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы и удару об ж/б опору. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | [6 empty] | АКТ №883 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 27 м. (местного), 18 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 27 м. (местного), 18 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 106 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушение изолятора оп 23.Замена изолятора. Н №35 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 18:27 поступил звонок от жителей х.Нежнекривского об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская установила разрушен изолятор на опоре № 23. После замены изолятора ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 36 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская послужило: длительный срок эксплуатации, высыпание колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы и удару об ж/б опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская в пролёте опор № 20-25. После наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 15.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64456 | 192 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-10 18:08 | 2014-04-10 18:08 | 2014-04-10 21:25 | 2014-04-10 21:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 09:14:40 | 2014-11-21 17:33:17 | 2014-01-17 | 2014-04-15 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бузанская отключился от МТЗ В-10 кВ ф.5. Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Бузанская явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате наброса ветки дерева на провода опоры № 233. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Бузанская ВЛ 10 кВ №5 Бузанская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бузанская отключился от МТЗ В-10 кВ ф.5. Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Бузанская явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате наброса ветки дерева на провода опоры № 233. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц птиц или ветра 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63890 | 117 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-10 18:04 | 2014-04-10 18:04 | 2014-04-10 18:07 | 2014-04-10 18:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 12:56:40 | 2014-12-30 14:15:14 | 2011-08-26 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 18 часов 04 минуту на 35/10 кВ Ребричанская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ РП-4Р. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 213 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.058 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-4Р ВЛ 10 кВ №3 РП-4Р ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 часов 04 минуту на 35/10 кВ Ребричанская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ РП-4Р. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 РП-4Р на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженеер Орловского РЭС 25.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 117.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63750 | 99 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-10 17:52 | 2014-04-10 17:52 | 2014-04-10 18:52 | 2014-04-10 18:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 16:53:20 | 2014-08-11 15:09:56 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | отключение В-6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс от МТО | [5 empty] | Антонов Р.Г. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 170 0 3 категории 5 170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 170 170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 170 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение В-6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс от МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждена потребительская КЛ 6 кВ КРУН 11 - ТП 1454. ТП 1454 (потребительское) без напряжения 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63922 | 108 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-10 17:51 | 2014-04-10 17:51 | 2014-04-10 18:34 | 2014-04-10 18:34 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:53:39 | 2014-12-23 10:34:33 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС"УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 192 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС"УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63719 | 402 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-10 17:35 | 2014-04-10 17:35 | 2014-04-10 18:10 | 2014-04-10 18:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 13:12:53 | 2015-01-20 09:03:12 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода в пролете опор №42-44 От защит отключен АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №4 | обрыв провода |  | нет |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №402 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 88 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4 ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №42-44 От защит отключен АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: обрыв провода 4.14 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия Ответственное лицо: Безкоровайный А.В. 18.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65382 | 911 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-10 17:27 | 2014-04-10 17:27 | 2014-04-10 19:20 | 2014-04-10 19:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 15:37:46 | 2015-01-21 09:36:36 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Свисающая ветка, необходима опиловка. МТЗ | повреждений нет |  | Отсутствуют |  |  | Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №911 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.565000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 219 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 200 0 3 категории 5 200 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 200 200 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 200 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 200 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф 7 ПС ВОС ф 7 ПС ВОС Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Свисающая ветка, необходима опиловка. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку ф.7 ПС ВОС 12.06.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63829 | 127 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-10 17:15 | 2014-04-10 17:15 | 2014-04-10 19:30 | 2014-04-10 19:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:47:18 | 2014-08-11 09:09:22 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | 3 | 5 | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. | 17:15 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружена птица на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская" . 19:30 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.310500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 788 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 370 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 370 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 370 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17:15 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружена птица на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская" . 19:30 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошло по причине КЗ на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за попадания на них птицы. 3.4.13 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 127.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63830 | 126 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-10 16:53 | 2014-04-10 16:53 | 2014-04-10 16:57 | 2014-04-10 16:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:47:56 | 2014-08-11 09:09:49 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-04-24 | 3 | 5 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" нормальный. | 16:53 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:57 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу с землейна фазе "А". 18:36 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". 19:18 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ10кВ№1-1фаза "А". Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Разрушен изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". |  | Своевременно не обнаружен дефект изолятора на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.276 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 530 0 3 категории 5 530 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 530 530 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:53 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:57 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу с землейна фазе "А". 18:36 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". 19:18 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ10кВ№1-1фаза "А". Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" произошел по причине касания провода траверсы на опоре №69, в результате разрушения изолятора ШС-10 на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект изолятора на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 05.05.2014 г. 321654[05] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 09.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2002 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 12 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 126.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63902 | 107 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-10 16:34 | 2014-04-10 16:34 | 2014-04-10 17:36 | 2014-04-10 17:36 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:16:43 | 2014-12-23 10:33:48 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №107 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 11 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64266 | 177 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-10 16:10 | 2014-04-10 16:10 | 2014-04-10 17:32 | 2014-04-10 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 08:30:21 | 2015-01-09 12:40:28 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.14 г. в 16:10 по неотложной заявке отключили В-Л-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. 10.04.14 г. в 17:32 после устранения повреждения ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-2, МВД-1, Больница-1. Перерыв в электроснабжении - 82 минуты. | При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию. |  | При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка из-за отсутствия видимых признаков дефекта. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; |  |  | N1400-П/252 | Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.567167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 5436 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 15 15 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 15 15 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.14 г. в 16:10 по неотложной заявке отключили В-Л-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. 10.04.14 г. в 17:32 после устранения повреждения ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-2, МВД-1, Больница-1. Перерыв в электроснабжении - 82 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин 10.07.2014 г. 321652[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63757 | 761 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-10 16:00 | 2014-04-10 16:00 | 2014-04-10 20:07 | 2014-04-10 20:07 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 22:09:40 | 2014-05-07 17:02:10 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163 находилась в работе. | ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163. | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. диспетчер ОДГ КРЭС Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №761 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.024700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 7-9 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1973. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская в пролетах опор № 5-12. Ответственное лицо: Мастер НУЭс Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Эконом АКТ 761 10.04.14.pdf 2. Лист осм АКТ 761 10.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. диспетчер ОДГ КРЭС Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64968 | 342 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-10 15:10 | 2014-04-10 15:10 | 2014-04-10 15:15 | 2014-04-10 15:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:55:01 | 2015-01-20 16:01:42 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 15 часов 10 минут действием МТЗ на ПС Н17 отключилась ВЛ-10 кВ «Россия», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.15 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №342 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 745 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 413 0 3 категории 5 415 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 413 415 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 413 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 413 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17 ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 10 минут действием МТЗ на ПС Н17 отключилась ВЛ-10 кВ «Россия», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.15 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Россия" ПС Н17 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 11.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64571 | 248 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-10 15:05 | 2014-04-10 15:05 | 2014-04-10 16:58 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:42:09 | 2015-01-21 08:27:21 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №248 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63892 | 106 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-10 14:57 | 2014-04-10 14:57 | 2014-04-10 16:28 | 2014-04-10 16:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:07:59 | 2014-12-23 10:32:59 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№4 замена отвлетвления ввода в жилой дом | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №106 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 87 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№4 замена отвлетвления ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63870 | 304 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 18:40 | 2014-04-10 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 11:08:45 | 2014-04-21 11:33:47 | 2014-01-22 | 2014-04-15 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". Обнаружили обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 10.04.2014 в 18 часов 40 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.524333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 380 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 126 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 126 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". Обнаружили обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 10.04.2014 в 18 часов 40 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5 вследствии сильного ветра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №11 "шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 17.04.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 17.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63871 | 305 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 16:51 | 2014-04-10 16:51 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 11:10:14 | 2014-04-21 11:34:29 | 2014-01-22 | 2014-04-15 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 "СХТ" ПС 110/35/10 кВ "КСоветская" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 12 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефект не обнаружен. 10.04.2014 в 16 часов 51 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. | Дефект не обнаружен. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.088667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2290 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 983 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 983 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 "СХТ" ПС 110/35/10 кВ "КСоветская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 12 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефект не обнаружен. 10.04.2014 в 16 часов 51 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" . Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64204 | 175 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-10 14:22 |  |  | 2014-04-10 14:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 10:43:58 | 2014-05-13 16:37:24 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. от МТЗ отключился В-Л-4 10 кВ ПС Ольховка. АПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. от МТЗ отключился В-Л-4 10 кВ ПС Ольховка. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64599 | 132 | 32165303 | Левобережные ЭС (Ленинский РЭС) | 2014-04-10 14:04 | 2014-04-10 14:04 | 2014-04-10 16:40 | 2014-04-10 16:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 13:25:26 | 2014-12-23 07:52:16 | 2013-09-20 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская - нормальный До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 14:04 для отыскания места и устранения причины однофазного замыкания на ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская от ключа управления линия была выведена в ремонт. При проведении осмотра ВЛ было обнаружено на отпайке №15 опора 9 обрыв вязки. После устранения повреждения ВЛ была введена в работу в 16:40. 0-15 оп.9 ф"В" - обрыв вязки провода. Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская обрыв вязки на отп.15 оп. №9. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Ленинского РЭС Водянов П.А. | Начальник СПК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.252200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84739 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская - нормальный До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14:04 для отыскания места и устранения причины однофазного замыкания на ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская от ключа управления линия была выведена в ремонт. При проведении осмотра ВЛ было обнаружено на отпайке №15 опора 9 обрыв вязки. После устранения повреждения ВЛ была введена в работу в 16:40. 0-15 оп.9 ф"В" - обрыв вязки провода. Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение линии из-за сильного шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем 3.4.10 321653[03] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. 4.12 321653[03] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. 4.14 321653[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская обрыв вязки на отп.15 оп. №9. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости провести замену дефектных. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ В.А.Кожанов 28.05.2015 г. 321653[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ленинского РЭС Водянов П.А. Заместитель председателя: Начальник СПК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Ленинского РЭС Дуюнов В.В. Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 15-Ленинская.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64188 | 81 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2014-04-10 14:01 | 2014-04-10 14:01 | 2014-04-10 14:05 | 2014-04-10 14:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 14:29:49 | 2014-05-22 15:27:24 | 2014-03-20 | 2014-04-16 | 2014-04-26 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 10.04.2014 в 14-01 осмотром оборудования ПС "Чернышково" обнаружено: от действия МТЗ отключился В-10кВ №5. РПВ успешно. При осмотре ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" повреждений не обнаружено. Было обесточено 3 социальнозначимых объекта: водозаборы-2, Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО-1. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нарушений нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 1400-П/252 | Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.59700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1549 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 662 0 3 категории 5 662 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 662 662 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 652 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 662 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 в 14-01 осмотром оборудования ПС "Чернышково" обнаружено: от действия МТЗ отключился В-10кВ №5. РПВ успешно. При осмотре ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" повреждений не обнаружено. Было обесточено 3 социальнозначимых объекта: водозаборы-2, Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" от опоры №28 до опоры №33. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 25.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 25.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 5 Чернышково.tif 2. Объяснительная 5 Чернышково.pdf 3. Лист осмотра 5 Чернышково.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63746 | 153 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-10 12:33 | 2014-04-10 12:33 | 2014-04-10 15:03 | 2014-04-10 15:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 15:52:01 | 2014-12-04 10:42:50 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А | ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А Повреждения оборудования отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Толмасова А.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 03 м. (местного), 15 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 03 м. (местного), 15 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.175000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 570 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 540 0 3 категории 5 540 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 540 540 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 534 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 540 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Харабали ВЛ 10 кВ №21 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А Повреждения оборудования отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить обрыв спуска ВР-10 кВ КТП №761 ф.21 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 15.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65558 | 882 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-10 12:30 | 2014-04-10 12:30 | 2014-04-10 14:15 | 2014-04-10 14:15 | 1 | 0 |  | 2014-05-15 08:26:59 | 2015-01-20 11:01:38 |  |  | 2014-05-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 | повреждение АВ-0,4кВ№ 3 , Заменён, Н№ 34 | Причиной повреждения АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, нарушение изоляции внутри автомата вследствии окисления контактного соединения и длительной эксплуатации ТП. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №882 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.875000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 оборуд. ПС АВ-0,4кВ № 3 АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение АВ-0,4кВ№ 3 , Заменён, Н№ 34 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 12:30 в здании КПП РПБ ШРЭС нарушено электроснабжении, отстствует фаза "А". После осмотра КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, установлено выгорела фаза "А" АВ ВЛ-0,4 кВ № 3. После замены АВ КЛ-0,4 кВ № 3, восстановлено электроснабжение здании КПП РПБ ШРЭС. Перерыв в эектроснабжении составил 105 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, нарушение изоляции внутри автомата вследствии окисления контактного соединения и длительной эксплуатации ТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профремонт КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 15.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64572 | 249 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-10 11:59 | 2014-04-10 11:59 | 2014-04-10 15:09 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:43:00 | 2014-08-07 07:34:40 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 59 м. (местного), 11 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 59 м. (местного), 11 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-1434 ф.9 Б ПС Трусовская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65524 | 371 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 2014-04-10 11:50 | 2014-04-10 11:50 | 2014-04-10 11:50 | 2014-04-10 16:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 12:27:38 | 2014-12-08 17:04:01 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш14. | Для выполнения акта-предписания (устранение течи масла из МВ-110кВ ВЛ Ш36) выданного главным инспектором РУТН Поповяном О.Г. вывели в ремонт МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14. | Устранена течь масла МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14 |  | Нет |  |  | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. | ;Нарушение герметичности; |  |  | 71 | И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №371 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.37000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение герметичности *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Ш14 ПС 110 кВ Ш14 оборуд. ПС МВ 110кВ ВЛ Ш36 МВ 110кВ ВЛ Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш14. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Для выполнения акта-предписания (устранение течи масла из МВ-110кВ ВЛ Ш36) выданного главным инспектором РУТН Поповяном О.Г. вывели в ремонт МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Устранена течь масла МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проводить учищенный контроль за маслоаполненным оборудованием 110 кВ ПС Ш14 Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 10.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64229 | 912 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-10 11:33 | 2014-04-10 11:33 | 2014-04-10 15:49 | 2014-04-10 15:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:37:51 | 2015-01-19 10:47:34 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. При осмотре ВЛ-04кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №6. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №912 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. При осмотре ВЛ-04кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 23.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64347 | 186 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-10 10:47 | 2014-04-10 10:47 | 2014-04-10 14:40 | 2014-04-10 14:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:20:13 | 2015-01-21 10:13:53 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.67-69 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.155333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 105 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 98 0 3 категории 5 98 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 98 98 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 98 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 98 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2 ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.67-69 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64352 | 294 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-10 10:45 | 2014-04-10 10:45 | 2014-04-10 11:41 | 2014-04-10 11:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 09:45:27 | 2014-11-26 10:39:26 | 2014-03-20 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Степная. | На ПС Степная В-10кВ ВЛ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 11-41 успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 225 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.154 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 93 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 93 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Степная ВЛ №14 10 кВ ПС Степная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Степная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Степная В-10кВ ВЛ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 11-41 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Степновского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Степная на предмет состояния изоляции. Ответственное лицо: Галимов Д.З. 21.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64134 | 173 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-10 10:34 | 2014-04-10 10:34 | 2014-04-10 11:18 | 2014-04-10 11:18 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:06:43 | 2015-01-09 12:39:59 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63743 | 151 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-10 10:25 | 2014-04-10 10:25 | 2014-04-10 12:22 | 2014-04-10 12:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 15:44:29 | 2015-01-21 09:48:37 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С Повреждения оборудования отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.75000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1451 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1329 0 3 категории 5 1329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1329 1329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1329 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С Повреждения оборудования отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена вязки провода на опоре №375 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 14.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64163 | 292 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-10 08:51 | 2014-04-10 08:51 | 2014-04-10 10:50 | 2014-04-11 22:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 10:36:35 | 2014-12-30 11:39:29 | 2014-03-20 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  | 5 | Электрооборудование РП-2570 находилось в работе в нормальном режиме. | 10.04.2014г, при сильном проливном дожде, в 08-51 на ПС "Развилка-2"(ПО ПЭС) от МТЗ отключился В-10кВ №21. Персоналом Городского РЭС произведен осмотр оборудования РП-2570 запитанного от яч.№21 ПС "Развилка-2" и установлено: 1. При прохождении активного циклона 29-30 марта, сильным порывом ветра с крыши РП сорвана часть кровли; 2. В ЗРУ, на ошиновку 1С-10кВ капает вода из стыков между плит перекрытия. 3. Поврежден В-10кВ яч.10кВ №7, повреждены проходные изоляторы, обуглены провода вторичной коммутации. | В РП-2570 : 1. Механическое повреждение части кровли РП, вследствие ветровых нагрузок; 2. В ячейке КСО-285 № 7 электродуговое повреждение вакуумного выключателя ВВ/TEL-10/1000, проходных изоляторов, ошиновки вакуумного выключателя. |  | Своевременно не было выявлено повреждение кровли в РП-2570. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Выключатель вакуумный;КРУ или КРУН;Цепи вторичной коммутации;Итоговый акт;Нарушение герметичности;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие экстрем.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[05] 3.3.9, Здания и сооружения энергообъекта 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 321651[05] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] 4.7, Нарушение герметичности 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 290.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель вакуумный КРУ или КРУН Цепи вторичной коммутации Итоговый акт Нарушение герметичности Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации Воздействие экстрем.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 112 0 3 категории 5 112 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 112 112 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 112 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2570 РП-2570 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации РП №2570 10 кВ РП №2570 10 кВ оборуд. ПС 1 сек 10 кВ 1 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Электрооборудование РП-2570 находилось в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г, при сильном проливном дожде, в 08-51 на ПС "Развилка-2"(ПО ПЭС) от МТЗ отключился В-10кВ №21. Персоналом Городского РЭС произведен осмотр оборудования РП-2570 запитанного от яч.№21 ПС "Развилка-2" и установлено: 1. При прохождении активного циклона 29-30 марта, сильным порывом ветра с крыши РП сорвана часть кровли; 2. В ЗРУ, на ошиновку 1С-10кВ капает вода из стыков между плит перекрытия. 3. Поврежден В-10кВ яч.10кВ №7, повреждены проходные изоляторы, обуглены провода вторичной коммутации. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Скорость ветра выше расчетной с порывами до 23 м/с. 3.4.9 321651[05] Электродуговое повреждение электрооборудования яч.№7 РП-2570. 4.11 321651[05] Попадание воды на токоведущие части приведшие к трехфазному К.З. с повреждением оборудования РП-2570. 4.7 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В РП-2570 : 1. Механическое повреждение части кровли РП, вследствие ветровых нагрузок; 2. В ячейке КСО-285 № 7 электродуговое повреждение вакуумного выключателя ВВ/TEL-10/1000, проходных изоляторов, ошиновки вакуумного выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено повреждение кровли в РП-2570. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастерам Северного и Центрального участков ГорРЭС произвести осмотры зданий РП на предмет состояния кровли. 17.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель вакуумный *** 5.2. Марка: BB/TEL-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Прочие виды изоляции *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: 608184 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2008 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 5 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 176 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2009 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 5 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 176 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Специалист 1 кат. УОСЗДФ ОАО "МРСК Юга" Моргунова Е.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. IMG_0988.jpg 2. IMG_0989.jpg 3. IMG_0972.jpg 4. IMG_0984.jpg 5. IMG_0992.jpg 6. Справка ГМЦ.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64589 | 840 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 09:31 | 2014-04-10 09:31 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:12:23 | 2015-01-20 09:19:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре. АВ включен после осмотра. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №840 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре. АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 19.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63884 | 105 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-10 08:25 | 2014-04-10 08:25 | 2014-04-10 11:54 | 2014-04-10 11:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:52:06 | 2014-12-23 10:29:54 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-1 оп№2-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №105 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-1 оп№2-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63877 | 104 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-10 08:18 | 2014-04-10 08:18 | 2014-04-10 11:14 | 2014-04-10 11:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:33:04 | 2014-12-23 10:29:10 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76895 | 128 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-10 08:12 | 2014-04-10 08:12 | 2014-04-10 15:35 | 2014-04-10 15:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 13:44:49 | 2014-12-26 10:00:18 | 2014-08-28 | 2014-04-17 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево. | На ПС "Ляпичево" В-10 кВ №1 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке, за Р-А106. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства КалачевскогоРЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 12 м. (местного), 08 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 12 м. (местного), 08 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.045183 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1277 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 536 0 3 категории 5 536 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 536 536 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 517 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 536 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Ляпичево" В-10 кВ №1 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке, за Р-А106. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентской отпайке за Р-А106. 3.4.8 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства КалачевскогоРЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63941 | 291 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-10 08:10 | 2014-04-10 08:10 | 2014-04-10 09:28 | 2014-04-10 09:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 14:45:32 | 2014-05-21 11:14:43 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево. | На ПС Ляпичево В-10кв №10 отключился от МТО. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Замечаний нет. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.989300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1067 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.761 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 106 0 3 категории 5 127 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 106 127 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 99 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 106 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Ляпичево В-10кв №10 отключился от МТО. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Замечаний нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Ляпичевского участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Федоров И.А. 14.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64507 | 211 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-10 08:01 | 2014-04-10 08:01 | 2014-04-10 15:15 | 2014-04-10 15:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 10:19:24 | 2015-01-21 17:02:58 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Обесточено 62 ТП, 0,71 МВт, 11 СЗП, 3 н/п., 15:15 Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. Недоотпуск-5,13 МВт*ч. Отключена вручную из-за "земли" в сети 35 кВ. | Повреждения оборудования объектов электроэнергетики отсутствуют. |  | Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №211 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 01 м. (местного), 08 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 01 м. (местного), 08 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.135667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.47240 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 62 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 11 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.710 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2500 0 3 категории 5 2500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2500 2500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Заволжская ВЛ 35 кВ Хошеутово-Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обесточено 62 ТП, 0,71 МВт, 11 СЗП, 3 н/п., 15:15 Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. Недоотпуск-5,13 МВт*ч. Отключена вручную из-за "земли" в сети 35 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования объектов электроэнергетики отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65410 | 830 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-10 07:26 | 2014-04-10 07:26 | 2014-04-10 09:37 | 2014-04-10 09:37 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:28:13 | 2015-01-25 10:39:59 | 2014-01-17 | 2014-04-17 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кв ф 16 пс Н Комаровка от МТЗ | Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка |  | Воздействия посторонних лиц |  |  | Федорченков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 07 ч. 26 м. (местного), 07 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 07 ч. 26 м. (местного), 07 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.310000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1432 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1260 0 3 категории 5 1260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1260 1260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кв ф 16 пс Н Комаровка от МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[04] Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка вследствии воздействия посторонних лиц. 4.14 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Воздействия посторонних лиц *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Федорченков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64260 | 67 | 323253 | Северные ЭС | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 2014-04-10 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 15:52:36 | 2015-01-20 14:48:35 | 2014-03-18 | 2014-04-18 | 2014-04-27 | 4 | 1 | ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" | 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился МВ-110 кВ "Каргинский" в тоже время на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. | Излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, лежащий на земле провод фазы "С". |  |  |  |  | Замиститель начальника СЛЭП Скрипников С.С. |  |  |  | 71 | Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. | Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. | Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" | АКТ №67 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253 4.1, Нарушение структуры материала 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.720000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 12 12 2 категории частичное 4 560 0 3 категории 5 560 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 572 572 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 560 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 572 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился МВ-110 кВ "Каргинский" в тоже время на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.04.2014г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме. 4.1 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, лежащий на земле провод фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015г. и произвести замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 30.09.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 30.04.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Расслоение,расщепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗА Кравцов С.Д. Начальник СИЗП Христовой А.И. Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Замиститель начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64262 | 97 | 323253 | Северные ЭС | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 2014-04-10 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 16:30:52 | 2015-01-20 14:49:58 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-27 | 4 | 1 | ВЛ-110 кВ "Каргинская -В.свечниковская" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "В.Свечниковская-Каргинская" | 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежаший на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. | На промежуточной деревянной опоре № 137 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская обнаржен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Причины нарушения;Технические причины;Нарушение механического соединения; |  |  | 71 | Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. | Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. | Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253 4.1, Нарушение структуры материала 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2310 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 710 5 3 категории 5 710 5 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 715 715 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 715 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 715 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ Каргинская ПС 110/35/10 кВ Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 кВ "Каргинская -В.свечниковская" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "В.Свечниковская-Каргинская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежаший на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация оборудования (деревянной опоры) со сроком превышающим нормативный. 3.4.7 323253 Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.06.2013г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме. 4.1 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На промежуточной деревянной опоре № 137 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская обнаржен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015 года замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 31.12.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. 10.05.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗА Кравцов С.Д. Начальник СИЗП Христовой А.И. Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63737 | 165 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-10 05:04 |  |  | 2014-04-10 05:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 14:04:03 | 2014-08-15 13:33:19 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 10.04.2014 в 05:04 от I ст. ТЗНП ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр отключился В-ВЛ-405 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ Красный Яр 220, АПВ Успешно. При осмотре обнаружены следы перекрытия по гирлянде изоляторов (стекло) на фазе "В" опоры № 52 ВЛ 110 кВ № 404. | Нет. |  | Нет. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 05 ч. 04 м. (местного), 05 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 05 ч. 04 м. (местного), 05 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 в 05:04 от I ст. ТЗНП ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр отключился В-ВЛ-405 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ Красный Яр 220, АПВ Успешно. При осмотре обнаружены следы перекрытия по гирлянде изоляторов (стекло) на фазе "В" опоры № 52 ВЛ 110 кВ № 404. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр, после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 10.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ДД ПО КЭС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64105 | 172 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-10 04:15 | 2014-04-10 04:15 | 2014-04-10 14:45 | 2014-04-10 14:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 13:43:02 | 2015-01-09 11:36:38 | 2014-03-20 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г. в 04:15 от МТЗ отключился В-Л-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ не успешно. 10.04.2014 г. в 14:40 обнаружено межфазное замыкание на КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". 10.04.2014 г. в 14:45 после отключения ЛР-КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянуа" введена в работу. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" - пробой проходных изоляторов ф.А,В на КТП-247/63. |  | При осмотре не обнаружены дефектные проходные изоляторы КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.037000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.84400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г. в 04:15 от МТЗ отключился В-Л-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ не успешно. 10.04.2014 г. в 14:40 обнаружено межфазное замыкание на КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". 10.04.2014 г. в 14:45 после отключения ЛР-КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянуа" введена в работу. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-а длительного срока эксплуатации произошел износ изоляции. 3.4.13.07 321652[04] В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой проходных изоляторов КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка", что привело к межфазному замыканию. 4.12 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" - пробой проходных изоляторов ф.А,В на КТП-247/63. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружены дефектные проходные изоляторы КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 10.04 Л 19 Тростянка приложения 13 стр.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63979 | 12 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-10 00:30 | 2014-04-10 21:20 | 2014-04-10 21:50 | 2014-04-10 21:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 16:04:55 | 2014-11-20 15:39:53 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Ленино от МТЗ отключился В-10 кВ ф.5. Потребительское КТП №167. | Без повреждений. Потребительское КТП. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер 1 категории ПТГ Никулин Е.Ю. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 00 ч. 30 м. (местного), 00 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.075000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 508 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 124 0 3 категории 5 124 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 124 124 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 124 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 124 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Ленино ВЛ 10 кВ №5 Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Ленино от МТЗ отключился В-10 кВ ф.5. Потребительское КТП №167. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. Потребительское КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63738 | 150 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 22:15 | 2014-04-09 22:15 | 2014-04-09 23:21 | 2014-04-09 23:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 14:07:26 | 2014-11-19 19:07:49 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская от МТО | повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. |  | Снижение электрической изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 23 ч. 21 м. (местного), 23 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 23 ч. 21 м. (местного), 23 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.826000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.65700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 7900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.660 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3206 0 3 категории 5 3206 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3206 3206 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3206 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3206 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская от МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение электрической изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 Ответственное лицо: начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 11.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 Ответственное лицо: начальник СРКЛ Харабуров 11.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64852 | 325 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-09 20:00 | 2014-04-09 20:00 | 2014-04-09 21:50 | 2014-04-09 21:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 21:21:35 | 2015-01-19 21:57:03 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ | перегорел ПН-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 265 0 3 категории 5 265 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 265 265 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 265 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 265 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 09.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63869 | 303 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-09 19:49 | 2014-04-09 19:49 | 2014-04-09 20:40 | 2014-04-09 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 11:06:51 | 2014-04-21 11:47:14 | 2014-01-30 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» работала в нормальном режиме. | 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 19 ч. 58 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 20 ч.40м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» рассыпался изолятор Ф"В" оп.№ 153 |  | Нет |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Буваев О.Б.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Октябрьскому РЭС | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 19 ч. 58 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 20 ч.40м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Рассыпался изолятор. 4.16 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» рассыпался изолятор Ф"В" оп.№ 153 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 12.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 30.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 34 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Нуров В.М.-мастер ЦНУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63671 | 760 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 19:10 | 2014-04-09 19:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 22:51:59 | 2014-05-07 17:16:30 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076. | Повреждённого оборудования нет. |  | Нарушений нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №760 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ПС 35 Нижне-Журавская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 760.pdf 2. Эк.ущ.АКТ 760.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64097 | 204 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-09 18:30 | 2014-04-09 18:30 | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 18:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 11:51:20 | 2014-12-29 16:48:09 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63608 | 147 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 18:09 | 2014-04-09 18:09 | 2014-04-09 19:15 | 2014-04-09 19:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 13:40:54 | 2014-11-19 15:21:09 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТО №8 от ПС 35/6 Трусовская | повреждён участок ЗРУ1 - ТП120 |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.935000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3212 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.850 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТО №8 от ПС 35/6 Трусовская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждён участок ЗРУ1 - ТП120 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64078 | 203 | 32165604 | Урюпинские ЭС (Алексеевский РЭС) | 2014-04-09 17:30 | 2014-04-09 17:30 | 2014-04-09 18:25 | 2014-04-09 18:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:49:15 | 2014-05-22 16:23:34 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" Алексеевского района электрических сетей в работе. | 09 апреля 2014 года в 17:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-5 ПС "Алексеевская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская". Осмотром выявлено разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. Линия включена 09 апреля 2014 года в 18:25. Отключались: Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1. | Линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская": разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. |  | Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321656[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.177833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50938 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1021 0 3 категории 5 1033 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1021 1033 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1007 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 11 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1021 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" Алексеевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09 апреля 2014 года в 17:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-5 ПС "Алексеевская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская". Осмотром выявлено разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. Линия включена 09 апреля 2014 года в 18:25. Отключались: Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[04] Пробой изоляции опорного изолятора. 4.12 321656[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская": разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП №1276. Ответственное лицо: мастер Алексеевского участка АРЭС 15.05.2014 г. 321656[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Куйбышевский з-д "Электрощит" *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1999 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 14 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 14 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65408 | 941 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 17:25 | 2014-04-09 17:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:26:15 | 2015-01-21 10:23:32 | 2014-01-17 | 2014-04-18 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | мтз, рпв успешно | Без повреждений |  | Не выявлены |  |  | Федорченков А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №941 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1007 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Табола ВЛ 10 кВ №17 Табола Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: мтз, рпв успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Федорченков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63581 | 694 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-09 17:02 | 2014-04-09 17:02 | 2014-04-09 19:06 | 2014-04-09 19:06 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 10:36:31 | 2014-11-24 11:39:02 |  |  | 2014-04-20 |  |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 09.04.2014 года в 17 часов 02 минуты на КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №52 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №694 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 06 м. (местного), 19 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 06 м. (местного), 19 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 259 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 259 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 года в 17 часов 02 минуты на КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №52 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 11.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №694 от 09.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64712 | 129 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-09 15:40 | 2014-04-09 15:40 | 2014-04-09 16:02 | 2014-04-09 16:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:52:24 | 2014-12-24 13:27:56 | 2014-03-20 | 2014-04-18 | 2014-05-08 | 4 | 1 | Режим работы ПС "Михайловская" - нормальный. | 09.04.2014г. в 15:40 произошло отключение ВВ-10 БСК. При осмотре оборудования повреждений не обнаружено. Персоналом СРЗА обнаружен неисправный конечный выключатель блокировки двери ограждения БСК. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нарушение изоляции конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская." |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Михайловская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014г. в 15:40 произошло отключение ВВ-10 БСК. При осмотре оборудования повреждений не обнаружено. Персоналом СРЗА обнаружен неисправный конечный выключатель блокировки двери ограждения БСК. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре оборудования не возможно обнаружение конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская". 3.4.13 321654 Сверхнормативный срок эксплуатации конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская" (30 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение изоляции конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская." *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская". Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ 30.05.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство противоавар.автоматики *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение изоляции жил контр.кабеля *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 129.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64145 | 118 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-09 15:34 | 2014-04-09 15:34 | 2014-04-09 16:45 | 2014-04-09 16:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 08:48:18 | 2014-12-23 16:01:13 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64993 | 892 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 18:24 | 2014-04-09 18:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 11:33:50 | 2014-12-04 11:31:58 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от МТО МВ-6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно | Поврежден кабельный спуск в потребительское ТП -1482 |  | Оборудование сторонней организации. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №892 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 11.235000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 16.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от МТО МВ-6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден кабельный спуск в потребительское ТП -1482 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64488 | 659 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-09 15:19 |  |  | 2014-04-09 15:19 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 14:37:21 | 2014-08-15 14:39:07 |  |  | 2014-05-04 |  |  | Режим работы ВЛ-110кВ №519 от ПС "Арчеда" соответствует схеме нормального режима. | 08.04.2014 в 15:19 от действия МТО произошло отключение ВЛ-110кВ №519 на ПС "Арчеда". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №659 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №519 от ПС "Арчеда" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 в 15:19 от действия МТО произошло отключение ВЛ-110кВ №519 на ПС "Арчеда". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64164 | 452 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-09 14:56 | 2014-04-09 14:56 | 2014-04-09 18:51 | 2014-04-09 18:51 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 10:53:34 | 2014-04-18 15:23:23 | 2013-02-14 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 09.04.2014г. в 14:56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была выведена в ремонт. 09.04.2014г. в 18:51 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" повреждений не выявлено. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №452 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014г. в 14:56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была выведена в ремонт. 09.04.2014г. в 18:51 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 09.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2". Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64114 | 451 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-09 14:43 | 2014-04-09 14:43 | 2014-04-09 17:39 | 2014-04-09 17:39 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 14:12:53 | 2014-04-29 09:57:45 | 2014-01-23 | 2014-04-18 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 09.04.2004г. в 14:43 в сети ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 09.04.2014г. в 17:39 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" за Р-1 был обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №14. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец от ПС 110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2004г. в 14:43 в сети ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 09.04.2014г. в 17:39 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" за Р-1 был обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №14. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. 08.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур". 29.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64228 | 911 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-09 14:09 | 2014-04-09 14:09 | 2014-04-09 15:58 | 2014-04-09 15:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:37:20 | 2015-01-19 10:48:45 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. | Отключение АО ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. При осмотре Вл 0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. | Обрыв провода ввода у бытового абонента на опоре № 3/8 ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №911 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АО ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. При осмотре Вл 0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. 3.4.7 323252[05] Старение и коррозия провода ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у бытового абонента на опоре № 3/8 ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64139 | 116 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-09 13:57 | 2014-04-09 13:57 | 2014-04-09 16:00 | 2014-04-09 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:31:21 | 2014-12-23 16:00:16 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64111 | 450 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-09 13:25 | 2014-04-09 13:25 | 2014-04-09 13:29 | 2014-04-09 13:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 14:04:47 | 2014-04-18 15:23:48 | 2013-02-14 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 09.04.2014 13-25 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 09.04.2014 13-29 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №450 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 13-25 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 09.04.2014 13-29 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связьс ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2 Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63872 | 103 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-09 13:20 | 2014-04-09 13:20 | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 15:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:11:24 | 2014-12-23 10:28:04 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявленно А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63866 | 37 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-09 13:15 | 2014-04-09 13:15 | 2014-04-09 16:40 | 2014-04-09 16:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:04:54 | 2014-12-23 10:20:41 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-4 обрыв провода А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №37 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-4 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64691 | 857 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 13:12 | 2014-04-09 13:12 | 2014-04-09 15:02 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:47:50 | 2015-01-21 08:26:58 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №857 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.293333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63741 | 8 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-09 12:15 | 2014-04-09 12:15 | 2014-04-09 16:41 | 2014-04-09 16:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 15:23:42 | 2014-12-04 10:44:14 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Потребитель: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские водопроводы" Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 на опоре №93 ф.33 ПС Харабали разрушен изолятор |  | старение материала изолятора |  |  | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.931000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.27500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №33 Харабали ВЛ 10 кВ №33 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Потребитель: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские водопроводы" Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] разрушен изолятор 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 на опоре №93 ф.33 ПС Харабали разрушен изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 заменить изолятор на опоре №93 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер А.И. Толмасов 11.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63641 | 148 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:38 | 2014-04-09 11:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 16:08:18 | 2014-11-20 16:04:39 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243( 3 жилы "земля") Отключение от МТО В-6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная | Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243 |  | изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации |  |  | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.670833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 22 шт. Обесточенное население 6500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2268 0 3 категории 5 2268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2268 2268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2266 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2268 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243( 3 жилы "земля") Отключение от МТО В-6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63669 | 758 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 16:26 | 2014-04-09 16:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 22:17:44 | 2014-05-07 17:16:52 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 находилась в работе. | ОРП Б ЭиРРС отключена ВЛ 0,4 кВ №1 . | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №758 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005383 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП Б ЭиРРС отключена ВЛ 0,4 кВ №1 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролёте опор № 14-15 из-за механического износа в процесе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ- 1970. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7029 ПС 35 Нижне-Журавская в пролёте опор 10-15. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 758.pdf 2. Эк.ущ.АКТ 758.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64298 | 117 | 321653 | Левобережные ЭС | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 22:31 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 16:05:01 | 2014-12-23 16:52:59 | 2014-03-20 | 2014-04-18 | 2014-04-28 | 7 | 2 | Режим работы ВЛ-110кВ №261 и ВЛ-110кВ №274 - нормальный. | 09.04.2014 в 10.00 от действия защит отключались : - ВЛ-110кВ №261 на ПС 220кВ «Волжская». АПВ выведено. - ВЛ-110кВ № 261 на «Волжской ТЭЦ». АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ-2". АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ". АПВ неуспешно. При проведении осмотра ВЛ-110кВ №261 дефектов и следов перекрытия не обнаружено, но при переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В". на ВЛ-110кВ №274 было обнаружено перегорание шлейфа провода фазы "А" в сварном соединении на опоре №1. 09.04.2014 в 19.38 после восстановления поврежденного участка шлейфа, ВЛ-110кВ №274 была введена в работу. В 22.31 после ремонта ЛР-261Л-110 фазы "В" ВЛ-110кВ №261 была также введена в работу. | Отгорание шлейфа ВЛ-110кВ №274 в сварном соединении. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 1400-П/252 | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321653 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321653 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 22 ч. 31 м. (местного), 22 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2 ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2 ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №261 и ВЛ-110кВ №274 - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 в 10.00 от действия защит отключались : - ВЛ-110кВ №261 на ПС 220кВ «Волжская». АПВ выведено. - ВЛ-110кВ № 261 на «Волжской ТЭЦ». АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ-2". АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ". АПВ неуспешно. При проведении осмотра ВЛ-110кВ №261 дефектов и следов перекрытия не обнаружено, но при переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В". на ВЛ-110кВ №274 было обнаружено перегорание шлейфа провода фазы "А" в сварном соединении на опоре №1. 09.04.2014 в 19.38 после восстановления поврежденного участка шлейфа, ВЛ-110кВ №274 была введена в работу. В 22.31 после ремонта ЛР-261Л-110 фазы "В" ВЛ-110кВ №261 была также введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При проведении переключения на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к отключению ВЛ-110кВ №261 и перегоранию провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274. 3.4.8 321653 Перегорание провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274 произошло из-за дефекта контакта, развившегося в процессе эксплуатации. 3.4.7 321653 При переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к перегоранию шлейфа провода на опоре №1 фазы "А" ВЛ-110кВ №274 предположительно из-за перетоков возникших в результате развития технологического нарушения. 4.12 321653 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отгорание шлейфа ВЛ-110кВ №274 в сварном соединении. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ №274 на предмет наличия дополнительных дефектов провода. Ответственное лицо: Начальник службы линий 21.05.2014 г. 321653 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изоляции одной фазы *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А. Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В. Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А. Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справка и служебная записка.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64461 | 196 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-09 08:57 | 2014-04-09 08:57 | 2014-04-09 13:12 | 2014-04-10 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:25:25 | 2014-11-21 14:40:17 | 2014-01-17 | 2014-04-14 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Потребительская отпайка на КТП 213/400 Пальминский рыб. завод. Сгорел 3-х ногий деревянный анкер. Демонтирована воздушная перекидка на оп.49 в сторону отпайки №1. Отключена часть потребительской ВЛ-6 кВ с КТП-213/400. МТЗ | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.147500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Потребительская отпайка на КТП 213/400 Пальминский рыб. завод. Сгорел 3-х ногий деревянный анкер. Демонтирована воздушная перекидка на оп.49 в сторону отпайки №1. Отключена часть потребительской ВЛ-6 кВ с КТП-213/400. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63860 | 102 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-09 08:43 | 2014-04-09 08:43 | 2014-04-09 12:26 | 2014-04-09 12:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:56:13 | 2014-12-23 10:13:27 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№6-12 провис провода | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№6-12 провис провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65073 | 14 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-09 08:35 | 2014-04-09 08:35 | 2014-04-09 11:16 | 2014-04-09 11:16 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 14:34:37 | 2014-12-23 10:12:48 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 0-4 оп№1-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приозерная-10 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приоозерная-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 0-4 оп№1-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63833 | 100 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-09 08:30 | 2014-04-09 08:30 | 2014-04-09 11:19 | 2014-04-09 11:19 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:58:38 | 2014-12-23 10:11:58 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№9 обрыв провода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №100 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 19 м. (местного), 11 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 19 м. (местного), 11 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№9 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64690 | 856 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-09 07:52 | 2014-04-09 07:52 | 2014-04-09 11:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:47:07 | 2015-01-21 08:26:40 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №856 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 251 0 3 категории 5 251 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 251 251 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 251 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 251 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-332 ф.605 ПС Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64460 | 801 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-09 04:30 | 2014-04-09 04:30 | 2014-04-09 07:25 | 2014-04-09 07:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:13:35 | 2014-11-21 14:42:28 | 2014-01-17 | 2014-04-14 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Житное отключился от МТЗ В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Житное явилось повреждение на потребительской КТП-423. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №801 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.85300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 11 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.420 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 767 0 3 категории 5 767 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 767 767 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 767 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 767 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Житное ВЛ 10 кВ №17 Житное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Житное отключился от МТЗ В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Житное явилось повреждение на потребительской КТП-423. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64080 | 171 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-09 03:35 | 2014-04-09 03:35 | 2014-04-09 03:36 | 2014-04-09 03:36 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:53:39 | 2015-01-09 11:36:12 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 09.04.2014 г. в 03:35 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 03:36 успешно. Осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №171 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 03 ч. 35 м. (местного), 03 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 03 ч. 35 м. (местного), 03 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 03 ч. 36 м. (местного), 03 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 03 ч. 36 м. (местного), 03 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 г. в 03:35 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 03:36 успешно. Осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76848 | 123 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-09 00:35 | 2014-04-09 00:35 | 2014-04-09 01:00 | 2014-04-09 01:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 10:00:37 | 2014-12-30 11:38:11 | 2014-08-28 | 2014-04-16 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №10 6 кВ РП 1260. | В РП-1260 отключился В-6 кВ №10 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". | Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1740 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 420 0 3 категории 5 420 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 420 420 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 420 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 420 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №10 6 кВ РП 1260 КЛ №10 6 кВ РП 1260 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №10 6 кВ РП 1260. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 отключился В-6 кВ №10 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63708 | 331 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-09 00:12 | 2014-04-09 00:12 | 2014-04-09 00:22 | 2014-04-09 00:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 11:12:35 | 2014-06-24 09:15:06 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 00 ч. 12 м. (местного), 00 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 00 ч. 12 м. (местного), 00 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 00 ч. 22 м. (местного), 00 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 00 ч. 22 м. (местного), 00 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 240 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63946 | 757 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-08 22:10 | 2014-04-08 22:10 | 2014-04-08 23:50 | 2014-04-08 23:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 14:58:14 | 2014-05-06 11:36:17 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. | 08.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6072. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №757 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6072. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Оборван провод от КТП-6072 до 1-й опоры ВЛ-0,4 кВ №1 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1993. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мартыновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6072.pdf 2. Расчет 757.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63425 | 383 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-08 20:50 | 2014-04-08 20:50 | 2014-04-08 21:38 | 2014-04-08 21:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 09:50:00 | 2015-01-20 09:02:50 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не установлена от защиты отключился АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 | нет |  | нет |  |  | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №383 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена от защиты отключился АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести техническое обслуживание автоматичского выключателя Ответственное лицо: Мастер УЭС Мануйлов С.Н. 11.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64098 | 449 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-08 19:30 | 2014-04-08 19:30 | 2014-04-08 19:35 | 2014-04-08 19:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:59:17 | 2014-04-18 15:24:13 | 2013-02-14 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014 19-30 мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Насосная" , при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" от МТЗ. 08.04.2014 19-35 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 19-30 мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Насосная" , при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" от МТЗ. 08.04.2014 19-35 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная" отПС 35/10 "Вахта" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64007 | 96 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-08 18:14 | 2014-04-08 18:14 | 2014-04-08 22:09 | 2014-04-08 22:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:03:39 | 2015-01-20 10:42:24 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения в 18:14 08.04.2014 г. ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работала по нормальной схеме. | 08.04.2014 года в 18:14 на ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" действием МТЗ отключился МВ-10 кВ №3.После осмотра оборудования КРУН -10 кВ РПВ -неуспешно ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" выведена в ремонт. При осмотре линии обнаружен обрыв вязки крепления провода к изолятору ШФ-10 на опоре №163 и схлест проводов между собой. После устранения неисправности ВЛ-10 кВ №3 включена в работу. Перерыв в электроснабжении составил 235 минут. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №163 ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" и схлест проводов между собой. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.958333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2460 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1039 0 3 категории 5 1039 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1039 1039 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1039 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1039 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения в 18:14 08.04.2014 г. ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года в 18:14 на ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" действием МТЗ отключился МВ-10 кВ №3.После осмотра оборудования КРУН -10 кВ РПВ -неуспешно ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" выведена в ремонт. При осмотре линии обнаружен обрыв вязки крепления провода к изолятору ШФ-10 на опоре №163 и схлест проводов между собой. После устранения неисправности ВЛ-10 кВ №3 включена в работу. Перерыв в электроснабжении составил 235 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №163 ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" и схлест проводов между собой. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" с привлечением ИТР РЭС.По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: главный инженер Кривошей К.И. 15.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64689 | 131 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 17:52 | 2014-04-08 17:52 | 2014-04-08 20:45 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:46:02 | 2014-08-07 07:36:06 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.720833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-81 А ф.16 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65204 | 341 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-08 17:41 | 2014-04-08 17:41 | 2014-04-08 18:36 | 2014-04-08 18:36 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 09:16:50 | 2014-06-30 08:45:11 | 2014-03-18 | 2014-04-16 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 17 часов 41 минуту действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Зерновой», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №.265. | Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №265. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №341 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 18 ч. 36 м. (местного), 18 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 18 ч. 36 м. (местного), 18 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 338 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 168 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 168 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36 ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 41 минуту действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Зерновой», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №.265. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №265. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Зерновой" ПС Ш36. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 08.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 29 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64687 | 266 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 17:00 | 2014-04-08 17:00 | 2014-04-08 19:05 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:45:07 | 2015-01-21 08:26:25 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №266 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.21200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63505 | 129 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-08 16:47 | 2014-04-08 16:47 | 2014-04-08 18:40 | 2014-04-08 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 14:26:01 | 2014-05-13 10:44:16 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по по схеме нормального режима. | На ПС Баррикадная от МТЗ отключился В-6кВ ф.5, повреждение на потребительской КТП-213. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.282500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.41200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Баррикадная от МТЗ отключился В-6кВ ф.5, повреждение на потребительской КТП-213. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Баррикадная явилось повреждение на потребительской КТП-213. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64376 | 348 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-08 14:57 | 2014-04-08 14:57 | 2014-04-08 15:55 | 2014-04-08 15:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 15:51:55 | 2014-06-27 10:02:39 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ № 1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | Не выявлено. |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №348 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 477 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ № 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64938 | 838 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-08 14:19 | 2014-04-08 14:19 | 2014-04-08 16:24 | 2014-04-08 16:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-04 13:22:47 | 2014-06-23 08:15:59 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-05-14 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская | перекрытие ПК-10. Замена ПК-10. Н№31 | Поврежден опорный изолятор марки ИОС-10 КТП № 394 Л-4 Колундаевская, причина повреждение загрязнение изолятора, образование микротрещин, металлизация поверхности изолятора. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №838 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 394 Л-4 Колундаевская КТП № 394 Л-4 Колундаевская оборуд. ПС ПК-10 кВ ПК-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: перекрытие ПК-10. Замена ПК-10. Н№31 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 14:19 поступил сигнал от жителей х. Ушаковский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра установила повреждение ПК-10 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская. После устранения повреждения КТП № 394 Л-4 Колундаевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден опорный изолятор марки ИОС-10 КТП № 394 Л-4 Колундаевская, причина повреждение загрязнение изолятора, образование микротрещин, металлизация поверхности изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Призвести профремонт КТП № 394 Л-4 Колундаевская, проверить состояние изоляции РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65201 | 340 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-08 13:30 | 2014-04-08 13:30 | 2014-04-08 15:35 | 2014-04-08 15:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 09:02:21 | 2014-06-30 08:45:38 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-35 | В 13 часов 30 минут действием МТЗ на ПС Ш-35 отключилась ВЛ- 10кВ « ПТФ-3 », с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 35мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. |  | нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №340 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.84000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3 ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-35 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 30 минут действием МТЗ на ПС Ш-35 отключилась ВЛ- 10кВ « ПТФ-3 », с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 35мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-3» ПС Ш-35. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 09.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65497 | 339 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-08 13:02 | 2014-04-08 13:02 | 2014-04-08 13:24 | 2014-04-08 13:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 09:27:52 | 2015-01-20 10:33:43 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с не успешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на абонентском ТП. | Повреждение на абонентском ТП. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №339 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с не успешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на абонентском ТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на абонентском ТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 09.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64246 | 430 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-08 12:52 | 2014-04-08 12:52 | 2014-04-08 15:54 | 2014-04-08 15:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 11:54:47 | 2015-01-20 12:07:12 | 2011-08-26 | 2014-04-11 | 2014-04-27 |  |  | ВЛ-10кВ ф.111 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. | На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.111. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.111 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 15-54ч. Длительность технологического нарушения 182 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №430 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.819000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.48200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1750 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1597 0 3 категории 5 1597 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1597 1597 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1597 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1597 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.111 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.111. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.111 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 15-54ч. Длительность технологического нарушения 182 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.111 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 29.04.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 30.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64286 | 263 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-08 12:41 | 2014-04-08 12:41 | 2014-04-08 15:46 | 2014-04-08 15:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:17:45 | 2014-11-10 10:44:30 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"работала в нормальном режиме. | 08.04.2014г. в 12час. 41мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от дмспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 12час. 55мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 15час. 46мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Включён повторно АВ-0,4кВ на КТП. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №263 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 41 м. (местного), 12 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 41 м. (местного), 12 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001542 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №9/160кВ Дет/сад КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС КТП №9/160кВ Дет/сад КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014г. в 12час. 41мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от дмспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 12час. 55мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 15час. 46мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Включён повторно АВ-0,4кВ на КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77001 | 47 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-08 12:05 | 2014-04-08 12:05 | 2014-04-08 14:35 | 2014-04-08 14:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-08 11:38:52 | 2014-12-15 15:22:55 | 2014-08-28 | 2014-04-17 | 2014-12-18 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань выключатель 10 кВ №22 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентском участке ВЛ за Р-44А. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городищенского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.692500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 407 0 3 категории 5 407 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 407 407 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 391 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 407 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань выключатель 10 кВ №22 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентском участке ВЛ за Р-44А. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-44А. 3.4.8 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городищенского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64243 | 428 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-08 12:03 | 2014-04-08 12:03 | 2014-04-08 12:03 | 2014-04-08 12:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 11:44:43 | 2015-01-30 13:37:40 | 2011-08-26 | 2014-04-11 | 2014-04-27 |  |  | ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. | На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-неуспешно, РПВ -успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 12-09ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №428 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-неуспешно, РПВ -успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 12-09ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.102 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 29.04.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 30.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64100 | 755 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 17:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 12:58:10 | 2015-01-15 10:06:23 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-25 | 4 | 3 | ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская находилась в работе. | 08.04.14 в 11:21 на ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская появилась "земля" по фазе "А". ВЛ выведена в ремонт для устранения повреждения. | Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШД-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №755 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.14 в 11:21 на ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская появилась "земля" по фазе "А". ВЛ выведена в ремонт для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[01] Наличие, вследствие старения изоляции, множества микротрещин на поверхности, приведшее к увеличению токов утечки и разрушению штыревого фарфорового изолятора ШД-35 фазы "А" на опоре № 104, с последующим падением провода на траверсу. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШД-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ-35 кВ "Николаевская - Мариинская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ЩД-35 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская.pdf 2. Расч. эк.ущ. ВЛ-35 кВ Николаевск-Мариинск..pdf 3. Изолятор ШД.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64514 | 316 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-08 11:00 | 2014-04-08 11:00 | 2014-04-08 12:59 | 2014-04-08 12:59 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:32:44 | 2014-12-08 17:03:50 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№133 | Обрыв провода в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. | Обрыв провода (А-50) в пролете опор №13-14. |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.595000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№133 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода (А-50) в пролете опор №13-14. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №9-26 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 09.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64686 | 135 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 10:29 | 2014-04-08 10:29 | 2014-04-08 17:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:42:58 | 2015-01-21 08:26:09 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.93700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 368 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -392 ф.19 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64685 | 210 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 09:58 | 2014-04-08 09:58 | 2014-04-08 14:04 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:42:17 | 2014-08-07 07:37:14 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.640000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.38600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 447 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 465 0 3 категории 5 465 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 465 465 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 465 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 465 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63740 | 76 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-08 09:30 | 2014-04-08 09:30 | 2014-04-08 10:05 | 2014-04-08 10:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 15:14:31 | 2014-08-07 07:38:12 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали отключился АВ-0,4 кВ | обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали |  | старение материала провода |  |  | Толмасова А.А. | [7 empty] | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали отключился АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64684 | 93 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 09:24 | 2014-04-08 09:24 | 2014-04-08 17:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:41:34 | 2015-01-21 08:25:53 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.306667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 357 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -238 ф.613 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65080 | 898 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-08 09:20 | 2014-04-08 09:20 | 2014-04-08 09:24 | 2014-04-08 09:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 15:07:40 | 2014-11-20 15:29:06 | 2014-01-17 | 2014-04-09 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 | Без повреждения оборудования |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №898 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 №5 В-Баскунчак ВЛ-10 №5 В-Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 08.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63382 | 693 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-08 09:18 | 2014-04-08 09:18 | 2014-04-08 11:54 | 2014-04-08 11:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 16:22:13 | 2014-08-08 14:49:43 |  |  | 2014-04-18 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 08.04.2014 года в 9 часов 18 минут на КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №7 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №693 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10КВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года в 9 часов 18 минут на КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №7 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 09.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №693 от 08.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63379 | 755 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-08 08:47 | 2014-04-08 08:47 | 2014-04-08 08:51 | 2014-04-08 08:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 16:07:12 | 2014-05-06 11:36:33 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 08.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6586. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №755 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6586. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64090 | 129 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 08:06 | 2014-04-08 08:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:17:32 | 2014-06-09 14:48:48 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". | 08 апреля 2014 года в 08 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". АПВ выведено. РПВ в 08 часов 06 минут успешное. Перерыв в электроснабжении составил 06 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 217 0 3 категории 5 220 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 217 220 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 217 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 217 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская " ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская " Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08 апреля 2014 года в 08 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". АПВ выведено. РПВ в 08 часов 06 минут успешное. Перерыв в электроснабжении составил 06 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 28.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63880 | 120 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-08 07:54 |  |  | 2014-04-08 07:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:44:21 | 2014-11-18 18:22:55 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ржима. | Не установлена. Осмотрено оборудование ПС Мумра, Житное, Труд-Фронт, Маячное, Табола, Чаганская, Николо-Комаровка замечаний нет. Обесточения не было. Расчетное место КЗ 20-27 км от ПС Баррикадная Ф.В. 16:55 08.04.14 Осмотрена ВЛ 110 кВ 134 замечаний не обнаружено. ПС 220/110/35/6 Баррикад-ная( ВДПМЭС) откл. В-110 ВЛ 134 от «земляной» ПДЗ АПВ успешное. ПС 110\35\10 ЦРП: откл. В-110 ВЛ 134 от 1 ст. ТЗНП. АПВ выведено по режиму. В 08.00 РПВ успешное. | Без повреждений. |  | Отсутствуют |  |  | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 54 м. (местного), 07 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 07 ч. 54 м. (местного), 07 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 134 ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ржима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Осмотрено оборудование ПС Мумра, Житное, Труд-Фронт, Маячное, Табола, Чаганская, Николо-Комаровка замечаний нет. Обесточения не было. Расчетное место КЗ 20-27 км от ПС Баррикадная Ф.В. 16:55 08.04.14 Осмотрена ВЛ 110 кВ 134 замечаний не обнаружено. ПС 220/110/35/6 Баррикад-ная( ВДПМЭС) откл. В-110 ВЛ 134 от «земляной» ПДЗ АПВ успешное. ПС 110\35\10 ЦРП: откл. В-110 ВЛ 134 от 1 ст. ТЗНП. АПВ выведено по режиму. В 08.00 РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64092 | 447 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 07:41 | 2014-04-08 07:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:19:14 | 2014-04-18 15:24:37 | 2013-02-14 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Орошение -3 от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014 07-30 дежурным э/монтером ПС 110/10 "Кормовая" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" от МТЗ. 08.04.2014 07-41 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" была введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Орошение 3 ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 110/10кВ Кормовая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Орошение -3 от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 07-30 дежурным э/монтером ПС 110/10 "Кормовая" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" от МТЗ. 08.04.2014 07-41 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64096 | 448 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 17:10 | 2014-04-08 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:35:36 | 2014-04-18 15:25:58 | 2013-02-14 | 2014-04-15 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014г в 07 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ "Кормовая" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая» от МТЗ. 08.04.2014 г. в 15 часов 29 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Гашунского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая». при обходе - осмотре было обнаружено: повреждения изолятора на опоре №72 ф.В. 08.04.2014 в 17 часов 10 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «кормовая», восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Кормовая" обнаружено: повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.096667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ОТФ ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014г в 07 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ "Кормовая" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая» от МТЗ. 08.04.2014 г. в 15 часов 29 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Гашунского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая». при обходе - осмотре было обнаружено: повреждения изолятора на опоре №72 ф.В. 08.04.2014 в 17 часов 10 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «кормовая», восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. 4.14 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Кормовая" обнаружено: повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 "Кормовая" Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64683 | 855 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-08 07:12 | 2014-04-08 07:12 | 2014-04-08 11:34 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:40:49 | 2015-01-21 08:25:29 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №855 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 12 м. (местного), 07 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 12 м. (местного), 07 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.746667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.54000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 403 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 391 0 3 категории 5 391 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 391 391 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 391 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 391 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -145 ф.7 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63612 | 12 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-08 04:30 | 2014-04-08 04:30 | 2014-04-08 05:56 | 2014-04-08 11:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 13:53:32 | 2014-12-30 11:10:18 | 2014-03-20 | 2014-04-10 | 2014-04-20 | 8 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №3 ПС "Добринская" в работе, вакуумный выключатель ВВ-Лин-3 ПС "Добринская" в работе. Линия 10 кВ №3 находится на балансе ФОАО "Волгоградоблэлектро"-"Северные МЭС", ВВ-Лин-3 на балансе ФОАО "МРСК- Юга"-"Волгоградэнерго" ПО "УЭС". | 8 апреля 2014 года в 04:30 автоматически от защит линии отключился ВВ-Лин-3, работа МТЗ. АПВ неуспешно.При ручном включении ВВ-Лин-3 от ключа управления ВВ-Лин-3 не включился.В 5:56 потребители запитаны по ремонтной схеме от линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". Проверкой РЗА ВВ-Лин-3 выявлен и заменен неисправный блок управления ВВ-Лин-3 в РШ-ВВ-Лин-3. | Выход из работы блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А выключателя вакуумного ВВ/TEL. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL (ТШАГ-468332.034-РЭ) указывает на внутреннюю неисправность блока управления. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А №93960065, выпущен в сентябре 2012 года, производитель Таврида-Электрик. Установлен и введен в работу в марте 2013 года. Гарантийный срок эксплуатации БУ- 7 лет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Дефекты изготовления;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер УЭС Улогов А.Н. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321656[06] 4.21, Неклассифицированные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Итоговый акт Невыявленные тех.причины Дефекты изготовления Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №3 ПС "Добринская" в работе, вакуумный выключатель ВВ-Лин-3 ПС "Добринская" в работе. Линия 10 кВ №3 находится на балансе ФОАО "Волгоградоблэлектро"-"Северные МЭС", ВВ-Лин-3 на балансе ФОАО "МРСК- Юга"-"Волгоградэнерго" ПО "УЭС". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 8 апреля 2014 года в 04:30 автоматически от защит линии отключился ВВ-Лин-3, работа МТЗ. АПВ неуспешно.При ручном включении ВВ-Лин-3 от ключа управления ВВ-Лин-3 не включился.В 5:56 потребители запитаны по ремонтной схеме от линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". Проверкой РЗА ВВ-Лин-3 выявлен и заменен неисправный блок управления ВВ-Лин-3 в РШ-ВВ-Лин-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной выхода из работы блока управления БУ/TEL-100/220-12-03А явился заводской брак. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, указывает на внутреннюю неисправность БУ/TEL-100/220-12-03А.. 3.4.11 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Выход из работы блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А выключателя вакуумного ВВ/TEL. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL (ТШАГ-468332.034-РЭ) указывает на внутреннюю неисправность блока управления. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А №93960065, выпущен в сентябре 2012 года, производитель Таврида-Электрик. Установлен и введен в работу в марте 2013 года. Гарантийный срок эксплуатации БУ- 7 лет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обратиться на завод-изготовитель с рекламацией по замене неисправного блока управления ВВ-Лин-3, вышедшего из строя в гарантийный период. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ Мельников А.С. 10.05.2014 г. 321656[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: Выключатель *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.22 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.22 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: 93960065 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,с возд. ПД влажн. *** 5.18. Характер повреждения: Прочая разрегулировка *** 5.19. Причины повреждения: Дефект изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 1 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 1 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УЭС Улогов А.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Начальник СП Букатин Г.М. Начальник СРЗАИ Мельников А.С. Начальник ОДС УЭС ЦУС Земцов В.Л. Начальник СИЗП Емельянов В.П. Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Паспорт блока управления (титульный лист)..jpg 2. паспорт БУ.jpg 3. Блок управления БУ выключателя ВВ-TEL..jpg Материалы расследования аварии оформлены на 8 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64465 | 657 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-08 00:42 |  |  | 2014-04-08 00:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 10:40:33 | 2014-08-15 14:37:09 |  |  | 2014-05-04 |  |  | ВЛ-110кВ №557 в работе по схеме нормального режима от ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". | 08.04.2014 в 00:42 при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром, от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №557 на ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". АПВ – успешно. Причина отключения при осмотре не установлена. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №657 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 00 ч. 42 м. (местного), 00 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 00 ч. 42 м. (местного), 00 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ №557 в работе по схеме нормального режима от ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 в 00:42 при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром, от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №557 на ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". АПВ – успешно. Причина отключения при осмотре не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64068 | 170 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-07 21:40 | 2014-04-07 21:55 | 2014-04-07 22:27 | 2014-04-07 22:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 10:39:48 | 2015-01-09 11:51:37 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №170 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. (местного), 22 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. (местного), 22 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64346 | 185 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-07 21:05 | 2014-04-07 21:05 | 2014-04-07 22:10 | 2014-04-07 22:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:19:08 | 2014-08-07 07:39:24 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.13-14 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64633 | 277 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 20:41 | 2014-04-07 20:41 | 2014-04-07 23:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:58:02 | 2015-01-21 08:25:14 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №277 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 41 м. (местного), 20 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 41 м. (местного), 20 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 23 ч. 15 м. (местного), 23 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.641667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.93200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63831 | 98 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-07 20:35 | 2014-04-07 20:35 | 2014-04-07 21:28 | 2014-04-07 21:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:49:57 | 2014-12-23 10:09:48 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63573 | 384 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-07 20:34 | 2014-04-07 20:34 | 2014-04-07 21:38 | 2014-04-07 21:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 09:18:18 | 2014-06-30 11:40:31 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не установлено нет | [5 empty] | Спирин П.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №384 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 34 м. (местного), 20 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 34 м. (местного), 20 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 86 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП№154 ВЛ0.4кВ№2 ВЛ10кВ№606 КТП№154 ВЛ0.4кВ№2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлено нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Спирин П.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63680 | 92 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-07 20:04 | 2014-04-07 20:04 | 2014-04-07 20:32 | 2014-04-07 20:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 09:41:41 | 2014-12-23 10:09:03 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №92 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64636 | 278 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 19:36 | 2014-04-07 19:36 | 2014-04-07 21:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:03:19 | 2015-01-21 08:24:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №278 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 225 0 3 категории 5 225 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 225 225 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 225 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 225 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-38 ф.622 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64377 | 345 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-07 19:09 | 2014-04-07 19:09 | 2014-04-07 20:46 | 2014-04-07 20:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 16:02:40 | 2014-06-27 10:02:53 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | Не выявлено. |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №345 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 19 ч. 09 м. (местного), 19 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 19 ч. 09 м. (местного), 19 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 516 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 172 0 3 категории 5 172 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 172 172 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 172 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63408 | 458 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-07 18:29 | 2014-04-07 18:29 | 2014-04-07 19:20 | 2014-04-07 19:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 09:12:17 | 2014-06-09 15:43:30 | 2011-08-26 | 2014-04-08 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 29 минуты на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93. Л-10 кВ Л-7 Сандатовская введена в работу после замены изолятора на опоре. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре 2-01/93. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 18 ч. 29 м. (местного), 18 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 18 ч. 29 м. (местного), 18 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.144500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 96 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 96 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 96 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 96 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 29 минуты на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93. Л-10 кВ Л-7 Сандатовская введена в работу после замены изолятора на опоре. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре № 7-00/286. 3.4.7 323254[03] Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93 4.14 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре 2-01/93. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1966 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 75 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 458.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65078 | 57 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-07 17:12 | 2014-04-07 17:12 | 2014-04-07 17:14 | 2014-04-07 17:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:53:04 | 2015-01-21 10:18:47 | 2014-01-17 | 2014-04-08 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10кВ Пироговка от МТЗ отключился В-10кВ ф.18 | Без повреждения оборудования |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №57 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00035 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №18 Пироговка ВЛ 10 кВ №18 Пироговка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10кВ Пироговка от МТЗ отключился В-10кВ ф.18 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 07.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65551 | 881 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-07 16:49 | 2014-04-07 16:49 | 2014-04-07 17:26 | 2014-04-07 17:26 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 16:37:20 | 2014-12-23 14:25:26 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 | Замена изолятора оп №7. Н №29. | Разрушен изолятор на опоре № 7 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2, причиной послужило: длительный период эксплутации ВЛ, высыпание колпачка изолятора, срыв изолятора со штыря траверсы (при сильном ветре) и разрушение при ударе об опору. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | [6 empty] | АКТ №881 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская-2 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Замена изолятора оп №7. Н №29. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый ветер до 15 м/с с дождем . 3.4.10 323253[07] В 16:49 поступил звонок от жителей х. Калининский об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 установила разрушени изолятор на опоре № 7. После устранения повреждение АВ ВЛ 0,4 №3 вклечен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 37 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре № 7 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2, причиной послужило: длительный период эксплутации ВЛ, высыпание колпачка изолятора, срыв изолятора со штыря траверсы (при сильном ветре) и разрушение при ударе об опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 в пролете опор № 1-10. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 14.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63230 | 96 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-07 16:35 | 2014-04-07 16:35 | 2014-04-07 17:45 | 2014-04-07 17:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 18:56:14 | 2015-01-21 10:11:54 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.92-93 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.199500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29504 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 67 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.171 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.92-93 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64059 | 169 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-07 16:14 | 2014-04-07 16:14 | 2014-04-07 16:28 | 2014-04-07 16:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 10:18:50 | 2015-01-09 11:51:10 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Разрегулирована стрела провеса ответвления провода ответвления от оп. №53 к дому. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №169 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011433 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.049 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,38 кВ Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ Пс Мирошники Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрегулирована стрела провеса ответвления провода ответвления от оп. №53 к дому. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64289 | 265 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-07 16:06 | 2014-04-07 16:06 | 2014-04-07 17:00 | 2014-04-07 17:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:21:31 | 2015-01-30 13:14:15 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 16час. 06мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 17час. 00мин. ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | [7 empty] | АКТ №265 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №14 ЗТП №14 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №14 ЗТП №14 по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 16час. 06мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 17час. 00мин. ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64136 | 114 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 16:50 | 2014-04-07 16:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:24:31 | 2014-12-23 15:59:38 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер Обрыв провода 1л-0,4 оп.32 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер Обрыв провода 1л-0,4 оп.32 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76833 | 129 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-07 16:42 | 2014-04-21 11:42 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 09:17:31 | 2014-12-30 11:37:13 | 2014-08-28 | 2014-04-14 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 6кВ ТП 657 - РП 630 яч.6 (ГорРЭС) находящейся в цепи с КЛ №6 6 кВ РП 630. | РП 630 отключился В-6 кВ №6 из-за повреждения КЛ-6 кВ МУПП ВМЭС. Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 365 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.640 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №6 6 кВ РП 630 КЛ №6 6 кВ РП 630 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 6кВ ТП 657 - РП 630 яч.6 (ГорРЭС) находящейся в цепи с КЛ №6 6 кВ РП 630. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РП 630 отключился В-6 кВ №6 из-за повреждения КЛ-6 кВ МУПП ВМЭС. Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение абонентской кабельной линии 6 кВ. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64272 | 8 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-07 15:37 | 2014-04-07 15:37 | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 16:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:13:51 | 2014-12-30 08:44:17 | 2011-08-26 | 2014-04-21 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 15:37 на ПС 220/110/10 кВ Сальская от действия ЗЗ 1 ст. и МФО отключился МВ-110 кВ присоединения "АРЗ-1". АПВ выведено (на ПС АРЗ схема Т-1 без ОД-110, только КЗ-110 ф "С"). После осмотра ПС АРЗ (УРЗА Т-1 не работали) выполнено РПВ линии - успешно. | Без повреждений. |  |  |  |  | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. | Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.096667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.44000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 73 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 5588 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 875 0 3 категории 5 875 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 875 875 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 871 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 875 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15:37 на ПС 220/110/10 кВ Сальская от действия ЗЗ 1 ст. и МФО отключился МВ-110 кВ присоединения "АРЗ-1". АПВ выведено (на ПС АРЗ схема Т-1 без ОД-110, только КЗ-110 ф "С"). После осмотра ПС АРЗ (УРЗА Т-1 не работали) выполнено РПВ линии - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1 обнаружено гнездо на траверсе опоры №4 и следы перекрытия на проводе фазы "А". 3.4.13 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1, наметить план устранения выявленных при осмотре нарушений. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листки осмотра.PDF 2. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63229 | 95 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-07 15:30 | 2014-04-07 15:30 | 2014-04-07 16:45 | 2014-04-07 16:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 18:51:37 | 2014-08-07 07:41:27 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.73-75 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.108750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16454 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.087 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 ВЛ-10 кВ ф.14 пс "Сеитовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.73-75 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63258 | 369 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-07 14:40 | 2014-04-07 14:50 | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-07 15:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:34:23 | 2014-06-30 11:41:28 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлено Нет | [5 empty] | Забиркин В.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №369 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 201 0 3 категории 5 201 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 201 201 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 201 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 201 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ0,4кВ№4,КТП№9 ВЛ10кВ№259,КТП№9,ВЛ0,4№4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлено Нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Забиркин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65523 | 375 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-07 14:30 | 2014-04-07 14:30 | 2014-04-07 16:10 | 2014-04-07 16:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 12:22:48 | 2015-01-19 22:58:00 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№255 | Обрыв провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. | Обрыв провода в пролете опор №11-№12 |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.041667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№255 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №11-№12 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 07.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63716 | 237 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-07 14:28 | 2014-04-07 14:28 | 2014-04-07 16:40 | 2014-04-07 16:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 12:20:44 | 2014-07-29 09:34:30 | 2013-01-28 | 2014-04-15 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 14час.28мин. дежурным э/монтером ПС "Нарын-Худук" при обходе ПС была выявлена отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1", "Земля в сети 10кВ". 07.04.2014г. в 14час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 16час.40мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" ввведена в работу. | Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролёте опор № 14-15. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №237 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 28 м. (местного), 14 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 28 м. (местного), 14 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.16, Исчерпание ресурса 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.023 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кв Ферма-1 ВЛ -10кв Ферма-1 ПС Нарын-Худук Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 14час.28мин. дежурным э/монтером ПС "Нарын-Худук" при обходе ПС была выявлена отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1", "Земля в сети 10кВ". 07.04.2014г. в 14час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 16час.40мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" ввведена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролёте опор № 14-15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" с проверкой крепления фазных проводов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 21.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65186 | 457 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-07 14:27 | 2014-04-07 15:28 | 2014-04-07 15:28 | 2014-04-07 15:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 17:42:35 | 2014-06-30 11:41:52 | 2011-08-26 | 2014-04-14 | 2014-05-17 |  |  | ПС 110/35/6 кВ ГТП до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме | 07.04.14г. в 14.27 на ПС 110/35/6 кВ ГТП от действия ЗМН отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц.", АВР-110 кВ успешно. Перебоя электроснабжения потребителей не было. Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2 ц." произошло из-за отключения ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) | Повреждённого оборудования нет. |  |  |  |  | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 314 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ГТП ГТП оборуд. ПС МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС 110/35/6 кВ ГТП до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.14г. в 14.27 на ПС 110/35/6 кВ ГТП от действия ЗМН отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц.", АВР-110 кВ успешно. Перебоя электроснабжения потребителей не было. Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2 ц." произошло из-за отключения ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) 3.4.13 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС Тарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63714 | 235 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-07 13:40 | 2014-04-07 13:40 | 2014-04-07 15:00 | 2014-04-07 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 11:44:11 | 2015-01-15 14:53:43 | 2013-01-25 | 2014-04-15 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 13час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре Пс было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" действием МТЗ. 07.04.2014г. в 14час. 15мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 15час. 00мин. после обхода ВЛ и при отсутствии дефектов по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №235 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Каспиец" ВЛ-10 кВ "Каспиец" ПС "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 13час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре Пс было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" действием МТЗ. 07.04.2014г. в 14час. 15мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 15час. 00мин. после обхода ВЛ и при отсутствии дефектов по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63394 | 185 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-07 13:18 | 2014-04-07 13:18 | 2014-04-07 16:40 | 2014-04-07 16:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 07:49:28 | 2014-05-07 16:14:00 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-19 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №2008 от ПС 220/110/10кВ А-20 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 07.04.2014 года в 13 часов 18 минут на ПС 220/110/10кВ ПС А-20 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20. В результате осмотра ВЛ на абонентском разъединителе Р2008-2 обнаружен поврежденный опорный изолятора 10кВ фазы "В". 07.04.2014 года в 16 часов 40 минут абонентский разъединитель Р2008-2 отключен и на ПС А-20 ВЛ-10кВ №2008 включена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-09 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-09 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.26900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 675 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №2008 от ПС 220/110/10кВ А-20 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 13 часов 18 минут на ПС 220/110/10кВ ПС А-20 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20. В результате осмотра ВЛ на абонентском разъединителе Р2008-2 обнаружен поврежденный опорный изолятора 10кВ фазы "В". 07.04.2014 года в 16 часов 40 минут абонентский разъединитель Р2008-2 отключен и на ПС А-20 ВЛ-10кВ №2008 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского разъединителя Р2008-2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Раздел №5. Таблица 5.3.Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей 323258[02] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате повреждения опорного изолятора фазы "В" на абонентском разъединителе Р2008-2, возникло короткое замыкание повлекшее за собой аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2008 ПС 220/110/10 кВ А-20. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо владельцу абонентского разъединителя Р2008-2 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний разъединителя. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 09.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-09 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-09 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-09 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-09 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-09 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-09 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №185 от 07.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64962 | 338 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-07 12:50 | 2014-04-07 12:50 | 2014-04-07 14:12 | 2014-04-07 14:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:04:06 | 2015-01-20 16:01:12 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 50 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково». Потребители были запитаны в 14 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 1 ч. 37 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №338 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.273333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 50 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково». Потребители были запитаны в 14 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 1 ч. 37 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 08.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64466 | 122 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-07 11:46 |  |  | 2014-04-07 14:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:45:55 | 2014-08-11 09:20:52 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-05-04 | 6 | 3 | Нарушения электроснабжение потребителей не было. | 05.04.2014г после отключения МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" были обнаружены неисправности в цепях РЗА. 07.04.2014г. МВ-35 Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке для отыскания и устранения неисправностей в цепях РЗА. Потребители запитаны по кольцевой ВЛ-10кВ. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» оборуд. ПС Т №1 110/35/10 кВ Т №1 110/35/10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Нарушения электроснабжение потребителей не было. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г после отключения МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" были обнаружены неисправности в цепях РЗА. 07.04.2014г. МВ-35 Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке для отыскания и устранения неисправностей в цепях РЗА. Потребители запитаны по кольцевой ВЛ-10кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неисправности в цепях РЗА МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская". 3.4.13 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 122.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63245 | 692 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-07 11:40 | 2014-04-07 11:40 | 2014-04-07 17:40 | 2014-04-07 17:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:07:53 | 2014-08-08 14:50:01 |  |  | 2014-04-18 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110 /6/10кВ НС-1 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 07.04.2014 года в 11 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №17 ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10 кВ НС-1 в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №17 в РУ-0,4 кВ включен АВ-0,4 кВ №1 от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №692 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 204 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 204 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 193 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 204 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110 /6/10кВ НС-1 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 11 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №17 ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10 кВ НС-1 в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №17 в РУ-0,4 кВ включен АВ-0,4 кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10 кВ НС-1. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №692 от 07.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64135 | 13 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 12:40 | 2014-04-07 12:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:15:29 | 2014-12-23 15:58:59 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64681 | 853 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 11:03 | 2014-04-07 11:03 | 2014-04-07 14:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:39:27 | 2015-01-21 08:23:48 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №853 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 430 0 3 категории 5 430 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 430 430 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 430 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 430 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63395 | 108 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-07 10:31 | 2014-04-07 10:31 | 2014-04-07 11:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-09 08:27:06 | 2015-01-21 09:58:55 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | МТО. | Эксплуатационный износ |  | Отсутствуют |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТО. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Эксплуатационный износ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63227 | 92 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 12:20 | 2014-04-07 12:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 18:39:07 | 2014-07-29 07:56:42 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.117-118 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №92 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34043 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.108 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.117-118 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63228 | 94 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-07 10:13 | 2014-04-07 10:13 | 2014-04-07 12:30 | 2014-04-07 12:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 18:45:30 | 2015-01-21 10:11:37 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.66-67 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.356200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53893 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 59 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.156 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 52 0 3 категории 5 52 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 52 52 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 52 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 52 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 ВЛ-10 кВ ф.12 пс "Ахтубинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.66-67 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63624 | 839 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 2014-04-07 10:06 | 2014-04-07 10:06 | 2014-04-07 10:11 | 2014-04-07 10:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 14:35:39 | 2014-06-20 15:05:48 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. | 07.04.2014 года в 10:06 отключился автоматический выключатель (АВ) ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. После осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1, по команде диспетчера РЭС включен АВ ВЛ-0,4 кВ № 1, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. | Поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская не обнаружено. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[05] 4.20, Невыявленные причины 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 10:06 отключился автоматический выключатель (АВ) ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. После осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1, по команде диспетчера РЭС включен АВ ВЛ-0,4 кВ № 1, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Верхняковского УЭС Скилков В.С. 10.05.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64680 | 835 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 10:04 | 2014-04-07 10:04 | 2014-04-07 17:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:38:30 | 2014-08-07 07:43:59 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.780000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.04400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 23 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -97 ф.8 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64627 | 843 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 09:53 | 2014-04-07 09:53 | 2014-04-07 14:04 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:52:09 | 2015-01-21 08:23:32 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №843 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.635500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 467 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 458 0 3 категории 5 458 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 458 458 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 458 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 458 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-101 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63881 | 130 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) | 2014-04-07 09:25 | 2014-04-07 09:25 | 2014-04-07 11:30 | 2014-04-07 11:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:46:45 | 2014-08-07 07:45:13 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв перекидки 0,4 кВ Ф.А на опоре №17 ВЛ-0,4 Л-1. Обесточение бытовых потребителей. МТЗ, АВ-0,4 кВ Л-1. | [5 empty] | Мешеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.375000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 118 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 118 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 118 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв перекидки 0,4 кВ Ф.А на опоре №17 ВЛ-0,4 Л-1. Обесточение бытовых потребителей. МТЗ, АВ-0,4 кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мешеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64131 | 21 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-07 09:20 | 2014-04-07 09:20 | 2014-04-07 11:52 | 2014-04-07 11:52 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 16:02:16 | 2014-12-23 15:57:17 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64679 | 852 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 09:14 | 2014-04-07 09:14 | 2014-04-07 10:45 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:31:13 | 2014-12-05 09:40:45 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Нарушение контакта на фасаде. | Нарушение контакта на фасаде. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №852 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.406667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 451 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 451 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 451 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-406 ф.621 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нарушение контакта на фасаде. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение контакта на фасаде. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64678 | 33 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 09:04 | 2014-04-07 09:04 | 2014-04-07 14:06 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:29:43 | 2015-01-21 08:23:15 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.92800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 350 0 3 категории 5 350 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 350 350 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 350 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-261 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63396 | 109 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-07 08:50 | 2014-04-07 08:50 | 2014-04-07 10:42 | 2014-04-07 10:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 08:30:31 | 2015-01-21 09:46:01 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | МТО. | Нарушение контакта на опоре. |  | Отсутствуют. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000120 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 115 0 3 категории 5 115 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 115 115 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 115 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТО. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.13 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение контакта на опоре. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63568 | 836 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2014-04-07 08:45 | 2014-04-07 08:45 | 2014-04-07 10:42 | 2014-04-07 10:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 08:44:15 | 2014-11-26 08:26:08 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | при прохождении комплекса не благоприятных погодных условий произошло отгорание провода фазы "А" вывода от автоматического выключателя до приемной траверсы КТП. | наконечник ТА50 |  | нет |  |  | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323253[04] 4.20, Невыявленные причины 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.097500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: при прохождении комплекса не благоприятных погодных условий произошло отгорание провода фазы "А" вывода от автоматического выключателя до приемной траверсы КТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: сильный ветер . отгорание провода вызванное из-за дефекта механизма автоматического выключателя 3.4.11 323253[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: наконечник ТА50 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: мастер Воробкалов В.И. 10.05.2014 г. 323253[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 7.04.pdf 2. 303 7.04.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64676 | 851 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 08:34 | 2014-04-07 08:34 | 2014-04-07 11:06 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:27:39 | 2015-01-21 08:22:58 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №851 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.533333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.68500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 423 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 403 0 3 категории 5 403 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 403 403 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 403 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 403 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -319 ф.415 ПС Лесная -Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63226 | 91 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-07 08:30 | 2014-04-07 08:30 | 2014-04-07 10:00 | 2014-04-07 10:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 18:33:24 | 2014-08-07 08:07:59 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода оп.63 | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №91 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06809 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода оп.63 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63815 | 202 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-07 07:57 | 2014-04-07 07:57 | 2014-04-07 10:52 | 2014-04-07 10:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 09:07:18 | 2014-05-22 16:30:08 | 2014-03-20 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" Нехаевского района электрических сетей в работе. | 07 апреля 2014 года в 07:57 отключен персоналом от ключа управления МВ-Лин-9 ПС "Верхнереченская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская". Осмотром линии выявлен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. Линия включена 07 апреля 2014 года в 10:52. Отключались: Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. | Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. |  | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер НРЭС Лепихин О.В. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.323750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36213 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 372 0 3 категории 5 379 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 372 379 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 360 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 372 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" Нехаевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07 апреля 2014 года в 07:57 отключен персоналом от ключа управления МВ-Лин-9 ПС "Верхнереченская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская". Осмотром линии выявлен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. Линия включена 07 апреля 2014 года в 10:52. Отключались: Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[05] Обрыв вязки провода. 4.14 321656[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов вязок проводов. Ответственное лицо: мастер Верхнереченского участка НРЭС 14.05.2014 г. 321656[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер НРЭС Лепихин О.В. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Амиров Д.С. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64641 | 847 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-07 07:38 | 2014-04-07 07:38 | 2014-04-07 14:11 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 14:08:56 | 2015-01-21 08:22:38 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение онтакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №847 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 38 м. (местного), 07 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 38 м. (местного), 07 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.620000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.81200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 257 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение онтакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64615 | 837 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 16:24 | 2014-04-07 16:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:42:04 | 2015-01-20 09:19:48 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. | Нет |  | нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести: регулировку стрелы провеса в пролетах опор №№2/6-3/6; внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 19.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64089 | 128 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-07 06:47 |  |  | 2014-04-07 06:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:12:34 | 2014-06-09 14:49:04 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 4 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | 07 апреля 2014 года в 06 часов 47 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №147 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 06 ч. 47 м. (местного), 06 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 06 ч. 47 м. (местного), 06 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07 апреля 2014 года в 06 часов 47 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №147 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 23.05.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 30.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 42 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 128 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63692 | 231 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-07 06:40 | 2014-04-07 06:40 | 2014-04-07 06:45 | 2014-04-07 06:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 10:21:25 | 2014-07-29 09:38:13 | 2013-01-25 | 2014-04-15 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" от МТЗ. 07.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный иженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №231 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 280 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 320 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 320 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 320 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 320 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Красинский ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10кВ Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" от МТЗ. 07.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 10.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный иженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64573 | 250 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 23:29 | 2014-04-06 23:29 | 2014-04-07 09:56 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:43:55 | 2015-01-21 08:22:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №250 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 23 ч. 29 м. (местного), 23 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 23 ч. 29 м. (местного), 23 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.612500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.79700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 237 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63231 | 754 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-06 22:35 | 2014-04-06 22:35 | 2014-04-07 09:45 | 2014-04-07 09:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 19:45:26 | 2014-05-06 11:36:52 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. | 07.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 6100. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №754 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 35 м. (местного), 22 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 35 м. (местного), 22 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.111667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 6100. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 6100.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63424 | 382 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-06 22:32 | 2014-04-06 22:32 | 2014-04-06 22:36 | 2014-04-06 22:36 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 09:44:28 | 2015-01-20 09:02:29 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №3 | нет |  | нет |  |  | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №382 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64345 | 184 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 00:51 | 2014-04-07 00:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:18:04 | 2014-08-07 07:49:25 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 00 ч. 51 м. (местного), 00 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 00 ч. 51 м. (местного), 00 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.051333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65016 | 893 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 09:51 | 2014-04-07 09:51 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 15:34:25 | 2014-08-07 07:49:53 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №893 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.231333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03220 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63404 | 457 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-06 21:43 | 2014-04-06 21:43 | 2014-04-06 21:46 | 2014-04-06 21:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 09:03:09 | 2014-12-30 12:47:00 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 21 час 43 минуты на РП-21С от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 189 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-21С ВЛ 10 кВ №3 РП-21С ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 час 43 минуты на РП-21С от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 ВЛ 10 кВ №3 РП-21С Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 21.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 457.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63954 | 249 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-06 21:38 | 2014-04-06 21:38 | 2014-04-07 01:29 | 2014-04-07 01:29 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:05:22 | 2014-11-10 10:50:11 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 21час. 38мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 21час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 01час. 29мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №2-3,3-4 фаза "В". |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 01 ч. 29 м. (местного), 01 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 01 ч. 29 м. (местного), 01 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001925 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 21час. 38мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 21час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 01час. 29мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №2-3,3-4 фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64998 | 337 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-06 21:18 | 2014-04-06 21:18 | 2014-04-06 21:20 | 2014-04-06 21:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 13:34:39 | 2014-06-30 08:50:16 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Апаринка от ПС Ш-14 | В 21:18 на ПС Ш-14 действием МФО отключилась ВЛ-10кВ Апаринка , РПВ успешно | Повреждений не обнаружено |  | Нарущений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 18 м. (местного), 21 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 18 м. (местного), 21 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2279 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1361 0 3 категории 5 1361 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1361 1361 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1361 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1361 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Апаринка от ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21:18 на ПС Ш-14 действием МФО отключилась ВЛ-10кВ Апаринка , РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарущений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 08.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64344 | 183 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 21:00 | 2014-04-06 21:00 | 2014-04-06 22:55 | 2014-04-06 22:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:16:53 | 2014-08-07 07:50:20 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода оп.13-14 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09210 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-2 ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64574 | 251 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 20:42 | 2014-04-06 20:42 | 2014-04-06 22:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:45:18 | 2015-01-21 08:22:00 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №251 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 637 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 612 0 3 категории 5 612 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 612 612 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 612 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 612 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-281 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64575 | 823 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 20:21 | 2014-04-06 20:21 | 2014-04-06 21:57 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:51:19 | 2015-01-21 08:21:45 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №823 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 21 м. (местного), 20 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 21 м. (местного), 20 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 256 0 3 категории 5 256 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 256 256 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 256 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -574 ф.14 ПС Первомайская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64576 | 253 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 20:13 | 2014-04-06 20:13 | 2014-04-06 22:07 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:52:57 | 2015-01-21 08:21:28 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №253 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 07 м. (местного), 22 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63503 | 89 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 20:47 | 2014-04-06 20:47 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 14:20:20 | 2014-12-23 10:08:24 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-3Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 102 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63715 | 236 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 22:05 | 2014-04-06 22:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 12:09:09 | 2015-01-15 16:06:30 | 2013-01-28 | 2014-04-15 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 20час.11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС была оперативно отключенна ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" , "Земля в сети 10кВ". 06.04.2014г. в 20час.21мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 21час.05мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | Повреждений не выявлено. Отключена отпайка Р-1 (абонентская). |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 Гагарина ПС Комсомольская ВЛ 10 Гагарина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 20час.11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС была оперативно отключенна ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" , "Земля в сети 10кВ". 06.04.2014г. в 20час.21мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 21час.05мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение линни произошло из-за отключения Р-1(абонент.) 3.4.8 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. Отключена отпайка Р-1 (абонентская). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередную обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 21.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Б.Г. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63350 | 199 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-06 19:25 | 2014-04-06 19:25 | 2014-04-06 19:28 | 2014-04-06 19:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:44:36 | 2014-12-23 14:47:51 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65215 | 379 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-06 19:20 | 2014-04-06 19:20 | 2014-04-07 10:47 | 2014-04-07 10:47 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 10:39:43 | 2014-06-26 14:32:49 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ осмотрена, повреждений не обнаружено. Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 14 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №121 ВЛ 0,4кВ №1 ТП№121 ВЛ№4 Анастасиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ осмотрена, повреждений не обнаружено. Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65349 | 399 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-06 18:39 | 2014-04-06 18:39 | 2014-04-07 14:05 | 2014-04-09 15:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 12:33:02 | 2014-12-08 11:39:16 | 2014-03-18 | 2014-04-15 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение концевой муфты на оп. №1. Потребители запитаны по резерву. МТЗ | Повреждение концевой муфты на оп. №1. |  | Не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС Мелкумян И. К. | ;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №399 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.886000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.11300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35 ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение концевой муфты на оп. №1. Потребители запитаны по резерву. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации 3.4.7 323257[07] Пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной муфты на оп. №1. 4.12 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение концевой муфты на оп. №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: гл.инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. 12.06.2014 г. 323257[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: До 10 м *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС Мелкумян И. К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63565 | 324 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 21:25 | 2014-04-06 21:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 08:19:17 | 2014-06-20 14:27:07 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-04-20 |  |  | КЛ 6кВ №920 от ПС Т-9 работала по нормальной схеме. | На ПС Т-9 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ КЛ №920. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник ТРЭС Скобцов И.М. | Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.548000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 22.81700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.540 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2734 0 3 категории 5 2734 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2734 2734 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2732 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2734 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ пс Т-9 кл 6Кв №920 пс Т-9 кл 6Кв №920 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 6кВ №920 от ПС Т-9 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Т-9 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ КЛ №920. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №920 от ПС Т-9. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 12.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №324.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63349 | 198 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 18:35 | 2014-04-06 18:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:39:27 | 2014-12-23 15:51:26 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63658 | 487 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 20:40 | 2014-04-06 20:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 19:11:38 | 2014-08-08 16:45:50 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 76 0 3 категории 5 76 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 76 76 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 76 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 76 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная Ответственное лицо: Коновалов А.В. 06.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №487 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64577 | 14 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 18:24 | 2014-04-06 18:24 | 2014-04-06 20:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 11:54:19 | 2015-01-21 08:21:11 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.592000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.320 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 331 0 3 категории 5 331 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 331 331 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 331 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63345 | 197 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-06 18:20 | 2014-04-06 18:20 | 2014-04-06 18:25 | 2014-04-06 18:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:26:53 | 2014-12-23 14:46:38 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64578 | 256 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 18:09 | 2014-04-06 18:09 | 2014-04-06 18:56 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:01:13 | 2015-01-21 08:20:56 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ | [5 empty] | по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» | [7 empty] | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.195833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 234 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-278 ф.619 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63086 | 750 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-06 18:00 | 2014-04-06 18:00 | 2014-04-06 19:16 | 2014-04-06 19:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 20:06:16 | 2014-08-11 09:26:48 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6551. | Повреждение провода А16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №750 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6551. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов.. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6551.pdf 2. Расчет6551.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64579 | 257 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 17:46 | 2014-04-06 17:46 | 2014-04-06 19:51 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:02:25 | 2015-01-21 08:20:38 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» | [7 empty] | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.520833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 79 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-432 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63238 | 751 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-06 17:41 | 2014-04-06 17:41 | 2014-04-06 19:15 | 2014-04-06 19:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 23:46:40 | 2014-05-07 17:17:09 | 2014-03-18 | 2014-04-06 | 2014-04-17 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. | Перегорел ПК 10 кВ фаза "В" ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №751 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.125333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 772 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 оборуд. ПС ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК 10 кВ фаза "В" ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2,3 ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экон.ущерб АКТ 751.pdf 2. Лист осмотра АКТ 751.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64041 | 168 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-06 17:10 | 2014-04-06 17:10 | 2014-04-06 18:10 | 2014-04-06 18:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 09:40:44 | 2015-01-09 11:50:39 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово отключена действием защиты автоматического выключателя. 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №168 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3 ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово отключена действием защиты автоматического выключателя. 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63358 | 196 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 16:55 | 2014-04-06 16:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 15:00:36 | 2014-12-23 14:45:49 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63910 | 290 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-06 17:22 | 2014-04-06 17:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 13:34:12 | 2014-12-24 14:16:53 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №9 10 кВ Цаца. | ВЛ №9 10 кВ Цаца была выведена в ремонт по внеплановой заявке для ремонта вязки на опоре №9 отпайка к ТП-204. Выведено по заявке №258. | На ВЛ №9 10 кВ Цаца, на опоре №9 отпайки к ТП204 обрыв алюминиевой вязки, фаза "С". |  | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[04] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 509 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ Цаца ВЛ №9 10 кВ Цаца Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №9 10 кВ Цаца. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ №9 10 кВ Цаца была выведена в ремонт по внеплановой заявке для ремонта вязки на опоре №9 отпайка к ТП-204. Выведено по заявке №258. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания. 3.4.7 321651[04] Нарушение механического соединения вязки провода. 4.3 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №9 10 кВ Цаца, на опоре №9 отпайки к ТП204 обрыв алюминиевой вязки, фаза "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Приволжского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ №9 10 кВ Цаца. При осмотре обратить особое внимание на состояние вязок. Ответственное лицо: Астапов Н.Н. 14.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1963 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 4 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64343 | 182 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 18:37 | 2014-04-07 18:37 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:15:01 | 2014-08-07 07:53:48 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.15-16 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.15-16 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64598 | 205 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 18:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:25:11 | 2015-01-21 08:20:20 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.553333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 423 0 3 категории 5 423 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 423 423 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 423 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 423 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -396 ф.603 ПС Царевская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63334 | 195 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-06 16:40 | 2014-04-06 16:40 | 2014-04-06 16:46 | 2014-04-06 16:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:02:33 | 2014-12-23 15:50:34 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64227 | 910 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-06 16:37 | 2014-04-06 16:37 | 2014-04-06 17:51 | 2014-04-06 17:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:36:59 | 2015-01-19 10:49:11 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №910 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ 6 кВ Л 805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б8 Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 27.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64580 | 258 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 16:26 | 2014-04-06 16:26 | 2014-04-06 19:16 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:03:42 | 2014-08-07 08:00:29 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №258 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63592 | 146 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 16:03 | 2014-04-06 16:03 | 2014-04-06 16:08 | 2014-04-06 16:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:40:38 | 2014-11-19 15:23:43 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В 6кВ № 9 от ПС 35/6 Интернациональная (от руки "земля") | поврежден участок ПС - ПОСК1 |  | изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации |  |  | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В 6кВ № 9 от ПС 35/6 Интернациональная (от руки "земля") *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: поврежден участок ПС - ПОСК1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63482 | 88 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-06 16:00 | 2014-04-06 16:00 | 2014-04-06 17:53 | 2014-04-06 17:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 13:14:37 | 2014-12-23 10:07:34 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-2л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-2л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63152 | 78 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-06 15:57 | 2014-04-06 15:57 | 2014-04-06 16:38 | 2014-04-06 16:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:27:49 | 2014-08-07 08:02:22 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опоре 6 ВЛ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор Отключился АВ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опоре 6 ВЛ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор Отключился АВ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63237 | 750 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-06 15:56 | 2014-04-06 15:56 | 2014-04-06 17:17 | 2014-04-06 17:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 22:59:33 | 2014-05-07 17:17:29 | 2014-03-18 | 2014-04-06 | 2014-04-17 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | Перегорел ПК 10 кВ фаза "А" ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №750 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 оборуд. ПС ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК 10 кВ фаза "А" ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2 ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экон.ущерб АКТ 750.pdf 2. Лист осмотра АКТ 750.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63868 | 302 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-06 15:32 | 2014-04-06 15:32 | 2014-04-06 16:28 | 2014-04-06 16:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:05:29 | 2015-01-30 13:14:45 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014 г. в 15 часов 32 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 15 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 16 часов 28 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП 53 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г. в 15 часов 32 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 15 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 16 часов 28 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 21.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63951 | 248 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-06 15:26 | 2014-04-06 15:26 | 2014-04-06 16:03 | 2014-04-06 16:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:03:19 | 2014-11-10 10:53:33 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 15час. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 15час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" . 06.04.2014г. в 16час. 03мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №4-5,устранено. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №248 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000432 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 15час. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 15час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" . 06.04.2014г. в 16час. 03мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №4-5,устранено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64581 | 114 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 15:17 | 2014-04-06 15:17 | 2014-04-06 19:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:05:10 | 2015-01-21 08:19:52 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.933333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.37500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 298 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 287 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 287 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 287 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 287 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64086 | 127 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-06 15:05 |  |  | 2014-04-06 15:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 11:09:21 | 2014-06-09 14:49:49 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". | 06 апреля 2014 года в 15 часов 05 минут действием I зоны дистанционной защиты на ПС "Б-5" произошло отключение ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06 апреля 2014 года в 15 часов 05 минут действием I зоны дистанционной защиты на ПС "Б-5" произошло отключение ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 28.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64338 | 802 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 15:05 | 2014-04-06 15:05 | 2014-04-06 20:20 | 2014-04-06 20:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:05:38 | 2015-01-21 10:13:35 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов оп.1-17, 19-20 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е | [7 empty] | АКТ №802 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.367500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 80 0 3 категории 5 80 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 80 80 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 80 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 80 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов оп.1-17, 19-20 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64582 | 45 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 14:47 | 2014-04-06 14:47 | 2014-04-06 17:08 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:06:18 | 2014-08-07 08:08:24 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.587500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.85100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64583 | 137 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 14:42 | 2014-04-06 14:42 | 2014-04-06 16:35 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:07:17 | 2015-01-21 08:19:36 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-234 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64584 | 259 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 14:32 | 2014-04-06 14:32 | 2014-04-06 19:05 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:08:17 | 2014-07-28 14:42:47 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №259 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.137500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.65400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 171 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-830 ф.ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63717 | 238 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 17:20 | 2014-04-06 17:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 12:43:08 | 2014-07-29 09:39:20 | 2013-01-25 | 2014-04-15 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 14час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 06.04.2014г. в 14час. 35мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 17час. 20мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв вязки фазы "В" . отпайка к КТП №1. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №238 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 280 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 320 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 320 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 320 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 320 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 14час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 06.04.2014г. в 14час. 35мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 17час. 20мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки фазы "В" . отпайка к КТП №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 45 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 28 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийског УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64585 | 50 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 17:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:09:08 | 2015-01-21 08:19:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №50 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.69600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1097 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1086 0 3 категории 5 1086 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1086 1086 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1086 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1086 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -146 ф.7 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64586 | 822 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 14:12 | 2014-04-06 14:12 | 2014-04-06 18:04 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:09:59 | 2015-01-21 08:18:58 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №822 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64336 | 178 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-06 14:00 | 2014-04-06 14:00 | 2014-04-06 16:51 | 2014-04-06 16:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:04:05 | 2014-08-07 08:09:58 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е | [7 empty] | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.085500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64088 | 446 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-06 13:59 | 2014-04-06 13:59 | 2014-04-06 14:00 | 2014-04-06 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:12:30 | 2014-04-22 15:00:12 | 2014-01-23 | 2014-04-11 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 13 часов 59 минут дежурным э/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" под действием МТЗ. 06.04.2014г. в 14 часов 00 минут по команде ДД ОДС ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №446 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 13 часов 59 минут дежурным э/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" под действием МТЗ. 06.04.2014г. в 14 часов 00 минут по команде ДД ОДС ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 21.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур". Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 30.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63949 | 247 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-06 13:53 | 2014-04-06 13:53 | 2014-04-06 14:23 | 2014-04-06 14:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 15:00:18 | 2015-01-30 13:15:15 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 13час. 53мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2013г. в 14час. 00мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 14час. 23мин. после устранения дефектов ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Дефектный вводной провод 0,22кВ. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №247 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 13час. 53мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2013г. в 14час. 00мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 14час. 23мин. после устранения дефектов ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефектный вводной провод 0,22кВ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63154 | 79 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-06 13:52 | 2014-04-06 13:52 | 2014-04-06 14:21 | 2014-04-06 14:21 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:33:46 | 2014-12-19 16:36:07 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Отключился АВ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей | Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 21 м. (местного), 14 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 21 м. (местного), 14 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001450 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Отключился АВ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей 4.13 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63329 | 194 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-06 13:50 | 2014-04-06 13:50 | 2014-04-06 13:57 | 2014-04-06 13:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:43:56 | 2014-12-23 14:44:51 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64587 | 201 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 13:47 | 2014-04-06 13:47 | 2014-04-06 17:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:10:55 | 2014-08-07 08:10:54 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.808333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.17500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -853 ф.14 ПС стройиндустрия оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64226 | 909 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-06 13:45 | 2014-04-06 13:45 | 2014-04-06 16:04 | 2014-04-06 16:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:36:29 | 2015-01-19 10:49:37 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №68. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №909 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №68. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. 3.4.7 323252[08] Старение и коррозия провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63155 | 80 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-06 13:35 | 2014-04-06 13:35 | 2014-04-06 16:25 | 2014-04-06 16:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:36:10 | 2015-01-21 10:20:34 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опорах 7-10 ВЛ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская Отключился АВ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 56 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опорах 7-10 ВЛ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская Отключился АВ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64936 | 835 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-06 13:34 | 2014-04-06 13:34 | 2014-04-06 14:27 | 2014-04-06 14:27 | 1 | 0 |  | 2014-05-04 13:09:50 | 2014-11-26 16:48:00 |  |  | 2014-05-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 | Повреждение изолятора на опоре № 18/3. Н№ 25 | Поврежден изолятор на опоре № 18/3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, причиной послужило всыпание колпачка изолятора, срыв изолятора при порыве ветра, удар об опору. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 39 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на опоре № 18/3. Н№ 25 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение циклона с усилением ветра до 10 м/с 3.4.10 323253[07] В 13:34 поступил сигнал от жителей х. Антиповский об отсутствии электроэнергии. Бригадой БРЭВЛ 0,4-10 кВ установлено на ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 поврежден изолятор на опоре № 18/3. После замены изолятора АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 включен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 53 минуты. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден изолятор на опоре № 18/3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, причиной послужило всыпание колпачка изолятора, срыв изолятора при порыве ветра, удар об опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 После внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, заменён изолятор на опоре № 18/3. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63591 | 805 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 13:32 | 2014-04-06 13:32 | 2014-04-06 14:36 | 2014-04-06 14:36 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:35:00 | 2014-11-19 15:24:59 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская | РПВ успешно после осмотра |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Неуд. качество руководящих док-тов;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №805 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.43800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Неуд. качество руководящих док-тов Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.310 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64079 | 126 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-06 13:28 |  |  | 2014-04-06 13:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:51:38 | 2014-06-09 14:50:17 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 4 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". | 06 апреля 2014 года в 13 часов 28 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Б-12" и земляной защиты II ступени на ПС "Б-11" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" на опоре №77 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Тип изоляторов - ПС-70. |  | Заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06 апреля 2014 года в 13 часов 28 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Б-12" и земляной защиты II ступени на ПС "Б-11" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" на опоре №77 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" является заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. 3.4.11 323252 Нарушение электрической изоляции произошло по причине повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 20.05.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 28.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2006 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты конструкции и изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 8 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 8 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 126 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63564 | 474 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-06 13:20 | 2014-04-06 13:20 | 2014-04-06 16:05 | 2014-04-06 16:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 19:37:21 | 2015-01-30 13:38:56 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв ввода в жилой дом ВЛ в работе | [5 empty] | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №474 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв ввода в жилой дом ВЛ в работе *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: мастер Журба С.В. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №474.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63589 | 145 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 13:14 | 2014-04-06 13:14 | 2014-04-06 18:16 | 2014-04-06 18:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:21:15 | 2014-11-20 16:05:17 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10кВ от МТЗ ПС 110/10 Кири Кили | включено после осмотра (без повреждений) |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.67900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кВ от МТЗ ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: включено после осмотра (без повреждений) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63467 | 86 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 16:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 11:12:55 | 2014-12-23 14:16:14 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 3л-0,4 0-2 оп.1 | [5 empty] | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 3л-0,4 0-2 оп.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64588 | 220 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 15:29 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:12:05 | 2015-01-21 08:18:31 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. №3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №220 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 967 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 959 0 3 категории 5 959 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 959 959 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 959 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 959 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. №3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64590 | 124 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 12:57 | 2014-04-06 12:57 | 2014-04-06 18:59 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:14:06 | 2015-01-21 08:18:10 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.413333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.51000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 244 0 3 категории 5 244 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 244 244 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 244 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 244 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64350 | 293 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-06 12:50 | 2014-04-06 12:50 | 2014-04-06 14:20 | 2014-04-06 14:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:26:44 | 2014-12-26 11:40:51 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343. | В ТП-343 АВ-0,4кВ №1 был отключен персоналом для перемонтажа вводного провода. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 от ВЛ 10 кВ № 112 Волгогрэс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-343 АВ-0,4кВ №1 был отключен персоналом для перемонтажа вводного провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Окисление контакта вводного провода. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64591 | 260 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 12:36 | 2014-04-06 12:36 | 2014-04-06 15:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:15:13 | 2015-01-21 08:17:49 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №260 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 36 м. (местного), 12 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 36 м. (местного), 12 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.316667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.82400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 405 0 3 категории 5 405 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 405 405 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 405 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 405 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64307 | 307 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-06 12:35 | 2014-04-06 12:35 | 2014-04-06 18:09 | 2014-04-06 18:09 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 09:18:42 | 2014-12-08 17:03:46 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 | В 12 часов 35 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №271 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 15-17. | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.556667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 54 0 3 категории 5 54 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 54 54 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 54 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 35 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №271 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 15-17. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 271. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63156 | 83 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-06 12:33 | 2014-04-06 12:33 | 2014-04-06 13:48 | 2014-04-06 13:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 11:38:10 | 2014-12-19 17:09:09 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Отключился автомат 0,4 кв Л-2 на КТП-17 ф 8 пс Тузуклей | Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Отключился автомат 0,4 кв Л-2 на КТП-17 ф 8 пс Тузуклей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64592 | 20 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 12:25 | 2014-04-06 12:25 | 2014-04-06 13:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:16:09 | 2015-01-21 08:17:34 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.375000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 297 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 287 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 287 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 287 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 287 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64770 | 863 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) | 2014-04-06 12:13 | 2014-04-06 12:13 | 2014-04-06 14:44 | 2014-04-06 14:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:51:52 | 2014-07-28 14:43:14 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв 2х-фазных и нулевого провода на опоре №16 к жилому дому №37. Сильный ветер порывы до 20м\с отключился АВ-0.4кВ Л№1 ТП№40 ж район Знаменский | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №863 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002517 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.32700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1 ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв 2х-фазных и нулевого провода на опоре №16 к жилому дому №37. Сильный ветер порывы до 20м\с отключился АВ-0.4кВ Л№1 ТП№40 ж район Знаменский *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64323 | 753 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 13:27 | 2014-04-06 13:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 16:07:28 | 2014-05-07 17:18:40 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №753 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 5-6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1982. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская в пролетах опор № 3-8. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 753.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 753.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64593 | 262 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 11:43 | 2014-04-06 11:43 | 2014-04-06 14:51 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:17:04 | 2015-01-21 08:17:16 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №262 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 43 м. (местного), 11 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 43 м. (местного), 11 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.82300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 от ТП -260 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63327 | 193 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-06 11:40 | 2014-04-06 11:40 | 2014-04-06 11:47 | 2014-04-06 11:47 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:37:49 | 2014-12-23 15:49:44 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64084 | 445 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-06 11:35 | 2014-04-06 11:35 | 2014-04-06 11:38 | 2014-04-06 11:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:06:58 | 2014-04-18 15:29:56 | 2014-01-28 | 2014-04-09 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г в 11 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 06.04.2014 в 11 часов 38 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №445 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г в 11 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 06.04.2014 в 11 часов 38 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 15.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 28.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63191 | 86 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-06 11:31 | 2014-04-06 11:31 | 2014-04-06 11:57 | 2014-04-06 11:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 14:15:30 | 2015-01-21 10:14:59 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | откл.АВ-0.4кв | обрыв ввода в ж/д. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 31 м. (местного), 11 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 31 м. (местного), 11 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 73 0 3 категории 5 73 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 73 73 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 73 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 73 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: откл.АВ-0.4кв *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[09] обрыв ввода в ж/д. 4.13 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв ввода в ж/д. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63171 | 84 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-06 11:20 | 2014-04-06 11:20 | 2014-04-06 13:30 | 2014-04-06 13:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:32:08 | 2014-12-19 17:07:47 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опорах 2-3 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-478 ф 15 пс Новинская Отключился автомат 0,4 кв Л-2 | Отключился автомат 0,4 кв Л-2 |  | Неустойчивое КЗ на линии |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №84 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опорах 2-3 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-478 ф 15 пс Новинская Отключился автомат 0,4 кв Л-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустойчивое КЗ на линии 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился автомат 0,4 кв Л-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неустойчивое КЗ на линии *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63387 | 83 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-06 11:18 | 2014-04-06 11:18 | 2014-04-06 15:19 | 2014-04-06 15:19 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 16:34:09 | 2014-12-23 10:05:46 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | О-1 оп№ 4 обрыв провода А-2л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: О-1 оп№ 4 обрыв провода А-2л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63376 | 82 | 32165303 | Левобережные ЭС (Ленинский РЭС) | 2014-04-06 11:15 | 2014-04-06 11:15 | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 11:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 15:59:39 | 2014-12-23 07:51:34 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 от ТП-457 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-457 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63373 | 36 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-06 11:05 | 2014-04-06 11:05 | 2014-04-06 12:20 | 2014-04-06 12:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 15:50:49 | 2014-12-23 11:50:27 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №36 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02352 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64620 | 36 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 10:48 | 2014-04-06 10:48 | 2014-04-06 15:11 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:46:01 | 2015-01-21 08:17:00 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №36 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 569 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 558 0 3 категории 5 558 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 558 558 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 558 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 558 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63067 | 430 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-06 10:45 | 2014-04-06 10:45 | 2014-04-06 11:05 | 2014-04-06 11:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 13:30:19 | 2014-12-31 09:42:52 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. | Отсутствие контакта на ответвлении в дом от оп. 3-00/6 из-за окисления . |  | нет |  |  | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №430 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отсутствие контакта на ответвлении в дом от оп. 3-00/6 из-за окисления . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести проверку контактных соединений расположенных на опорах ответвлениях в здания. Ответственное лицо: Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС 22.04.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №430.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64594 | 263 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 10:44 | 2014-04-06 10:44 | 2014-04-06 12:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:18:15 | 2015-01-21 08:16:41 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №263 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 344 0 3 категории 5 344 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 344 344 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 344 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 344 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-238 ф.613 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64595 | 203 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 10:42 | 2014-04-06 10:42 | 2014-04-06 14:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:18:59 | 2015-01-21 08:16:26 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.089500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 380 0 3 категории 5 380 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 380 380 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 380 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 380 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -294 ф.22 ПС Интернациональная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64596 | 162 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 10:27 | 2014-04-06 10:27 | 2014-04-06 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:19:48 | 2015-01-21 08:16:09 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №162 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.421500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.52200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.435 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 435 0 3 категории 5 435 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 435 435 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 435 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 435 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63137 | 807 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 12:20 | 2014-04-06 12:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 10:58:48 | 2014-08-11 15:11:19 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное осуществлялось по схеме нормального режима. | В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76. | Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №807 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.900000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 467 0 3 категории 5 467 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 467 467 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 467 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №13 Икряное ВЛ 10 кВ №13 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Икряное явился обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 вследствие коррозии, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" при воздействии ветровых нагрузок. В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, 3.4.7 323300[03] Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. 4.12 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода АС-50 фазы "А", "В", "С" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. 07.05.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63166 | 118 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 19:35 | 2014-04-06 19:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:21:38 | 2014-08-11 09:23:37 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-17 | 3 | 6 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" - нормальный. | 10:20 При выходе сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". 19:35 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект провода на опоре №243 и изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.508750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 688 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 242 0 3 категории 5 243 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 242 243 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 234 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 242 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:20 При выходе сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". 19:35 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" произошел по причине обрыва провода в пролете опор №243-246 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская"и разрушения изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" в результате дефектов материала развившихся в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект провода на опоре №243 и изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 28.04.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 02.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 118.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64600 | 264 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 10:07 | 2014-04-06 10:07 | 2014-04-06 17:07 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:28:24 | 2014-08-07 08:19:45 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №264 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.750000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.54600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64601 | 207 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 09:57 | 2014-04-06 09:57 | 2014-04-06 12:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:29:42 | 2015-01-21 08:15:49 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 412 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 395 0 3 категории 5 395 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 395 395 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 395 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 395 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от РП-10 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63100 | 70 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-06 09:55 | 2014-04-06 09:55 | 2014-04-06 15:30 | 2014-04-06 15:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 08:29:24 | 2014-11-21 17:22:32 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Володаровка отключили от КУ В-10 кВ ф.16. Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП-396. | Без повреждения. |  | Оборудование сторонней организации. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №70 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.121667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.08400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 603 0 3 категории 5 812 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 603 812 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 603 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 603 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №16 Володаровка ВЛ 10 кВ №16 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Володаровка отключили от КУ В-10 кВ ф.16. Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП-396. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63169 | 649 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 10:23 | 2014-04-06 10:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:23:34 | 2014-12-27 14:47:33 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключена по заявке ОВБ для ремонта провода на вводе в жилой до м от опоры № 8 | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №649 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена по заявке ОВБ для ремонта провода на вводе в жилой до м от опоры № 8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63341 | 33 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2014-04-06 09:43 | 2014-04-06 09:43 | 2014-04-06 12:45 | 2014-04-06 12:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:14:08 | 2014-12-23 07:54:29 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 1Л-0.4 кВ от ТП3 по6 кВ №13 Кислово ВЛ 1Л-04 от ТП3 поВЛ 6 кВ №13 от пс Кислово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63299 | 321 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 09:43 | 2014-04-06 09:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 11:07:44 | 2015-01-10 13:52:29 | 2014-03-18 | 2014-04-09 | 2014-04-18 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отсутствуют МТЗ | КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения осмотрена. причин авариного отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.092000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1040 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 347 0 3 категории 5 347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 347 347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 347 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 347 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 6 кВ АБЗ КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отсутствуют МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения осмотрена. причин авариного отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ЛО ПЛАН АБЗ ТОС.jpg 2. ЛО Внеоч АБЗ ТОС 06042014.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63865 | 301 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-06 09:34 | 2014-04-06 09:34 | 2014-04-06 11:15 | 2014-04-06 11:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 11:04:08 | 2015-01-30 13:15:51 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014 г. в 09 часов 34 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 09 часов 44 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 11 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №301 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 34 м. (местного), 09 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 34 м. (местного), 09 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003370 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 71/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г. в 09 часов 34 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 09 часов 44 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 11 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 28.04.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 21.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63283 | 98 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-06 09:27 | 2014-04-06 09:27 | 2014-04-06 15:00 | 2014-04-06 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 10:40:54 | 2015-01-21 09:46:00 | 2014-01-17 | 2014-04-08 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "С", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.21, обрыв соединения провода (А-35) на опоре №350. | Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.333000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 77 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "С", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.21, обрыв соединения провода (А-35) на опоре №350. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.21 ПС Ленино явился обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок.. 3.4.7 323300[09] Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. 4.13 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 07.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 90 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.1972 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64602 | 32 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 09:21 | 2014-04-06 09:21 | 2014-04-06 13:17 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:30:25 | 2015-01-21 08:15:30 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 21 м. (местного), 09 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 21 м. (местного), 09 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 17 м. (местного), 13 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.478000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 119 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП-39 ф.122 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64603 | 265 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 09:18 | 2014-04-06 09:18 | 2014-04-06 11:26 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:31:07 | 2015-01-21 08:15:11 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | огбрыв линейного провода оп. №7-8 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №265 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 357 0 3 категории 5 357 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 357 357 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 357 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 357 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-337 ф.5 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: огбрыв линейного провода оп. №7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63656 | 486 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-06 09:14 | 2014-04-06 09:14 | 2014-04-06 10:24 | 2014-04-06 10:24 | 1 | 0 |  | 2014-04-10 18:55:54 | 2014-08-08 16:45:20 |  |  | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4№2 автомат включен. отключение автомата ВЛ-0,4№2 | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4№2 автомат включен. отключение автомата ВЛ-0,4№2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ 392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская Ответственное лицо: Пруглов Д.С, 06.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №486 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63588 | 144 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 10:15 | 2014-04-06 10:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:17:04 | 2015-01-21 09:16:32 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ № 25 ПС 110/6 Восточная | РПВ успешно после осмотра |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 268 0 3 категории 5 268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 268 268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 265 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 268 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ № 25 ПС 110/6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63906 | 289 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:49 | 2014-04-06 09:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 13:23:36 | 2014-12-26 11:36:28 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293. | В ТП293 АВ-0,4кВ №5 был отключен персоналом РЭС для устранения окисления на вводе. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 33 ПС Моторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП293 АВ-0,4кВ №5 был отключен персоналом РЭС для устранения окисления на вводе. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение контакта вводного провода. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64225 | 908 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-06 08:51 | 2014-04-06 09:24 | 2014-04-06 12:08 | 2014-04-06 12:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:35:55 | 2015-01-19 10:50:21 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №908 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] 4.20, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 08 м. (местного), 12 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 08 м. (местного), 12 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64604 | 821 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 10:41 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:32:03 | 2015-01-21 08:14:36 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №821 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.766667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.11400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -345 ф.208 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64606 | 831 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 11:27 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:32:56 | 2015-01-21 08:14:53 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 213 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 191 0 3 категории 5 191 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 191 191 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 191 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 191 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП -23 ф.11 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63587 | 143 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 08:43 | 2014-04-06 08:43 | 2014-04-06 09:17 | 2014-04-06 09:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:13:41 | 2014-11-19 15:28:04 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме онрмального режима | Отключение В-10кв от МТЗ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили | без повреждений |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.566667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 3000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1507 0 3 категории 5 1507 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1507 1507 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1507 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1507 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме онрмального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кв от МТЗ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63335 | 35 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 10:25 | 2014-04-06 10:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 14:02:45 | 2014-12-23 10:05:00 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявленго С.З-дет.сад А-1л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №35 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявленго С.З-дет.сад А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77095 | 196 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 09:50 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 23:01:34 | 2014-12-26 11:35:35 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293. | ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293 была выведена в ремонт по неплановой заявке для ревизии контактного соединения вводного провода к жилому дому по адресу: ул.Водораздельная, 27. | Без повреждений. |  | Своевременно не был выявлен дефектный контакт. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.214000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.184 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 32, ПС Моторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293 была выведена в ремонт по неплановой заявке для ревизии контактного соединения вводного провода к жилому дому по адресу: ул.Водораздельная, 27. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Низкое качество осмотров оборудования. 3.4.7 321651[05] Окисление проводов в месте их контактного соединения. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный контакт. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64607 | 117 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-06 08:25 | 2014-04-06 08:25 | 2014-04-06 10:35 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:33:40 | 2015-01-21 08:14:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.866667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.26000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 448 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 434 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 434 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 434 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 434 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63333 | 34 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2014-04-06 08:20 | 2014-04-06 08:20 | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 10:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:55:08 | 2014-12-23 07:57:37 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | От сильного порыва ветра на провода ВЛ упала ветка. А-1Л-0,4 кВ. | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №34 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От сильного порыва ветра на провода ВЛ упала ветка. А-1Л-0,4 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64306 | 306 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-06 08:15 | 2014-04-06 08:15 | 2014-04-06 18:14 | 2014-04-06 18:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 09:10:18 | 2014-12-08 17:03:35 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 | В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №83 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 6-8 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.297833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №83 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 6-8 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64245 | 84 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 13:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 11:50:12 | 2014-12-24 16:39:40 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-27 | 17 | 12 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 06.04.2014г. в 08:11 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" (принадлежит ООО "Лукойл-Волгоградэнерго") от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1"; от действия ДФЗ и I ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-2". АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-1" успешно. АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-2" на ПС "Канатная" успешно, на ПС "ТЭЦ-2" АПВ не работало. В 08:59 06.04.2014г. на ПС "ТЭЦ-2" успешно выполнено РПВ выключателя 110кВ ВЛ "Канатная-2". 06.04.2014г. в 13:57 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1", АПВ успешно с обеих сторон. 06.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Канатная-1" и ВЛ-110кВ "Канатная-2". В ходе осмотра двухцепного участка ВЛ на металлической анкерной опоре №51 выявлены следы перекрытия между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ "Канатная-2" и траверсой нижней фазы. Под местом перекрытия шлейфа провода ВЛ-110 кВ "Канатная-2" обнаружены обгоревшие остатки алюминиевой проволоки. На период осмотра опоры №51 ВЛ-110 кВ Канатная-1,2, наблюдалось интенсивное гнездование птиц и наличие недостроенного птичьего гнезда на уровне верхней траверсы данной анкерной опоры. | [5 empty] | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. | ;Воздушная ЛЭП;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 14.04.2014г. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №84 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 08:11 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" (принадлежит ООО "Лукойл-Волгоградэнерго") от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1"; от действия ДФЗ и I ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-2". АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-1" успешно. АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-2" на ПС "Канатная" успешно, на ПС "ТЭЦ-2" АПВ не работало. В 08:59 06.04.2014г. на ПС "ТЭЦ-2" успешно выполнено РПВ выключателя 110кВ ВЛ "Канатная-2". 06.04.2014г. в 13:57 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1", АПВ успешно с обеих сторон. 06.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Канатная-1" и ВЛ-110кВ "Канатная-2". В ходе осмотра двухцепного участка ВЛ на металлической анкерной опоре №51 выявлены следы перекрытия между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ "Канатная-2" и траверсой нижней фазы. Под местом перекрытия шлейфа провода ВЛ-110 кВ "Канатная-2" обнаружены обгоревшие остатки алюминиевой проволоки. На период осмотра опоры №51 ВЛ-110 кВ Канатная-1,2, наблюдалось интенсивное гнездование птиц и наличие недостроенного птичьего гнезда на уровне верхней траверсы данной анкерной опоры. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключений ВЛ-110кВ Канатная-1 и Канатная-2 явилось короткое замыкание на двухцепном участке ВЛ, вызванное перекрытием между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ Канатная-2 и траверсой нижней фазы опоры №51 проволокой переносимой птицей, что приводило к развитию межфазного короткого замыкания. 3.4.13 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 15.05.2014 г. 321655[01] 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 произвести снятие выявленных птичьих гнезд с опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 15.06.2014 г. 321655[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 14.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 14.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 14.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 14.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 14.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-1 (2 стр.).tif 2. паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-2 (2 стр.).tif 3. Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif 4. фото №1 к АРТН (перекрытие нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg 5. фото №2 к АРТН (остатки проволки найденные под местом перекрытия нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg 6. фото №3 к АРТН (недостроенное птичье гнездо на оп.№51 ВЛ-110 кВ Кан.-1,2).jpg 7. ЛО ВЛ-110 кВ Кан.-1,2 (внеоч., апрель 2014).tif 8. РЭУ по ВЛ-110 кВ Кан.-1,2.tif Материалы расследования аварии оформлены на 17 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 12 листах
63321 | 81 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-06 08:10 | 2014-04-06 08:10 | 2014-04-06 08:55 | 2014-04-06 08:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:14:21 | 2014-12-23 11:32:00 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 55 м. (местного), 08 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 08 ч. 55 м. (местного), 08 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64224 | 907 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-06 11:07 | 2014-04-06 11:07 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:35:21 | 2015-01-19 10:50:46 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . | Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . При осмотре обнаружен поврежденный изолятор на опоре №1 фазы "А". | Механическое разрушение изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | [6 empty] | АКТ №907 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . При осмотре обнаружен поврежденный изолятор на опоре №1 фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. 3.4.7 323252[09] Старение изоляции изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. 4.12 323252[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 26.04.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63863 | 300 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-06 07:35 | 2014-04-06 07:35 | 2014-04-06 09:53 | 2014-04-06 09:53 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:59:57 | 2014-04-30 10:38:24 | 2014-01-22 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская электроснабжение осуществлялось по нормальной схеме. | 06.04.2014 года в 7 часов 35 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская обнаружено выключенный МВ 10 кВ№1 Долан, РПВ неуспешное на линии контролируется "Земля". При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 06.04.2014 года в 09 часов 53 минуты после устранения повреждений по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская была введена в работу по нормальной схеме. | На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская электроснабжение осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 года в 7 часов 35 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская обнаружено выключенный МВ 10 кВ№1 Долан, РПВ неуспешное на линии контролируется "Земля". При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 06.04.2014 года в 09 часов 53 минуты после устранения повреждений по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328150[04] На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 12.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 28.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: нет *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 73 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Горяев А.С. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64458 | 193 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-06 07:10 | 2014-04-06 07:10 | 2014-04-06 08:37 | 2014-04-06 08:37 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 09:58:15 | 2015-01-21 09:45:24 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Красный Яр отключился от ТО В -10 кВ ф.17. Причина отключения В-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр не обнаружена. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр введена в работу после осмотра. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.913500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.38200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3456 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1508 0 3 категории 5 1508 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1508 1508 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1507 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1508 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Красный Яр отключился от ТО В -10 кВ ф.17. Причина отключения В-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр не обнаружена. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр введена в работу после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Н.Н. Чернов 30.04.2014 г. 323300[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63316 | 78 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-06 06:40 | 2014-04-06 06:40 | 2014-04-06 07:25 | 2014-04-06 07:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 11:46:35 | 2014-12-23 11:30:27 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64534 | 25 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-06 04:27 | 2014-04-06 04:27 | 2014-04-06 07:07 | 2014-04-06 07:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 10:51:23 | 2014-08-11 09:29:14 | 2014-03-20 | 2014-04-15 | 2014-05-05 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка - нормальный. | 06.04.2014 в 04:27 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу в 07:07. Отп-3 оп-3 разрушен изолятор. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-10 в количестве - 1 шт. |  | Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 33 года. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №25 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 07 ч. 07 м. (местного), 07 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 07 ч. 07 м. (местного), 07 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.442667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 481 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 481 486 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 472 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 481 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №40 10 кВ Палласовка ВЛ №40 10 кВ Палласовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 в 04:27 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу в 07:07. Отп-3 оп-3 разрушен изолятор. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Разрушение изолятора произошло в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-10 в количестве - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 33 года. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В. 18.11.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 24 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 24 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63307 | 8 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-06 04:15 | 2014-04-06 04:15 | 2014-04-06 04:55 | 2014-04-06 04:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 11:23:08 | 2014-12-23 07:49:18 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0,4 кВ отпайка 3 пролет опор 4-5 снижение габарита провода А-1Л-0,4 кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 04 ч. 55 м. (местного), 04 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 04 ч. 55 м. (местного), 04 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0,4 кВ отпайка 3 пролет опор 4-5 снижение габарита провода А-1Л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63739 | 829 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-05 22:30 | 2014-04-05 22:30 | 2014-04-05 23:35 | 2014-04-05 23:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 14:22:57 | 2015-01-20 10:42:18 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №306 ВЛ 04кв№1ктп№306 ВЛ-10кв№9 ПС Чертковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 11.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64223 | 906 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-05 22:18 | 2014-04-05 22:18 | 2014-04-05 22:54 | 2014-04-05 22:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:34:53 | 2015-01-19 10:51:06 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №906 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 54 м. (местного), 22 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 54 м. (местного), 22 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76826 | 820 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-05 22:16 | 2014-04-05 22:16 | 2014-04-05 22:26 | 2014-04-06 00:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 08:56:18 | 2014-12-27 14:06:02 | 2014-08-28 | 2014-04-09 | 2014-12-15 | 2 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская". | 05.04.2014. 22:16 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" обнаружено повреждение на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 22:26 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По организации эксплуатации;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/862 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 16 м. (местного), 22 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 16 м. (местного), 22 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 26 м. (местного), 22 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032317 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По организации эксплуатации Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 380 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 265 0 3 категории 5 265 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 265 265 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 250 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 265 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Сидорская ВЛ №1 10 кВ Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014. 22:16 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" обнаружено повреждение на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 22:26 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"произошел по причине повреждения на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 3.4.8 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64608 | 267 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 22:01 | 2014-04-05 22:01 | 2014-04-06 10:03 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:34:45 | 2014-08-07 08:26:52 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №267 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.36500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-568 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63683 | 192 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:05 | 2014-04-05 22:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 09:55:36 | 2014-12-23 16:02:38 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №20 РП "ПТФ" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 05 апреля 2014 года в 22:00 отключился от защиты линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" ВВ-Лин-20 РП "ПТФ". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 22:05. Отключались: Водозаборы - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 1; Школы - 1. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07730 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 553 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 182 0 3 категории 5 182 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 182 182 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 182 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 182 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ ПТФ ВЛ №20 10 кВ ПТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №20 РП "ПТФ" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 22:00 отключился от защиты линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" ВВ-Лин-20 РП "ПТФ". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 22:05. Отключались: Водозаборы - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Урюпинского участка УРЭС 14.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63986 | 746 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:02 | 2014-04-05 22:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 18:56:54 | 2015-01-14 16:02:36 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. | Повреждённого оборудования нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №746 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1911 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 644 0 3 категории 5 644 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 644 644 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 644 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 644 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64929 | 336 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 21:55 | 2014-04-05 21:55 | 2014-04-05 22:40 | 2014-04-05 22:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-03 13:08:06 | 2014-06-30 08:51:26 | 2014-03-18 | 2014-05-03 | 2014-05-13 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 | В 21 час 55 минут на ПС Ш-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Озерки, с успешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. | При проведении осмотра повреждений не обнаружено. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.135000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1065 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 239 0 3 категории 5 239 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 239 239 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 239 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 239 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 час 55 минут на ПС Ш-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Озерки, с успешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 Ответственное лицо: главный инженер УДРЭС Тесленко СВ 08.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63170 | 650 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-05 21:51 | 2014-04-05 21:51 | 2014-04-05 23:20 | 2014-04-05 23:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:30:44 | 2014-12-27 14:05:38 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №650 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 51 м. (местного), 21 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 51 м. (местного), 21 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 20 м. (местного), 23 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 23 ч. 20 м. (местного), 23 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63173 | 15 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 22:38 | 2014-04-05 22:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:35:03 | 2014-08-07 08:27:49 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода ФА на опоре №7 ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 отключился АВ-0.4кВ Л-3 КТП-3 | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 38 м. (местного), 22 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 38 м. (местного), 22 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.059500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода ФА на опоре №7 ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 отключился АВ-0.4кВ Л-3 КТП-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63365 | 451 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 21:50 | 2014-04-05 21:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-08 15:25:08 | 2014-12-30 14:14:03 | 2011-08-26 | 2014-04-07 | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 21 часов 47 минуту на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 647 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 часов 47 минуту на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 кВ Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 451.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64222 | 905 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-05 21:31 | 2014-04-05 21:31 | 2014-04-05 22:36 | 2014-04-05 22:36 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:34:32 | 2015-01-19 10:53:45 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №905 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 31 м. (местного), 21 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 31 м. (местного), 21 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64609 | 268 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 21:13 | 2014-04-05 21:13 | 2014-04-05 23:31 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:35:51 | 2015-01-21 08:14:01 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №268 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 31 м. (местного), 23 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.920000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.33800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 351 0 3 категории 5 351 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 351 351 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 351 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 351 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-670 ф.44 ПС Восточная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63324 | 191 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-05 21:12 | 2014-04-05 21:12 | 2014-04-05 21:17 | 2014-04-05 21:17 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:30:18 | 2014-12-23 14:44:02 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64099 | 746 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-05 21:11 | 2014-04-05 21:11 | 2014-04-05 21:45 | 2014-04-06 15:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 12:18:10 | 2015-01-15 09:58:34 | 2014-03-18 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская" находилась в работе. | 05.04.14 в 21:11 на ПС "Дубенцовская" от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская". В 21:15 РПВ н/усп (МТЗ). В 21:45 после отключения на ПС "Николаевская" МВ ВЛ-35 кВ Белянская, РПВ успешно. ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская" выведена в ремонт для устранения повреждения. | Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. |  | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №746 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.674333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2938 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 139 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 139 139 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 133 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 139 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.14 в 21:11 на ПС "Дубенцовская" от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская". В 21:15 РПВ н/усп (МТЗ). В 21:45 после отключения на ПС "Николаевская" МВ ВЛ-35 кВ Белянская, РПВ успешно. ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская" выведена в ремонт для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. 3.4.11 323256[01] Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опорах №№ 33 и 152 фаз "А,С", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и перекрытию изоляторов и отключению ВЛ. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену полимерных изоляторов типа ЛПИС-70/35 на стеклянные на ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Изолятор линейный подвесной *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1996 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 17 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Белянская.pdf 2. Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Николаевск-Белянск.pdf 3. Полимеры.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63296 | 489 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 21:35 | 2014-04-05 21:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 11:07:08 | 2014-12-23 07:48:36 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-1Л-0,4 кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-1Л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64610 | 820 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 23:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:36:31 | 2015-01-21 08:13:41 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 647 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 637 0 3 категории 5 637 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 637 637 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 637 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-342 ф.608 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64373 | 344 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-05 20:15 | 2014-04-05 20:15 | 2014-04-05 21:13 | 2014-04-05 21:13 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 15:30:00 | 2014-06-27 10:03:50 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №344 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64611 | 238 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 20:13 | 2014-04-05 20:13 | 2014-04-05 23:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:37:13 | 2014-08-07 08:29:33 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №238 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 434 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63862 | 299 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-05 20:11 | 2014-04-05 20:11 | 2014-04-06 10:40 | 2014-04-06 10:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:58:01 | 2014-04-21 11:34:58 | 2014-01-22 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 20 часов 11 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 06.04.2014г. в 09 часов 32 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойыского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ Заливная".Обнаружили обрыв вязки Ф-С на опоре №185. 06.04.2014 в 10 часов 40 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 110/10 кВ "Заливная"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки на опоре №185. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 20 часов 11 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 06.04.2014г. в 09 часов 32 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойыского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ Заливная".Обнаружили обрыв вязки Ф-С на опоре №185. 06.04.2014 в 10 часов 40 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 110/10 кВ "Заливная"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-С на опоре №185 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки на опоре №185. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №185. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПСМ 35/10 кВ. "Заливная" Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 22 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63046 | 747 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-05 20:10 | 2014-04-05 20:10 | 2014-04-05 20:35 | 2014-04-05 20:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 00:04:03 | 2014-05-06 14:50:30 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ ВЛ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская. ВЛ включена без осмотра .Причины не выявлены. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ Васильева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №747 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ ВЛ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская. ВЛ включена без осмотра .Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предупреждению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 06.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. А747.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Васильева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63585 | 142 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 20:03 | 2014-04-05 20:03 | 2014-04-05 20:45 | 2014-04-05 21:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:08:15 | 2014-11-19 15:29:02 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10кВ от МТЗ №54 от ПС 110/10 Кири Кили | введён в работу после осмотра |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 03 м. (местного), 20 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 03 м. (местного), 20 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.770000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кВ от МТЗ №54 от ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: введён в работу после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63262 | 6 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 20:45 | 2014-04-05 20:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:51:29 | 2014-12-23 07:47:54 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-2Л-0,4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06720 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-2Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63563 | 473 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-06 10:44 | 2014-04-06 10:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 19:34:16 | 2014-12-31 13:03:18 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение у быт абонента МТЗ | [5 empty] | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №473 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.800000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение у быт абонента МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №473.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63861 | 298 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-05 19:47 | 2014-04-05 19:47 | 2014-04-05 20:49 | 2014-04-05 20:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:56:27 | 2014-04-21 11:35:33 | 2014-01-22 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 19 часов 47 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" от МТЗ . 05.04.2014г. в 19 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советская УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская". Обнаружили повреждение в абонентском ТП №15. 05.04.2014 в 20 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждение в ТП потребителя. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 49 м. (местного), 20 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 49 м. (местного), 20 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 19 часов 47 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" от МТЗ . 05.04.2014г. в 19 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советская УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская". Обнаружили повреждение в абонентском ТП №15. 05.04.2014 в 20 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в ТП потребителя. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в ТП потребителя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 1110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64083 | 444 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-05 19:43 | 2014-04-05 19:43 | 2014-04-05 19:44 | 2014-04-05 19:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 11:02:55 | 2014-12-19 15:00:35 | 2014-01-28 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 19:43 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Калинина" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» от МТЗ. 05.04.2014г. в 19:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №444 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 43 м. (местного), 19 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 43 м. (местного), 19 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точкиот ПС 35/10кВ Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 19:43 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Калинина" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» от МТЗ. 05.04.2014г. в 19:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина». Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 24.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63172 | 651 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-05 19:40 | 2014-04-05 19:40 | 2014-04-05 19:45 | 2014-04-05 19:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:34:26 | 2014-12-27 14:47:11 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №651 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 псЗаводская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64612 | 269 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 19:12 | 2014-04-05 19:12 | 2014-04-05 21:11 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:39:47 | 2015-01-21 08:13:24 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №269 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.793333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.15300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 394 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64498 | 131 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-05 19:00 | 2014-04-05 19:00 | 2014-04-05 19:03 | 2014-04-05 19:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 08:42:32 | 2014-12-23 07:47:13 | 2014-03-20 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 3 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная - нормальный. | 05.04.2014 в 19.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная. АПВ - отсутствует, РПВ - успешно. Больницы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский | Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05813 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 361 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 191 0 3 категории 5 191 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 191 191 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 189 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 191 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ Западная ВЛ №21 10 кВ Западная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 19.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная. АПВ - отсутствует, РПВ - успешно. Больницы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС ЕрмошинС.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63053 | 748 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-05 18:55 | 2014-04-05 20:13 | 2014-04-05 20:48 | 2014-04-05 20:48 | 1 | 0 |  | 2014-04-06 07:30:37 | 2014-11-26 10:42:30 |  |  | 2014-04-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская. | 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 3 ТП 6558. | Повреждение провода А-16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №748 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 3 ТП 6558. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв провода на опоре № 15 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в работу ВЛ-1999. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верпховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 КТП 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра 6558.pdf 2. Расчет 6558.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65394 | 300 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) | 2014-04-05 18:50 | 2014-04-05 18:50 | 2014-04-05 21:39 | 2014-04-05 21:39 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 08:03:50 | 2015-01-21 16:47:48 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС 110/35/10 Капустин яр от ТО отключился В-35 кВ ВЛ 3. АПВ выведено по режиму. Обесточеных потребителей нет. ВЛ№3 ПС Капустин-Яр линия в резерве | Без повреждений |  | Неблагоприятные погодные условия |  |  | Вербицкий С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.900 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 250 0 3 категории 5 250 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 250 250 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 250 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 250 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС 110/35/10 Капустин яр от ТО отключился В-35 кВ ВЛ 3. АПВ выведено по режиму. Обесточеных потребителей нет. ВЛ№3 ПС Капустин-Яр линия в резерве *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с дождем 3.4.10 323300[11] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неблагоприятные погодные условия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр. Выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. 13.06.2014 г. 323300[11] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64613 | 270 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 18:44 | 2014-04-05 18:44 | 2014-04-05 20:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:40:55 | 2015-01-21 08:13:06 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №270 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 569 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 558 0 3 категории 5 558 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 558 558 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 558 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 558 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64221 | 904 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-05 18:41 | 2014-04-05 18:41 | 2014-04-05 19:57 | 2014-04-05 19:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:33:33 | 2015-01-19 10:54:33 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №904 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 41 м. (местного), 18 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 41 м. (местного), 18 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63584 | 141 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:46 | 2014-04-05 18:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-10 11:04:09 | 2014-11-19 15:30:35 | 2014-01-17 | 2014-04-10 | 2014-04-20 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ №25 ПС 110/6 Восточная | ( без повреждений) |  | Отсутствуют |  |  | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 46 м. (местного), 18 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 46 м. (местного), 18 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.028000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.280 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 271 0 3 категории 5 271 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 271 271 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 268 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 271 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ №25 ПС 110/6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ( без повреждений) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64305 | 305 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 22:12 | 2014-04-05 22:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 09:03:02 | 2014-12-08 17:03:30 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ «Ольховка» ПС Ш-37 | В 18 часов 40 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №77 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №25-26 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.918667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ «Ольховка» ПС Ш-37 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 40 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №77 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №25-26 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64614 | 218 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 18:30 | 2014-04-05 18:30 | 2014-04-05 21:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:41:40 | 2015-01-21 08:12:45 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №218 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.516667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.65200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 405 0 3 категории 5 405 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 405 405 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 405 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 405 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -319 ф.415 ПС Лесная -Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63135 | 77 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-05 18:25 | 2014-04-05 18:25 | 2014-04-05 19:40 | 2014-04-05 19:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 10:53:34 | 2014-08-07 08:31:27 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | неисправность АВ-0.4кВ Л-4, отсутствие Ф"В" на выходе из АВ-0,4кВ. отсутствует | [5 empty] | Козликина Н.И. | [7 empty] | АКТ №77 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неисправность АВ-0.4кВ Л-4, отсутствие Ф"В" на выходе из АВ-0,4кВ. отсутствует *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Козликина Н.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63175 | 18 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-05 18:18 | 2014-04-05 18:18 | 2014-04-05 18:20 | 2014-04-05 18:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:38:43 | 2015-01-21 10:22:58 | 2014-01-17 | 2014-04-07 | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Табола от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, причина не установлена. | Без повреждений. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №18 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1555 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 695 0 3 категории 5 695 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 695 695 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 695 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 695 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Табола от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б. 30.04.2014 г. 323300[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63260 | 7 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-05 18:10 | 2014-04-05 18:10 | 2014-04-05 19:53 | 2014-04-05 19:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:39:46 | 2014-12-23 10:03:52 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№10-12 обрыв провода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№10-12 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63174 | 117 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:18 | 2014-04-05 18:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 13:37:38 | 2014-12-27 14:46:48 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-17 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" нормальный. | 18:05 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 18:18 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 315 0 3 категории 5 319 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 315 319 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 302 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 13 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 315 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ Новая Паника ВЛ №3 10 кВ Новая Паника Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18:05 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 18:18 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 117.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63322 | 190 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:12 | 2014-04-05 18:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:19:16 | 2014-12-23 16:09:45 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63177 | 652 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-05 17:57 |  |  | 2014-04-05 17:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:39:06 | 2014-08-07 10:20:39 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | . Защиты ЛЭП: РУ МТЗ; Автоматика В: РУ АПВ | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №652 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ Кумылженская ВЛ №2 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: . Защиты ЛЭП: РУ МТЗ; Автоматика В: РУ АПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63824 | 832 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-05 17:55 | 2014-04-05 17:55 | 2014-04-05 19:53 | 2014-04-05 19:53 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 09:44:19 | 2015-01-20 09:19:41 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада восмотре.АВ включен после осмотра. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №832 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.48900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада восмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №256 по ВЛ -10кВ №3 ПС Каргинская Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65393 | 883 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) | 2014-04-05 17:50 | 2014-04-05 17:50 | 2014-04-05 21:33 | 2014-04-05 21:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 08:00:13 | 2014-11-20 15:43:37 | 2014-01-17 | 2014-04-11 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | От МТЗ отключился МВ10 Ф№19 ПС Горбаневка-2 | Без повреждений |  | Плохие погодные условия |  |  | Вербицкий С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №883 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.185833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.27000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф10№19 ПС Горбаневка-2 ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключился МВ10 Ф№19 ПС Горбаневка-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с дождем 3.4.10 323300[11] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Плохие погодные условия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. 13.06.2014 г. 323300[11] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63864 | 288 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-05 17:45 | 2014-04-05 17:45 | 2014-04-05 18:30 | 2014-04-05 18:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 11:01:34 | 2014-05-21 12:01:01 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №27 10 кВ Молзавод. | В-10кВ №27 ПС Молзовод был отключен персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром, обнаружен поврежденный шлейф на Р-136. | На ф. №27 10 кВ Молзавод, на Р-136 пережог шлейфа фазы "А". |  | Своевременно не было выявлено дефектное крепление шлейфа. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.934500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.246 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 160 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 160 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 152 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №27 10 кВ Молзавод ф. №27 10 кВ Молзавод Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №27 10 кВ Молзавод. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В-10кВ №27 ПС Молзовод был отключен персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром, обнаружен поврежденный шлейф на Р-136. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации, произошло ослабление крепления провода в зажиме, что привело к его нагреву с последующим перегоранием. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ф. №27 10 кВ Молзавод, на Р-136 пережог шлейфа фазы "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено дефектное крепление шлейфа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Северного участка Городского РЭС произвести ревизию контактных соединений на Р-136. Ответственное лицо: Малуев В.А. 14.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1994 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 20 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 20 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64459 | 124 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 18:15 | 2014-04-05 18:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:10:48 | 2015-01-30 16:46:51 | 2014-03-20 | 2014-04-11 | 2014-05-04 | 7 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ «Серафимович»; ПС 110/35/10 кВ «Усть-Хоперская»; ПС 110/10 кВ «Калмыковская»; ПС 110/10 кВ «Клетская»; ПС 110/10 кВ «Крутовская»; ПС 110/10 кВ «Перелазовская»; ПС 110/10 кВ «Пронинская»; ПС 110/10 кВ «Распопинская»; ПС 110/10 кВ «Средняя Царица» осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.43 при КЗ от 2 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович" - ПС "Усть-Хоперская"). РПВ от КУ успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110 №540 повреждений не выявлено. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 15; Котельные - 12; Объект МЧС - 4; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 7; Скважины - 79; ФАП - 31; Школы - 23 ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.733333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 19.70500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 362 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 56 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 22473 чел. Суммарная отключённая нагрузка 7.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6801 0 3 категории 5 6904 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6801 6904 Электросетевые организации 7 10 20 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 10 20 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6533 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 89 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 179 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6801 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ «Серафимович»; ПС 110/35/10 кВ «Усть-Хоперская»; ПС 110/10 кВ «Калмыковская»; ПС 110/10 кВ «Клетская»; ПС 110/10 кВ «Крутовская»; ПС 110/10 кВ «Перелазовская»; ПС 110/10 кВ «Пронинская»; ПС 110/10 кВ «Распопинская»; ПС 110/10 кВ «Средняя Царица» осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.43 при КЗ от 2 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович" - ПС "Усть-Хоперская"). РПВ от КУ успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110 №540 повреждений не выявлено. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 15; Котельные - 12; Объект МЧС - 4; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 7; Скважины - 79; ФАП - 31; Школы - 23 ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №540 произошло по причине КЗ на ВЛ возникшего при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Начальник СЛЭП ПО "МЭС" Покручин И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 124.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
65546 | 138 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-06 10:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 16:11:00 | 2015-01-30 13:39:47 | 2014-03-18 | 2014-04-11 | 2014-05-24 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи", обслуживаемой персоналом "Волгоградэнерго", МВ-110 кВ "Серафимофичи" находился в работе. | в 17:43 действием УРЗА отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 "Калининская - Серафимовичи", находящейся в управлении Волгоградэнерго Работа АВР-10 успешно | [5 empty] | Зам. начальника СПС ПО СЭС Ильин А.Ю. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; |  |  | 71 | Начальник ПО СЭС Ростовэнерго Вяльцев Р.Н | Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. | филиала ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503) ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503) Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ "Калининская" ПС 110/35/10 кВ "Калининская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи", обслуживаемой персоналом "Волгоградэнерго", МВ-110 кВ "Серафимофичи" находился в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: в 17:43 действием УРЗА отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 "Калининская - Серафимовичи", находящейся в управлении Волгоградэнерго Работа АВР-10 успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение вызвано нарушением в работе ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи" находящейся в управлении "Волгоградэнерго" 3.4.8 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиала ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Ростовэнерго Вяльцев Р.Н Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СПСС ПО СЭС Гончаров Г.А. Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Главный инспектор РУТН ЮГА филиала ОАО "россети" ЦТН Поповян О.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС ПО СЭС Ильин А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63495 | 189 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-05 17:38 | 2014-04-05 17:38 | 2014-04-05 17:40 | 2014-04-05 17:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-09 13:48:48 | 2014-12-23 16:01:40 | 2014-03-20 | 2014-04-08 | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Опытная" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 05 апреля 2014 года в 17:38 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" МВ-Лин-16 ПС "Опытная". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 17:40. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; Школы - 2. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 38 м. (местного), 17 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 38 м. (местного), 17 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01550 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1208 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 828 0 3 категории 5 831 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 828 831 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 822 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 828 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС) ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Опытная" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 17:38 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" МВ-Лин-16 ПС "Опытная". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 17:40. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Урюпинского участка УРЭС 05.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63255 | 78 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 19:25 | 2014-04-05 19:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 09:32:36 | 2014-12-23 10:49:11 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№130. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№130. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63849 | 287 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-05 17:25 | 2014-04-05 17:25 | 2014-04-05 20:55 | 2014-04-05 20:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-14 10:44:59 | 2014-05-21 11:56:09 | 2014-03-20 | 2014-04-14 | 2014-04-24 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. | В 17-25 на ПС Садовая от МТЗ отключился В-6кВ №11. АПВ неуспешно, РПВ в 20-55 успешно. Повреждений не обнаружено. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.324000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 48 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №11 6 кВ Садовая ВЛ №11 6 кВ Садовая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17-25 на ПС Садовая от МТЗ отключился В-6кВ №11. АПВ неуспешно, РПВ в 20-55 успешно. Повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Марулин М.В. 09.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64616 | 209 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-05 17:22 | 2014-04-05 17:22 | 2014-04-05 19:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:42:29 | 2015-01-21 08:12:15 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №209 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.720000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 432 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 426 0 3 категории 5 426 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 426 426 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 426 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 426 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64935 | 834 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 18:34 | 2014-04-05 18:34 | 1 | 0 |  | 2014-05-04 13:03:55 | 2014-06-23 08:03:15 |  |  | 2014-05-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская | Не установлена. Запланирован осмотр. | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская не обнаружено |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Запланирован осмотр. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская поврежденного оборудования не обнаружено. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63320 | 188 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-05 17:08 | 2014-04-05 17:08 | 2014-04-05 17:14 | 2014-04-05 17:14 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:12:03 | 2014-12-23 14:43:13 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64374 | 123 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-05 17:05 | 2014-04-05 17:05 | 2014-04-06 14:42 | 2014-04-06 14:42 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 15:41:19 | 2014-08-15 15:02:02 | 2014-03-20 | 2014-04-09 | 2014-05-01 | 6 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей от ПС "Ярки" осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.05 при КЗ от 1 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №533 (ПС "Кременская" - ПС "Ярки"). РПВ от КУ неуспешно. Осмотром ПС "Кременская" обнаружен излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). 06.04.2014г. в 14.42 после проведенного ремонта оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). |  | Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А". |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.241667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.21400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 506 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 506 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 486 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №533 110 кВ Ярки ВЛ №533 110 кВ Ярки ВЛ №533 110 кВ Кременская ВЛ №533 110 кВ Кременская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Кременская» ПС 110/10 кВ «Кременская» Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей от ПС "Ярки" осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.05 при КЗ от 1 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №533 (ПС "Кременская" - ПС "Ярки"). РПВ от КУ неуспешно. Осмотром ПС "Кременская" обнаружен излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). 06.04.2014г. в 14.42 после проведенного ремонта оборудование введено в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №533 произошло по причине КЗ на землю из-за излома подставного изолятора при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (28 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инструментальное обследование подставных изоляторов типа ИОС-400 на ПС "Кременская" Ответственное лицо: Начальник СПС 29.05.2014 г. 321654 2 При выявлении дефектов изоляторы типа ИОС-400 на ПС "Кременская" заменить. Ответственное лицо: Начальник СПС 30.06.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосф.воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Главный инспектор РУТН Юга Чекунов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 123.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63524 | 164 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:55 | 2014-04-05 17:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-09 15:31:34 | 2015-01-09 12:20:49 |  |  | 2014-04-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 58 0 3 категории 5 58 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 58 58 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 58 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 58 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64081 | 443 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 20:00 | 2014-04-05 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:57:05 | 2014-04-18 15:26:28 | 2013-02-14 | 2014-04-08 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 17-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 05.04.2014 17-08 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 05.04.2014 20-00 после обхода по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №443 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 17-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 05.04.2014 17-08 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 05.04.2014 20-00 после обхода по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 проивести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63319 | 187 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-05 16:54 | 2014-04-05 16:54 | 2014-04-05 16:58 | 2014-04-05 16:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-08 13:04:51 | 2014-12-23 14:42:14 |  |  | 2014-04-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63178 | 653 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:54 | 2014-04-05 16:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-07 13:43:10 | 2014-12-27 14:46:24 |  |  | 2014-04-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №653 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63857 | 297 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:37 | 2014-04-05 17:37 | 1 | 0 |  | 2014-04-14 10:54:33 | 2014-11-14 14:16:32 |  |  | 2014-04-24 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 16 часов 50 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" 05.04.2014г. в 17 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская".Обнаружили схлест проводов. 05.04.2014 в 17 часов 37 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Схлест проводов. |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002350 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 740 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 740 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 100 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 по ВЛ 10 кВ №13 Кетченеры 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 16 часов 50 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" 05.04.2014г. в 17 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская".Обнаружили схлест проводов. 05.04.2014 в 17 часов 37 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: СХлест проводов. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64071 | 442 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:41 | 2014-04-05 17:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 10:41:39 | 2014-04-22 14:59:40 | 2014-01-23 | 2014-04-14 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. | 05.04.2004г. в 16:50 дежурным эл.монтером ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была выведена в ремонт. В 17:41 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" повреждений не выявлено. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №442 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2004г. в 16:50 дежурным эл.монтером ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была выведена в ремонт. В 17:41 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 06.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 25.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63672 | 385 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-05 16:49 | 2014-04-05 16:49 | 2014-04-05 18:44 | 2014-04-05 18:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-11 08:57:00 | 2015-01-20 13:39:18 |  |  | 2014-04-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №136 | ВЛ в осмотре. Отгорел наконечник на рубильнике-0.4 ф."В" Нет напряжения ф."В" | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлено. |  |  | Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №385 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.233000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №136 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ в осмотре. Отгорел наконечник на рубильнике-0.4 ф."В" Нет напряжения ф."В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №136 по ВЛ-10кВ №411. Ответственное лицо: Главный инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 12.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н Приложение: материалы расследования аварии на __ листах